Саткинский муниципальный район

Схема водоснабжения и водоотведения

Саткинского городского поселения

на период до 2031 года

Оглавление

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	10

Введение	13

0.	Краткое описание Саткинского городского поселения	15

Глава 1. «Схема водоснабжения Саткинского городского поселения»	23

1.	Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа»	23

1.	Описание системы и структуры водоснабжения Саткинского городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	23

2.	Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	28

3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	29

4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	34

5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	103

6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	104

2.	Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	105

1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	105

2.	Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития	107

3.	Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	109

1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	109

2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	123

3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	142

4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	145

5.	Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	148

6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	150

7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	157

8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	169

9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	169

10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	169

11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами	212

12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	217

13.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	305

14.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	308

4.	Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	310

1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	310

2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	336

3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	344

4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	344

5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	344

6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Саткинского городского поселения и их обоснование	345

7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	345

8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	345

9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	345

5.	Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	346

1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	346

2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	346

6.	Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	347

7.	Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»	354

8.	Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	357

Глава 2. Схема Водоотведения Саткинского городского поселения	359

9.	Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»	359

1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Саткинского городского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	359

2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	361

3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	365

4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	366

5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	367

6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	379

7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	380

8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	387

9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения	388

10.	Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»	389

1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	389

2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	390

3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	390

4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	390

5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения	407

11.	Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»	409

1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	409

2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	411

3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	411

4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	413

5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	413

12.	Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»	414

1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	414

2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	416

3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	418

4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	432

5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	433

6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	434

7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	434

8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	434

13.	Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	435

1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	435

2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	435

14.	Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»	436

15.	Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения»	443

16.	Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	444

# Перечень таблиц

Таблица 0.1 – Площадь земель в границах Саткинского городского поселения	16

Таблица 0.2 – Численность населения по элементам территориального деления Саткинского городского поселения (на 01.01.2020 г.)	20

Таблица 1.1 – Сводные сведения об установленном насосном оборудовании и его техническом состоянии в Саткинском городском поселении	37

Таблица 1.2 – Перечень потребителей, получающих услугу ГВС по закрытой схеме	43

Таблица 1.3 – Состав основного оборудования котельных г. Сатка	43

Таблица 1.4 – Сведения об общем количестве проведенных проб качества воды на водозаборных сооружениях МУП «МКЦ»	77

Таблица 1.5 – Сводные сведения об установленном насосном оборудовании на насосной станции второго подъема и насосной станции №6 АО «Энергосистемы»	80

Таблица 1.6 – Сведения о протяженности и состоянии водопроводных сетей АО «Энергосистемы»	91

Таблица 1.7 – Сведения о водопроводных сетях МУП «МКЦ» в п. Малый Бердяуш и п. Черная Речка	100

Таблица 1.8 – Сведения о водопроводных сетях МО «Саткинский муниципальный район» в п. Сибирка	100

Таблица 1.9 – Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоснабжения	104

Таблица 2.1- Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения	106

Таблица 2.2- Перечень объектов капитального строительства в Саткинском городском поселении	108

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды	109

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам	123

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов	142

Таблица 3.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в Саткинском городском поселении	146

Таблица 3.5 – Сведения о МКД в Саткинском городском поселении, в которых есть возможность установки ОДПУ	149

Таблица 3.6 – Сведения о резервах/дефицитах производственных мощностей водозаборных сооружений в Саткинском городском поселении	150

Таблица 3.7 – Прогнозные балансы потребления воды до 2031 г.	159

Таблица 3.8 – Анализ территориальной структуры потребления горячей и питьевой воды в Саткинском городском поселении	170

Таблица 3.9 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	213

Таблица 3.10 – Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды	218

Таблица 3.11 – Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	254

Таблица 3.12 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения Саткинского городского поселения	306

Таблица 4.1- Перечень основных мероприятий по объектам системы централизованного водоснабжения Саткинского городского поселения	310

Таблица 4.2- Перечень новых участков водопроводных сетей	337

Таблица 4.3- Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции водопроводных сетей	339

Таблица 6.1- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоснабжения Саткинского городского поселения	348

Таблица 6.2- Индексы-дефляторы МЭР	350

Таблица 6.3- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоснабжения Саткинского городского поселения с учетом индексов МЭР	350

Таблица 7.1- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Саткинского городского поселения	355

Таблица 9.1 – Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения за 2020 г.	364

Таблица 9.2 – Сведения о протяженности сетей водоотведения Саткинского городского поселения	367

Таблица 9.3 – Характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования КНС	378

Таблица 10.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения АО «Энергосистемы» на территории Саткинского городского поселения	389

Таблица 10.2 – Ретроспективные данные о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Саткинского городского поселения	390

Таблица 10.3 – Ретроспективные данные о резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоотведения Саткинского городского поселения	406

Таблица 10.4 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на территории Саткинского городского поселения	408

Таблица 11.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения территории Саткинского городского поселения	410

Таблица 11.2 – Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоотведения Саткинского городского поселения	412

Таблица 12.1- Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения	415

Таблица 12.2- Перечень объектов капитального строительства на территории Саткинского городского поселения	415

Таблица 12.3- Перечень основных мероприятий по объектам системы централизованного водоотведения Саткинского городского поселения	416

Таблица 12.4- Протяженность и диаметры предлагаемых к реконструкции участков канализационных сетей	420

Таблица 12.5- Протяженность и диаметры предлагаемых к строительству участков канализационных сетей	432

Таблица 14.1- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоотведения Саткинского городского поселения, тыс.руб.	437

Таблица 14.2- Индексы-дефляторы МЭР	440

Таблица 14.3- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов вооотведения Саткинского городского поселения с учетом индексов МЭР, тыс.руб.	440

Таблица 15.1- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения Саткинского городского поселения	443

# Перечень рисунков

Рисунок 0.1 – Карта границ Саткинского городского поселения	16

Рисунок 1.1– Зоны эксплуатационной ответственности РСО территории Саткинского городского поселения	25

Рисунок 1.2 – Зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» в сфере централизованного горячего водоснабжения на территории г. Сатка	27

Рисунок 1.3 – Территории, не охваченные централизованным холодным водоснабжением на территории Саткинского городского поселения	28

Рисунок 1.4 – Принципиальная схема водоснабжения г. Сатка (I технологическая зона)	30

Рисунок 1.5 – Технологические зоны I-IV централизованного водоснабжения на территории Саткинского городского поселения	31

Рисунок 1.6 – Зона действия Котельной «Центральная, Котельной «Западного района» (I технологическая зона), БМК п. Первомайский (II технологическая зона)	32

Рисунок 1.7 – Зона действия Котельной БКУ-18000 (III технологическая зона)	33

Рисунок 1.8 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Саткинского городского поселения	34

Рисунок 1.9 – Технологическая схема насосной станции первого подъема	36

Таблица 1.1 – Сводные сведения об установленном насосном оборудовании и его техническом состоянии в Саткинском городском поселении	37

Таблица 1.2 – Перечень потребителей, получающих услугу ГВС по закрытой схеме	43

Таблица 1.3 – Состав основного оборудования котельных г. Сатка	43

Рисунок 1.10 – Технологическая схема насосно-фильтровальной станция АО «Энергосистемы»	60

Рисунок 1.11 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.1)	62

Рисунок 1.12 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.2)	63

Рисунок 1.13 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.3)	64

Рисунок 1.14 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.4)	65

Рисунок 1.15 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.5)	66

Рисунок 1.16 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.6)	67

Рисунок 1.17 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.1)	68

Рисунок 1.19 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.3)	70

Рисунок 1.20 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.4)	71

Рисунок 1.21 – Перечень контролируемых показателей качества подземной воды скважины "Рыжов мост" (стр.1)	72

Рисунок 1.22 – Перечень контролируемых показателей качества подземной воды скважины "Рыжов мост" (стр.2)	73

Рисунок 1.23 – Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский (стр.1)	74

Рисунок 1.24 – Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский (стр.2)	75

Рисунок 1.25 – Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский (стр.3)	76

Рисунок 1.26 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка от насосной 1-го подъема до фильтровальной станции	85

Рисунок 1.27 – Схема сетей водоснабжения Западного Микрорайона г. Сатка	86

Рисунок 1.28 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Малая Запань	87

Рисунок 1.29 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. п. Теплый	88

Рисунок 1.30 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Поселок	89

Рисунок 1.31 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Старая часть	90

Рисунок 1.33 – Независимая схема присоединения потребителей через ИТП	102

Рисунок 1.34 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты	103

Рисунок 9.1– Зоны эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» в сфере централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения	360

Рисунок 9.2 – Место сброса сточных вод	361

Рисунок 9.3 – Расположение очистных сооружений Саткинского городского поселения	362

Рисунок 9.4 – Графическое представление технологических зон централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения	366

Рисунок 9.5 – Схемы сетей водоотведения (Главный коллектор)	371

Рисунок 9.6 – Схемы сетей водоотведения (Западный Микрорайон)	372

Рисунок 9.7 – Схемы сетей водоотведения (Поселок)	373

Рисунок 9.8 – Схемы сетей водоотведения (Старая часть)	374

Рисунок 9.9 – Схемы сетей водоотведения (п. Первомайский)	375

Рисунок 9.10 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.	381

Рисунок 9.11 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.	382

Рисунок 9.12 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.	383

Рисунок 9.13 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.	384

Рисунок 9.14 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.	385

Рисунок 9.15 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.	386

Рисунок 9.16 – Территории, не охваченные централизованным водоотведением на территории Саткинского городского поселения	387

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения на период до 2031 года (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении".

Схема водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения на период до 2031 года разрабатывается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является:

- Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014.

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 90-ФЗ «О теплоснабжении».

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

- свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

- свод правил СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

- свод правил СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 №640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

Схема водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения на период до 2031 года разработана с целью:

- обеспечения охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижения негативного воздействия на водные объекты;

- обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов;

- обеспечения развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения.

Краткое описание Саткинского городского поселения

Саткинское городское поселение – муниципальное образование в Саткинском районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр – город Сатка.

Статус и границы городского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 ноября 2004 года № 313-ЗО «О статусе и границах Саткинского муниципального района, городских и сельских поселений в его составе».

Саткинское городское поселение расположено в центральной и южной части Саткинского муниципального района. Границами городского поселения являются: на севере – Бердяушское городское поселение, на востоке – Златоустовский городской округ, на юге – республика Башкортостан, на юго-западе – Катав-Ивановский муниципальный округ и Бакальское городское поселение, на северо-западе – республика Башкортостан и Сулеинское городское поселение.

В состав Саткинского городского поселения входят 11 населенных пунктов:

- посёлок Берёзовый Мост

- посёлок Большая Запань

- посёлок Зюраткуль

- посёлок Магнитский

- посёлок Малый Бердяуш

- посёлок Мраморный

- посёлок Нижняя Сатка

- посёлок железнодорожной станции Речная

- город Сатка

- посёлок Сибирка

- посёлок Чёрная Речка

Климат рассматриваемого поселения характеризуется относительно суровыми климатическими условиями. Характерно обилие атмосферных осадков - 537 мм в год, причем, в летний период времени приходится около 50%, а на зимний - лишь 10%. Количество ясных дней в году составляет 21%, полуясных - 14%, пасмурных - 65%. Дни с температурой от 0 до 10° - 20% и свыше +10° - 30%. В среднем за год число дней с заморозками равно - 215. Резко выражено господство юго-западных и западных ветров.

Ситуационная карта границ и наименований территорий, входящих в состав муниципального образования представлена на рисунке 0.1.

Рисунок 0.1 – Карта границ Саткинского городского поселения

Общая площадь земельного фонда в административных границах Саткинского городского поселения составляет 7796 Га.

Распределение площадей в границах Саткинского городского поселения приведены в таблице 0.1.

Таблица 0.1 – Площадь земель в границах Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель, Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | посёлок Березовый Мост | 24,6 |
| 2 | посёлок Большая Запань | 176,1 |
| 3 | посёлок Зюраткуль | 40,1 |
| 4 | посёлок Магнитский | 48,8 |
| 5 | посёлок Малый Бердяуш | 117,7 |
| 6 | посёлок Мраморный | 36,3 |
| 7 | посёлок Нижняя Сатка | 87,6 |
| 8 | посёлок железнодорожной станции Речная | 2,1 |
| 9 | посёлок Сибирка | 62,6 |
| 10 | посёлок Черная речка | 52,2 |
| 11 | город Сатка | 7147,9 |
|  | Всего по Саткинскому городскому поселению | 7796,0 |

Распределение численности населения по элементам территориального деления Саткинского городского поселения приведено в таблице 0.2.

Таблица 0.2 – Численность населения по элементам территориального деления Саткинского городского поселения (на 01.01.2020 г.)

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берёзовый Мост | посёлок | 89 |
| 2 | Большая Запань | посёлок | 293 |
| 3 | Зюраткуль | посёлок | 86 |
| 4 | Магнитский | посёлок | 85 |
| 5 | Малый Бердяуш | посёлок | 581 |
| 6 | Мраморный | посёлок | 33 |
| 7 | Нижняя Сатка | посёлок | 121 |
| 8 | Речная | посёлок железнодорожной станции | 33 |
| 9 | Сатка | город, административный центр | 41 309 |
| 10 | Сибирка | посёлок | 128 |
| 11 | Чёрная Речка | посёлок | 178 |
|  | Всего по Саткинскому городскому поселению |  | 42936 |

Глава 1. «Схема водоснабжения Саткинского городского поселения»

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа»

Описание системы и структуры водоснабжения Саткинского городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах, которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

На территории Саткинского городского поселения организовано три зоны эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды:

1 зона – АО «Энергосистемы»;

2 зона – МУП «МКЦ»;

3 зона МО «Саткинский муниципальный район».

В состав зоны эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» входят:

- Поверхностный водозабор из водохранилища руслового типа;

- Насосная станция первого подъема;

- Подземный водозабор «Рыжов мост»;

- Насосно-фильтровальная станция с резервуарами чистой воды;

- Насосная станция второго подъема с резервуарами чистой воды;

- Насосная станция №6 с резервуарами чистой воды;

- Резервуары чистой воды на г. Пьяная и буферный резервуар Западного района;

- Водопроводные сети протяженностью 165,95 км.

В состав зоны эксплуатационной ответственности МУП «МКЦ» входят:

- Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш №1;

- Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш №2;

- Скважинный водозабор п. Черная речка;

- Водопроводные сети протяженностью 6,46 км.

В состав зоны эксплуатационной ответственности МО «Саткинский муниципальный район» входят:

- Скважинный водозабор п. Сибирка, на юго-восточной окраине, расположенный в 100 м. от опушки леса в 100 м. от жилых домов;

- Водопроводные сети протяженностью 0,32 км.

Суммарная протяженность водопроводных сетей в Саткинском городском поселении составляет 172,73 км.

На рисунке 1.1 представлены зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций занятых в сфере централизованного водоснабжения на территории Саткинского городского поселения.

Рисунок 1.1– Зоны эксплуатационной ответственности РСО территории Саткинского городского поселения

Так же на территории Саткинского городского поселения организована одна зона эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих горячее водоснабжение потребителей услуги централизованного горячего водоснабжения – зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы».

В состав зоны эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» входят три технологические зоны централизованного горячего водоснабжения.

I технологическая зона – зона действия Котельной «Центральная» и Котельной  «Западного района», протяженность сетей – 144421,50 м в двухтрубном исчислении, система ГВС – открытая.

II технологическая зона – зона действия БМК п. Первомайский, протяженность сетей – 3797,00 м в двухтрубном исчислении, система ГВС – открытая.

III технологическая зона – зона действия Котельной БКУ-18000, протяженность сетей – 3840,60 м в двухтрубном исчислении, система ГВС – закрытая.

На рисунке 1.2 представлены зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» в сфере централизованного горячего водоснабжения на территории г. Сатка.

Рисунок 1.2 – Зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» в сфере централизованного горячего водоснабжения на территории г. Сатка

Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории, входящие на момент разработки данной Схемы в состав административных границ городского поселения, не охваченные централизованным холодным водоснабжением, отображены на рисунке 1.3.

На территории МО «Саткинское городское поселение», не охваченной централизованной системой водоснабжения, потребители пользуются индивидуальными источниками водоснабжения. Доля населения, пользующаяся индивидуальными источниками водоснабжения – порядка 5,07%, или 2179 человек.

Рисунок 1.3 – Территории, не охваченные централизованным холодным водоснабжением на территории Саткинского городского поселения

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013):

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В настоящее время на территории Саткинского городского поселения организовано четыре технологические зоны централизованного водоснабжения.

В состав I технологической зоны входят:

- Поверхностный водозабор из водохранилища руслового типа;

- Насосная станция первого подъема;

- Подземный водозабор «Рыжов мост»;

- Насосно-фильтровальная станция с резервуарами чистой воды;

- Насосная станция второго подъема с резервуарами чистой воды;

- Насосная станция №6 с резервуарами чистой воды;

- Резервуары чистой воды на г. Пьяная и буферный резервуар Западного района;

- Водопроводные сети протяженностью 165,95 км.

В состав II технологической зоны входят:

- Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш №1;

- Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш №2;

- Водопроводные сети протяженностью 4,8 км.

В состав III технологической зоны входят:

- Скважинный водозабор п. Черная речка;

- Водопроводные сети протяженностью 1,66 км.

В состав IV технологической зоны входят:

- Скважинный водозабор п. Сибирка, на юго-восточной окраине, расположенный в 100 м. от опушки леса в 100 м. от жилых домов;

- Водопроводные сети протяженностью 0,32 км.

Принципиальная схема водоснабжения г. Сатка (I технологическая зона) представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Принципиальная схема водоснабжения г. Сатка (I технологическая зона)

Технологические зоны централизованного водоснабжения I-IV на территории Саткинского городского поселения представлены на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Технологические зоны I-IV централизованного водоснабжения на территории Саткинского городского поселения

Территории, входящие на момент разработки данной Схемы в состав административных границ городского поселения, не охваченные централизованным холодным водоснабжением, отображены на рисунке 1.3 п. настоящего раздела.

Также территории г. Сатка организованы три технологические зоны централизованного горячего водоснабжения:

I технологическая зона – зона действия Котельной «Центральная» и Котельной «Западного района», протяженность сетей – 144421,50 м в двухтрубном исчислении, система ГВС – открытая.

II технологическая зона – зона действия БМК п. Первомайский, протяженность сетей – 3797,00 м в двухтрубном исчислении, система ГВС – открытая.

III технологическая зона – зона действия Котельной БКУ-18000, протяженность сетей – 3840,60 м в двухтрубном исчислении, система ГВС – закрытая.

На рисунках 1.6-1.7 представлены зоны действия источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение на территории г. Сатка.

Рисунок 1.6 – Зона действия Котельной «Центральная, Котельной «Западного района» (I технологическая зона), БМК п. Первомайский (II технологическая зона)

Рисунок 1.7 – Зона действия Котельной БКУ-18000 (III технологическая зона)

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Саткинском городском поселении сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

Индивидуальное теплоснабжение охватывает меньшую часть жилой застройки на территории городского поселения. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии.

Также на территории Саткинского городского поселения находится одна обособленная котельная, производящая тепловую энергию на собственные нужды, не отпускающая тепловую энергию для потребителей – котельная автономного учреждения «Дворец спорта Магнезит», энергоустановки в производственных зонах г. Сатка, эксплуатируемые ООО «МАГ- Энерго», а также котельная Фильтровальной станции, производящая тепловую энергию на собственные нужды Фильтровальной станции АО «Энергосистемы».

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Саткинского городского поселения представлены на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Саткинского городского поселения

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1. Источники водоснабжения АО «Энергосистемы»

Саткинское питьевое водохранилище

Основным и фактически единственным источником водоснабжения города Сатка являются поверхностные воды Саткинского питьевого пруда - водохранилища. Водохранилище построено на реке Большая Сатка, вытекающей из озера Зюраткуль. На озере, на истоке реки установлены регулируемые шандоры, которыми определяется пропуск воды по реке Сатка. Питьевое водохранилище образовано плотиной высотой порядка 4 метров, длиной 200 метров, на которой устроен перелив через регулируемые шандоры.

Водохранилище не имеет функции накопления стока и создано только для создания необходимых минимальных глубин на месте водозабора. Нормальный подпорный уровень составляет 415,5 метров. Полный объем водохранилища составляет 0,72 млн. м3, глубина изменяется от 0,7 до 4,5 метров.

Водосбросное сооружение

Водосброс поверхностный открытый управляемый из монолитного железобетона. Грунты основания: доломиты серые различной степени выветривания. Компоновка без особенностей.

Головная часть выполнена по типу водослива практического профиля, но без вертикальной напорной грани, с гребнем (вставкой) шириной 4,5 м. Водосливная грань головной части очерчена как для водослива практического профиля, сопрягается с водобойной плитой. Высота водослива со стороны нижнего бьефа 9 м. Общая длина головной части водосброса 25,00 м, в том числе 10,33 м занимает водобойная плита. Отметка водобойной плиты 410,80 м. Головная часть водосброса и сопрягающие устои располагаются в пределах плиты основания и составляют единое целое. Конструкция не разрезная. Расположен водосброс в центральной части земляной плотины. Перед водосбросом устроен, понур из глин, длинной 12,0 м, шириной от 18,20 до 32,0 м, закреплен монолитными железобетонными плитами, отметка верха плит 414,20 м. Подводящий канал в приделах понура.

Пропуск расходов осуществляется через два водосливных отверстия. Ширина отверстий в свету 8,0 м. Разделены между собой неразрезным быком шириной 2,2 м. С земляной плотиной водосброс сопрягается посредством береговых устоев, шириной по верху 0,7 м. Перекрываются отверстия сегментными затворами, маневрирование затворами осуществляется с помощью лебедок, г/п каждой 10 т.

Гашение энергии потока осуществляется на водобойной плите, заканчивающейся водобойной стенкой толщиной 1,0 м высотой 0,6 м с прорезями 0,5х0,3 м. Рисберма: длина 14,80 м, ширина 18,20 м. Участок рисбермы длиной 5 м от водобойной стенки закреплен монолитными железобетонными плитами толщиной 0,45 м, уложенных на каменную наброску толщиной от 4,5 м (зуб в месте примыкания к железобетонному зубу водобойного колодца) до 1 м (на горизонтальном участке длиной 3,15 м). Далее отводящий канал до сопряжения с р. Бол. Сатка.

По результатам визуального обследования в настоящее время на поверхностном водосбросе ГТС (головная часть водосброса, водобойный колодец, неразрезанный бык, береговые устои) имеются следы выщелачивания, коррозии бетона, дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн и выбоин. Произошло раскрытие швов сборных ж/б конструкций понура.

Необходимо восстановление ограждения обозначающий границы зоны санитарной охраны 1 пояса Саткинского (питьевого) водохранилища.

По результатам ежегодного водолазного обследования гидротехнических сооружений необходимо выполнить:

- произвести очистку оголовков №1 и 2 от наносного грунта и посторонних предметов;

- произвести ремонт подводной части разделительного быка (бетонирование);

- заменить уплотнительные элементы рабочего затвора №2;

- восстановить целостность полотна сегментного затвора №2.

Насосная станция первого подъема

Данный водозаборный узел является главным и единственным для водоснабжения города Сатка. Для забора воды используется водозабор берегового типа, первая очередь которого построена в 1963 году, вторая в 1976 году. Производительность водозабора (проектная) составляет 1300 м3 в час. Два оголовка (старый и новый) расположены на расстоянии 70 и 110 метров от уреза воды на глубине 3,2 метра. Низ входного отверстия оголовка расположен на 0,6 м выше дна, верх оголовка на 1, 3 метра ниже уровня воды. По результатам ежегодного водолазного обследования наблюдается сильное обрастание оголовок растительными и животными организмами. Все металлические элементы оголовок подвержены умеренной коррозии. Рыбозащитные сооружения отсутствуют.

На берегу располагаются здания старой и новой насосных станций первого подъема. Оси насосов находятся на 4 метра выше уреза воды в водохранилище, для создания необходимой высоты всасывания используется погружной насос ЭЦВ 10-65-150, установленный в приемном колодце, который служит для запитки (заливки) рабочих насосов.

Вода поступает в водоприемные колодцы, выполненные из железобетона, глубиной 7,45 м, диаметром 8 метров. Затем от старого оголовка № 1 в приемные колодцы насосной станции вода подается по двум водоводам D=350 мм, от нового оголовка № 2 по двум водоводам D=600 мм. В местах излива воды из водоводов в приемные колодцы насосной станции установлены рыбозащитные устройства (кассеты, заполненные специальным материалом шарооборазной формы). Водоводы от приемных колодцев старого оголовка № 1 в настоящее время не используются и заглушены машинном зале № 1.

Насосная станция первого подъема распложена в кирпичном прямоугольном здании. В первом машинном зале установлены три насоса марки Etanorm GG11080 и один насос марки Омега 200-520А. Производительность насосов составляет 700, 100 м3 в час.

Во втором машинном зале установлены два резервных насоса марки Д1250-125. Номинальная производительность 1250 м3 в час при напоре 125 метров.

От насосной станции первого подъема сырая вода (два стальных водовода D=530 мм), подается на станцию водоочистки (фильтровальную станцию, далее ФС). Длина водоводов составляет 2180 м. По фактическим данным высота подъема составляет 104 метра.

Станция обеспечивает подачу с фактическим расходом от 500 до 1700 м3 в час. Задвижки на напорных водоводах прикрыты. Проектная мощность водозабора составляет 30 тыс. м3 в сутки. В нормальном режиме подача составляет порядка от 11 до 24 тыс. м3 в сутки. Управление подачей ручное, регулируемое задвижками на водоводах.

На коллекторе после насосной станции 1-го подъема и перед насосно-фильтровальной станцией установлен прибор учета воды ЭМИС-ВИХРЬ 205 поднимаемой на насосно-фильтровальную станцию для очистки.

Технологическая схема насосной станции первого подъема представлена на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Технологическая схема насосной станции первого подъема

Подземный водозабор «Рыжов мост»

Дополнительным источником водоснабжения является подземный водозабор «Рыжов мост», на котором эксплуатируется одна скважина. Установленная разведанная мощность водозабора составляет порядка 6 тыс. м3 в сутки.

Водозабор имеет второстепенное значение и не в состоянии как-либо компенсировать вынужденные ограничения подачи воды с Саткинского водохранилища. Имеются две скважины, глубиной 50 метров, одна рабочая, одна резервная, производительностью 65 м3 в час. Установлены насосы ЭЦВ 10-65-150. Состояние павильонов удовлетворительное. Скважины качают воду в магистральный водовод D=500 мм, по которому обеспечивается транзит воды от НФС на ВНС-6.

*Согласно форме статистической отчетности 1-водопровод общая производственная мощность насосных станций 1-ого подъема АО «Энергосистемы» составляет 40,8 тыс.м3/сут.

2. Источники водоснабжения МУП «МКЦ» и МО «Саткинский муниципальный район»

Источниками водоснабжения п. Малый Бердяуш МУП «МКЦ», п. Черная речка МУП «МКЦ», п. Сибирка МО «Саткинский муниципальный район» являются подземные скважинные водозаборы с установленными на них погружными насосами марки ЭЦВ. Данные водозаборы обеспечивают население, бюджетных и прочих потребителей водой питьевого качества.

Сводные сведения об установленном насосном оборудовании и его техническом состоянии в Саткинском городском поселении приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сводные сведения об установленном насосном оборудовании и его техническом состоянии в Саткинском городском поселении

| Технологическая зона | Месторасположение и наименование водозабора | Марка насоса | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русловой водозабор на Саткинском водохранилище, г. Сатка | Д 1250/125 | удовлетворительное |
|  |  | Д 1250/125 | удовлетворительное |
|  |  | Омега 200-520GB | хорошее |
|  |  | Etanorm ETN-080-065-315 | хорошее |
|  |  | Etanorm ETN-080-065-315 | хорошее |
|  |  | Etanorm ETN-080-050-315 | хорошее |
|  | Скважинный водозабор "Рыжов мост", г. Сатка | ЭЦВ-10-65-110 | удовлетворительное |
| 2 | Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш №1 | ЭЦВ-6-10-110 | удовлетворительное |
|  | Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш №2 | ЭЦВ-6-10-110 | удовлетворительное |
| 3 | Скважинный водозабор п. Черная речка | ЭЦВ-6-10-110 | удовлетворительное |
| 4 | Скважинный водозабор п. Сибирка, на юго-восточной окраине, расположенный в 100 м. от опушки леса в 100 м. от жилых домов | ЭЦВ-5-6,5-120 | Хорошее (капремонт 2015 года) |

По состоянию на 01.01.2021 г. централизованное теплоснабжение на территории Саткинского городского поселения организовано только в г. Сатка, где действует одна теплоснабжающая организация – АО «Энергосистемы».

На обслуживании АО «Энергосистемы» находятся четыре источника тепловой энергии:

1. Центральная котельная;

2. Котельная «Западного района»;

3. БМК пос. Первомайский;

4. БКУ-18000.

Теплоснабжение новой части города «Поселка» и Западного района осуществляется от Центральной котельной и Котельной Западного района. Теплоснабжение п. «Первомайский» осуществляется от блочно-модульной котельной введенной в эксплуатацию в декабре 2016 года. Теплоснабжение старой части г. Сатка осуществляется от новой БКУ-18000.

Центральное регулирование системы теплоснабжения города производится на котельных города по температурному графику, устанавливающему зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. Центральное регулирование не обеспечивает устойчивой работы системы теплоснабжения, т.к. при таком регулировании необходима тщательная наладка гидравлического режима и соблюдение норм и правил эксплуатации.

Основным источником тепла является «Центральная котельная». Котельная состоит из двух частей: паровой и водогрейной. Паровая часть центральной котельной состоит из двух паровых котлов типа ДЕ-25-14 ГМ, одного парового котла типа ДКВР-10/13 и водоподготовительной установки. Паровые котлы вырабатывают пар для деаэрации. В деаэраторах вода нагревается для подпитки тепловых сетей, в том числе для нужд ГВС.

Паровые котлы изготовлены Бийским котельным заводом «Энергомаш» и укомплектованы индивидуально газомазутными горелками, одним водяным экономайзером, одним вентилятором и одним дымососом. Дымовые газы от паровых котлов удаляются через общую дымовую трубу.

В водогрейной части котельной установлены три водогрейных котла типа ПТВМ-ЗОМ, изготовленные Дорогобужским котельным заводом. Котлы ПТВМ-30М предназначены для выработки тепла в количестве 30 Гкал/час (полная номинальная загрузка котла).

Для циркуляции в системе теплоснабжения теплоносителя установлены сетевые насосы:

- Четыре сетевых насоса КРХА 1250/125 - в отопительный период.

- Два сетевых насоса СЭ 800-55 и 1Д-500/63 – в летний период.

Так как система горячего водоснабжения города открытого типа, то необходимо отметить достаточно большую подпитку теплосети до 137 м3/ч (1200 тыс. м3/год). Подпитка осуществляется четырьмя насосами:

- Два подпиточных насоса типа Д 630-90а для зимнего периода (в часы максимального водоразбора в работе находятся два насоса). Год выпуска 1996;

- Два подпиточных насоса типа Д 630-90 для летнего режима. Год выпуска 1996.

С учетом развития города и строительства нового микрорайона «Западный» в 2001 году была введена в эксплуатацию котельная «Западного района». Причинами введения новой котельной также были большая удаленность нового района от города, невозможность обеспечить необходимую тепловую нагрузку с помощью существующей центральной котельной.

Функции котельной «Западного» - подогревать теплоноситель до температуры согласно утвержденному температурному графику, поступающий от «Центральной котельной».

Основное оборудование котельной: два котла КВГМ-10 общей производительностью 20 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 2001г. Основное топливо - газ.

Для подготовки котловой воды на центральной котельной установлена система химической очистки воды (ХВО). Вода поступает на котельную проходит через механические фильтры и далее умягчается с помощью комплексонов СК-110. При этом вода умягчается до необходимых параметров жесткости 10 мг-экв/дм3. Для удаления из питательной воды агрессивных газов применяются атмосферные деаэрационные установки.

Для снижения тепловых потерь при транспортировке тепла до п. «Первомайский» в декабре 2016 г. была введена блочно-модульная котельная мощностью 2 МВт. В качестве теплоносителя и ГВС используется питьевая вода (БМК подключена к общей системе холодного водоснабжения поселка «Первомайский»). Система ГВС – открытая.

Теплоснабжение потребителей старой части г. Сатка осуществляется от новой БКУ-18000. На котельной установлены три водогрейных котла Vitomax 200LW 62С суммарной мощностью 15,477 Гкал/ч. Теплоснабжение потребителей ГВС осуществляется по закрытой схеме посредством установленных ИТП на абонентских вводах.

Перечень потребителей, получающих услугу ГВС по закрытой схеме от котельной БКУ-18000 приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Перечень потребителей, получающих услугу ГВС по закрытой схеме

| № п/п | Наименование потребителя | Наименование здания | Адрес здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 3 |
| 2 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 9 |
| 3 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 11 |
| 4 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 13 |
| 5 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 15 |
| 6 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 17 |
| 7 | население | многоквартирный дом | Бочарова ул. д. 34 |
| 8 | население | многоквартирный дом | Карла Маркса ул. д. 16 |
| 9 | население | многоквартирный дом | Карла Маркса ул. д. 18 |
| 10 | население | многоквартирный дом | Карла Маркса ул. д. 22 |
| 11 | население | многоквартирный дом | Транспортный переулок д. 2 |
| 12 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 14 |
| 13 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 16 |
| 14 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 18 |
| 15 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 19 |
| 16 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 20 |
| 17 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 21 |
| 18 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 22 |
| 19 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 23 |
| 20 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 24 |
| 21 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 26 |
| 22 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 27 |
| 23 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 28 |
| 24 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 29 |
| 25 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 30 |
| 26 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 39 |
| 27 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 41 |
| 28 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 43 |
| 29 | население | многоквартирный дом | Комсомольская ул. д. 43а |
| 30 | население | многоквартирный дом | пл. Ленина д. 2 |

Состав основного оборудования котельных г. Сатка представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Состав основного оборудования котельных г. Сатка

| № п/п | Тип котла | Год установки котла | Вид основного топлива | Установленная мощьность котла, Гкал/ч |  | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная, г. Сатка, ул. Торговая, 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Паровой котёл ДЕ25- 14ГМ №1 | 1993 | Природный газ | 13,5 | 128,4 | 92,45 |
| 1.2 | Паровой котёл ДЕ25- 14ГМ №2 | 1996 | Природный газ | 13,5 |  | 92,02 |
| 1.3 | Паровой котёл ДКВР10-13 | 1964 | Природный газ | 5,4 |  | 93,44 |
| 1.4 | Водогрейный котёл ПТВМ-ЗОМ №1 | 1979 | Природный газ | 32 |  | 90,82 |
| 1.5 | Водогрейный котёл ПТВМ-ЗОМ №2 | 1979 | Природный газ | 32 |  | 89,77 |
| 1.6 | Водогрейный котёл ПТВМ-ЗОМ №3 | 1984 | Природный газ | 32 |  | 88,83 |
| 2 | Котельная «Западного района», г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водогрейный Котёл КВГМ 10-150 №1 | 2001 | Природный газ | 10 | 20 | 93,02 |
| 2.2 | Водогрейный Котёл КВГМ 10-150 №2 | 2001 | Природный газ | 10 |  | 93,63 |
| 3 | БМК пос. Первомайский,г. Сатка, в 30 метрах восточнее трехэтажного жилого дома №35 по ул. Парковой |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водогрейный котёл Vitoplex 200 Vaessman №1 | 2017 | Природный газ | 0,946 | 1,72 | 94,43 |
| 3.2 | Водогрейный котёл Vitoplex 200 Vaessman №2 | 2017 | Природный газ | 0,774 |  | 94,6 |
| 4 | Блочная водогрейная котельная установка (БКУ-18000), г. Сатка, пл. 1 Мая, 1В |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водогрейный котёл Vitomax 200LW 62С №1 | 2020 | Природный газ | 5,159 | 15,477 | 94,2 |
| 4.2 | Водогрейный котёл Vitomax 200LW 62С №2 | 2020 | Природный газ | 5,159 |  | 94,4 |
| 4.3 | Водогрейный котёл Vitomax 200LW 62С №3 | 2020 | Природный газ | 5,159 |  | 94,05 |
| 5 | Котельная ТЭЦ АО «СЧПЗ» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котел паровой ДЕ-25-14 | 1987 | Природный газ | 7,84 | 49,79 | - |
| 5.2 | Котел паровой ДЕ-25-14 | 1985 | Природный газ | 7 |  | - |
| 5.3 | Котел паровой ДЕ-25-14 | 1986 | Природный газ | 6,9 |  | - |
| 5.4 | Котел водогрейный КВГМ -20 | 1995 | Природный газ | 20 |  | - |
| 5.5 | Котел паровой ДЕ-25-14 | 2012 | Природный газ | 8,05 |  | - |

Состояние объектов централизованного горячего водоснабжения оценивается как удовлетворительное.

4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Насосно-фильтровальная станция АО «Энергосистемы»

Вода из водозабора на Саткинском водохранилище подается для очистки на фильтровальную станцию. Станция состоит из двух очередей. Первая очередь эксплуатируется с 1963 года. Проектная мощность составляет 10 тыс. м3 в сутки. Используется технология очистки с радиальными вертикальными отстойниками и скорыми безнапорными фильтрами с реагентной обработкой коагулянтом и флокулянтом. Сырая вода подается в смеситель вертикальный перегородчатый, диаметром 3 метра. Смеситель выполнен из железобетона, внутри него две перегородки. Вода подается снизу вверх, в смеситель подается раствор сернокислого алюминия и флокулянта.

После смесителя вода распределяется по четырем вертикальным отстойникам. Отстойники диаметром 7,3 м, железобетонные, высота 5,3 метра, объемом 225 м3. Скорость потока составляет 0,82 м/сек, время отстаивания 2,1 час.

После фильтров вода подается в скорые фильтры. Фильтры железобетонные размером 3,45 х 3,9 м, всего 6 штук. Фильтрующий материал - песок 0,7 м, внизу поддерживающий слой из песчано-гравийных слоев с постепенным увеличением крупности, толщина слоя 650 мм. Дренажные трубы стальные. Скорость фильтрации 5,23 м/час.

Состояние бетонных сооружений первой очереди удовлетворительное, протечек по стенам не выявлено. Требуется замена промывных насосных агрегатов. Требуется замена подающих, отводящих трубопроводов большого диаметра, вышедшей из строя запорной арматуры (гидрозадвижек) на подаче, на отводе чистой воды, на промывных и канализационных трубопроводах, установка электроприводов на замененных затворах, восстановление дистанционного управления запорной арматурой на скорых фильтрах.

Вторая очередь сооружений построена в 1976 году. Технология очистки предусматривает коагуляцию и флокуляцию с осаждением на осветлителях со слоем взвешенного осадка и очисткой на скорых фильтрах. Проектная производительность второй очереди составляет 30 тыс. м3 в сутки.

*Согласно форме статистической отчетности 1-водопровод производственная мощность очистных сооружений АО «Энергосистемы» составляет 28,00 тыс.м3/сут.

Вода подается на два вертикальных смесителя вихревого типа, конструкции выполнены из стали. Диаметр 2,5 м, объем 12,5 м3. Расчетное время прохождения воды через смеситель (снизу вверх с расширением объема) составляет 1,8 минуты. Подача реагентов (алюминий сернокислый и флокулянт) осуществляется в нижнюю часть смесителя.

Из смесителей вода поступает в осветлители. Осветлители коридорного типа с вертикальными шламоуплотнителями, всего 6 штук. Площадь осветлителя 55 м2, площадь шламонакопителя - 31 м2, глубина 4 м, скорость восходящего потока 0,6-0,8 м в сек. Производительность 167 м3 в сутки. Толщина слоя взвешенного осадка 2 -. 2,5 метра. Вода, проходя через слой взвешенного осадка, образует более крупные хлопья, которые отводятся в шламонакопитель, где после осаждения сбрасываются в систему канализации.

Осветленная вода по распределительным желобам и трубопроводам поступает на скорые фильтры. Всего 5 фильтров, площадью 26,9 м2 каждый. Скорость фильтрации 6 - 10 м в час, при форсированном режиме до 11м в час. Мощность тела фильтра 1,8 метра, верхняя часть представлена песком кварцевым, нижняя часть различными фракциями гравия. Промывка осуществляется от одного до восьми раз в сутки. Интенсивность промывки составляет 17 л/сек на м2.

Очищенная вода подается в резервуары. Имеется два типовых железобетонных резервуара чистой воды, емкостью 1000 м3 каждый, которые расположены на отметке 470 метров (дно).

Промывка фильтров обеспечивается промывными насосами, установленными в здании фильтровальной станции водой из резервуаров чистой воды. Промывная вода сбрасывается без очистки в канализационный коллектор.

Общий износ сооружений составляет 70%. Фактически состояние новых сооружений выглядит хуже, чем старых. Отмечаются протечки стен осветлителей, более высокий коррозионный износ трубопроводов.

В сооружениях второй очереди требуется замена подающих, отводящих трубопроводов большого диаметра, вышедшей из строя запорной арматуры (гидрозадвижек) на подаче, на отводе чистой воды, на промывных и канализационных трубопроводах, установка электроприводов на замененных затворах, восстановление дистанционного управления запорной арматурой на скорых фильтрах. Требуется замена насосов:

- хозпитьевых насосов -4К6 - 2 шт, производительностью 90 м3/час;

- промывных насосов - 400Д190 - 2шт, производительностью 400 м3/час, 12НДС - 2 шт, производительностью 960 м3/час;

- насосов повторного использования - ФГ-460/22 - 2 шт, производительностью 368 м3/час

Технологическая схема насосно-фильтровальной станция АО «Энергосистемы» представлена на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Технологическая схема насосно-фильтровальной станция АО «Энергосистемы»

Контроль качества поверхностной, подземной, питьевой и горячей воды осуществляется на основании Программы производственного контроля качества поверхностной, подземной, питьевой и горячей воды АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников представлен на рисунках 1.11-1.16.

Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной представлен на рисунках 1.17-1.20.

Перечень контролируемых показателей качества подземной воды скважины "Рыжов мост" представлен на рисунках 1.21-1.22.

Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский представлен на рисунках 1.23-1.25.

Рисунок 1.11 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.1)

Рисунок 1.12 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.2)

Рисунок 1.13 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.3)

Рисунок 1.14 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.4)

Рисунок 1.15 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.5)

Рисунок 1.16 – Перечень контролируемых показателей качества воды поверхностных водоисточников (стр.6)

Рисунок 1.17 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.1)

Рисунок 1.18 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.2)

Рисунок 1.19 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.3)

Рисунок 1.20 – Перечень контролируемых показателей качества воды центральной котельной (стр.4)

Рисунок 1.21 – Перечень контролируемых показателей качества подземной воды скважины "Рыжов мост" (стр.1)

Рисунок 1.22 – Перечень контролируемых показателей качества подземной воды скважины "Рыжов мост" (стр.2)

Рисунок 1.23 – Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский (стр.1)

Рисунок 1.24 – Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский (стр.2)

Рисунок 1.25 – Перечень контролируемых показателей качества воды БМК п. Первомайский (стр.3)

Результаты химического и микробиологического анализа воды, перед подачей в распределительную сеть, выполненные лабораторий АО «Энергосистемы» представлены в Приложении 1.

Анализ результатов химического и микробиологического анализа воды, перед подачей в распределительную сеть показывает, что вода, подаваемая в сеть с источников водоснабжения АО «Энергосистемы», соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Численность населения, получающего качественную питьевую воду от источников водоснабжения АО «Энергосистемы», ориентировочно составляет 39 870 чел.

Подготовка воды на водозаборных сооружениях, находящихся на обслуживании МУП «МКЦ» и МО «Саткинский муниципальный район» не производится, фильтрация не производится; анализы качества воды, забираемой и подаваемой в распределительную сеть проводятся.

Сведения об общем количестве проведенных проб качества воды на водозаборных сооружениях МУП «МКЦ», приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Сведения об общем количестве проведенных проб качества воды на водозаборных сооружениях МУП «МКЦ»

| № п/п | Параметр | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям: | ед. | 250,00 |
| 1.1 | мутность | ед. | 84,00 |
| 1.2 | цветность | ед. | 54,00 |
| 1.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 14,00 |
| 1.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 7,00 |
| 1.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 7,00 |
| 1.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 54,00 |
| 1.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 33,00 |
| 2 | Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям: | ед. | 0,00 |
| 2.1 | мутность | ед. | 0,00 |
| 2.2 | цветность | ед. | 0,00 |
| 2.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0,00 |
| 2.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0,00 |
| 2.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0,00 |
| 2.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0,00 |
| 2.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0,00 |

Анализ таблицы 1.4 показывает, что вода, подаваемая в сеть с источников водоснабжения МУП «МКЦ», соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосная станция второго подъема АО «Энергосистемы»

Из резервуаров НФС станции вода поступает самотеком по основному магистральному водоводу № 3 и двум резервным магистральным водоводам (№ 4, 5) D=500 мм на насосную станцию второго подъема, расположенную на расстоянии порядка 8 км от фильтровальной станции.

На приходящих водоводах установлены водомеры, ведется учет прихода воды.

Вода подается в резервуары чистой воды (далее РЧВ). Имеется три РЧВ типовых, железобетонных, заглубленного типа, два емкостью по 800 м3 каждый, один резервуар емкостью 1000 м3. Из РЧВ вода подается на всасывающую линию насосов самотеком. Машинный зал насосной станции спроектирован для раздельной подачи воды на две зоны.

Для подачи в верхнюю зону установлены четыре насоса двухстороннего входа марки ЦН 400-105 (№№ 1-4). Производительность насосных агрегатов верхней зоны составляет 400 м3 в час, номинальный напор 105 метров.

Для подачи в нижнюю зону установлены три насоса марки Д320-50 (№№ 5, 6 и 7) производительностью 320 м3 в час, напор 50 метров с двигателями, мощностью 75 кВт, 1770 оборотов в минуту.

В работе обычно один насос на каждую зону. Двигатели рабочих насосов (№№ 1, 2 на верхнюю, №№ 6, 7 на нижнюю) подключены через частотный преобразователь.

Подача на верхнюю зону обеспечивается по водоводу D=300 мм. Заданное установкой частотного привода значение давления составляет 80 метров. При этом фактическое давление на напорном трубопроводе после задвижки составляет 70 метров, это же давление задается оператором как рабочее для дневного времени. Датчик для частотного привода врезан перед регулирующей задвижкой и показывает давление, развиваемое насосом в постоянном режиме работы. При этом реальное управление напором обеспечивается вручную оператором за счет прикрытия-открытия задвижки. Ночью давление на верхнюю зону снижают до 63 метров водного столба, в пиковые часы увеличивают до 80 метров, при этом насос работает с начальным напором 80 метров.

Аналогичный подход используется и для регулировки напора на нижнюю зону. Подача в нее обеспечивается по двум водоводам: D=300 мм в жилую часть города и по D=300 мм на котельную. Заданное частотным приводом давление насоса составляет 50 метров. При этом за счет задвижек на водоводе в котельную давление поддерживают на уровне 35 метров, на водоводе в город на уровне 35 метров днем и 32 метра в ночные часы. Ночью давление в город снижают до 32 метров и до 30 метров на котельную. Станция оборудована ультразвуковыми расходомерами, установленными как на подающих, так и на приходящих водоводах.

Механическое и электрическое оборудование эксплуатируется со дня пуска станции и имеет 100% амортизационный износ. В целом состояние трубопроводов, насосного оборудования, здания и капитальных конструкций удовлетворительное, но насосное оборудование и запорная арматура неоднократно ремонтировались и требуют замены.

Установленные расходомеры российского производства ненадежны и требуют постоянного ремонта. Система диспетчерского дистанционного контроля требует повышения надежности работы.

Насосная станция №6 АО «Энергосистемы»

НС № 6, по сути, является также насосной станцией второго подъема. Вода поступает по самотечной схеме от НФС через магистральные стальные водоводы №№ 4 и 5 D=500 мм. Вода поступает в два резервуара, емкостью 500 м3 каждый. Станция эксплуатируется с 1982 года и предназначена для подачи воды в микрорайон Западный. Подача воды осуществляется по двум водоводам D=500 мм на резервуары, расположенные на вершине холма («Пьяная» гора) на отметке 620 метров, оттуда самотеком вода подается в сеть Западного поселка на отметки порядка 520-470 метров через буферную емкость объемом 450 м3. Дополнительно от станции отходит водовод D=300 мм, который обеспечивает подачу воды в верхнюю зону поселка «Первомайский» города.

В машинном зале установлено два насосных агрегата ЦН 400-210, производительностью 400 м3 в час, номинальный напор 210 метров.

В работе обычно один насосный агрегат. Рабочее давление на гору «Пьяная» до задвижки - 210 метров, после задвижки, на напорном трубопроводе - 190 м. Давление в верхнюю зону изменяется от 60 м днем до 70 метров ночью. Регулирование давления осуществляется задвижкой. На подающих и приходящих водоводах установлены расходомеры.

На станции осуществляется дохлорирование воды путем подачи раствора гипохлорита натрия. Раствор гипохлорита поставляется в готовом виде с концентрацией 70 г/м3. Раствор разбавляют до рабочей концентрации (19 мг/л) и из рабочего бака насосом-дозатором подают на всасывающую гребенку.

Насосная станция работает обычно 18 часов в сутки. Ночью насос выключается на 2-3 часа, аналогично бывают отключения днем. При этом подача воды в Западный поселок обеспечивается за счет резервуаров, расположенных на «Пьяной» горе. На верхней точке горы установлены два железобетонных резервуара, емкостью 2000 м3 каждый. Резервуары имеют систему контроля уровня воды. Площадка ограждена бетонно-металлическим забором.

Включение-выключение насосов НС № 6 осуществляется по указанию диспетчера с учетом уровня воды в резервуарах «Пьяной» горы.

Состояние насосной станции, в целом, удовлетворительное. Можно отметить полный амортизационный износ насосов и двигателей, задвижек, коррозионный износ внутренних трубопроводов, износ электрического оборудования - данное оборудование неоднократно ремонтировалось и требует замены. Установленные расходомеры российского производства ненадежны и требуют постоянного ремонта. Система диспетчерского дистанционного контроля требует повышения надежности работы.

Сводные сведения об установленном насосном оборудовании на насосной станции второго подъема и насосной станции №6 АО «Энергосистемы» приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Сводные сведения об установленном насосном оборудовании на насосной станции второго подъема и насосной станции №6 АО «Энергосистемы»

| № п/п | Место расположения и наименование водозабора | Насосное оборудование |  |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Наличие частотно-регулируемых приводов и систем диспетчеризации |  |
| г. Сатка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | ЦН 400/105 № 1 в/зона | 400 | 105 | частотный преобразователь | удовлетворительное |
| 2 |  | ЦН 400/105 № 2 | 400 | 105 | нет | удовлетворительное |
| 3 |  | ЦН 400/105 № 3 нв/зона | 400 | 105 | нет | неудовлетворительное |
| 4 |  | ЦН 400/105 № 4 | 400 | 105 | нет | удовлетворительное |
| 5 |  | Д 320/50 № 5 н/зона, | 320 | 50 | нет | неудовлетворительное |
| 6 |  | Д 320/50 № 6 н/зона, | 320 | 50 | частотный преобразователь | удовлетворительное |
| 7 |  | Д 320/50 № 7 н/зона, | 320 | 50 | нет | неудовлетворительное |
| 8 |  | Дренажный насос ВК 20/30 | 20 | 30 | нет | неудовлетворительное |
| 9 | Насосная станция № 6 | ЦН 400/210 № 1 | 400 | 210 | нет | удовлетворительное |
| 10 |  | ЦН 400/210 № 2 | 400 | 210 | нет | неудовлетворительное |

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть к распределению для АО «Энергосистемы», составляет 1,538 кВт.ч/м3.

Подача воды от водозаборных сооружений, находящихся на обслуживании МУП «МКЦ» и МО «Саткинский муниципальный район» производится напрямую от скважин без использования дополнительных повысительных насосных станций.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть к распределению для МУП «МКЦ», составляет 5,72 кВт.ч/м3.

4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводный комплекс в Саткинском городском поселении включает в себя 165,95 км водопроводных сетей, эксплуатируемых АО «Энергосистемы»; 6,46 км водопроводных сетей в п. Малый Бердяуш и п. Черная Речка, эксплуатируемых МУП «МКЦ» и 0,32 км водопроводных сетей в п. Сибирка, эксплуатируемых МО «Саткинский муниципальный район».

Схема сетей водоснабжения г. Сатка от насосной 1-го подъема до фильтровальной станции представлена на рисунке 1.26.

Рисунок 1.26 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка от насосной 1-го подъема до фильтровальной станции

Схема сетей водоснабжения Западного Микрорайона г. Сатка представлена на рисунке 1.27. Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Малая Запань представлена на рисунке 1.28.

Рисунок 1.27 – Схема сетей водоснабжения Западного Микрорайона г. Сатка

Рисунок 1.28 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Малая Запань

Схема сетей водоснабжения г. Сатка. п. Теплый представлена на рисунке 1.29.

Рисунок 1.29 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. п. Теплый

Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Поселок представлена на рисунке 1.30. Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Старая часть представлена на рисунке 1.31.

Рисунок 1.30 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Поселок

Рисунок 1.31 – Схема сетей водоснабжения г. Сатка. Старая часть

Схема сетей водоснабжения п. Первомайский. г. Сатка представлена на рисунке 1.32.

Рисунок 1.32 – Схема сетей водоснабжения п. Первомайский. г. Сатка

Сведения о протяженности и состоянии водопроводных сетей АО «Энергосистемы» приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Сведения о протяженности и состоянии водопроводных сетей АО «Энергосистемы»

| Положение на схеме | Длина, км | Диаметр, мм | Материалы | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок | 8,47 | 500-300 | сталь, чугун, ПВХ | 45 |
|  | 8,52 | 250-150 | сталь, чугун, ПВХ | 45 |
|  | 15,84 | 125-100 | сталь, чугун, ПВХ | 45 |
|  | 2,56 | 100-50 | сталь, чугун, ПВХ | 45 |
|  | 4,83 | 80-50 | сталь, чугун, ПВХ | 45 |
|  | 3,36 | 50 | сталь, чугун, ПВХ | 45 |
| Западный р-н | 4,1 | 500 | сталь | 90 |
|  | 3,14 | 300 | чугун | 40 |
|  | 1,48 | 219 | сталь | 90 |
|  | 0,34 | 150 | чугун | 40 |
|  | 1,24 | 100 | сталь | 90 |
|  | 0,718 | 150 | ПВХ | 0 |
|  | 0,201 | 100 | пхв | 0 |
| Водоводы сырой воды (от насосной I-ого подъема до ОФС) | 2,25 | 500 | сталь | 70 |
|  | 4,45 | 325 | чугун | 70 |
|  | 0,68 | 50 | сталь | 100 |
| Водоводы чистой воды (от ОФС до насосных) | 31,78 | 500 | сталь | 70 |
|  | 18,19 | 325 | чугун | 60 |
|  | 1,37 | 125 | сталь | 100 |
|  | 2,51 | 100 | сталь | 100 |
| Скв. “Рыжов мост” | 3,85 | 300 | чугун | 100 |
| п. Цыганка | 6,89 | 100-150 | сталь, ПВХ | 50 |
| п. Первомайский | 7,12 | 100-150 | сталь | 100 |
|  | 0,036 | 110 | ПЭ | 0 |
|  | 0,011 | 57 | сталь | 0 |
| п. Горняк | 0,78 | 80-25 | сталь | 40 |
|  | 0,63 | 125-100 | сталь | 40 |
| п. Теплый | 2,83 | 100 | сталь | 50 |
| 2-ой подъем | 0,67 | 150-250 | сталь | 70 |
| Старая часть | 3,9 | 63- 100 | сталь, чугун, ПВХ | 60 |
| 6-ая насосная | 1,69 | 80 | сталь | 80 |
| I-ый подъем | 0,51 | 80-100 | сталь | 80 |
| Перемычка 6-ой насосной | 2,26 | 500 | сталь | 70 |
| 6-ая насосная- резервуары на г. Пьяная | 4,68 | 500 | сталь | 70 |
| г. Пьяная | 6,04 | 500 | сталь | 80 |
|  | 7,14 | 100 | сталь | 80 |
| М.Запань | 0,884 | 86 | ПЭ | 0 |
| ИТОГО: | 165,95 |  |  |  |

Сведения о водопроводных сетях МУП «МКЦ» в п. Малый Бердяуш и п. Черная Речка приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Сведения о водопроводных сетях МУП «МКЦ» в п. Малый Бердяуш и п. Черная Речка

| № п/п | Местоположение | Диаметр | Протяженность, м | Материал | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Малый Бердяуш | 57-100 | 4800 | сталь | н/д |
| 2 | п. Черная Речка | 57 | 1347 | сталь | н/д |
| 3 | п. Черная Речка | 100 | 314,4 | сталь | н/д |

Сведения о водопроводных сетях МО «Саткинский муниципальный район» в п. Сибирка приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Сведения о водопроводных сетях МО «Саткинский муниципальный район» в п. Сибирка

| № п/п | Местоположение | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Карла Маркса | 50 | 200 | ПНД | 2011 |
| 2 | Ул. Сосновая | 50 | 120 | ПНД | 2011 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Согласно формы статистической отчетности 1-Водопровод за 2020 год зафиксировано 29 аварий на водопроводных сетях АО «Энергосистемы». Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для АО «Энергосистемы» составляет 0,17 ед/км.

Аварий на водопроводных сетях МУП «МКЦ» за 2020 год не зафиксировано. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для МУП «МКЦ» составляет 0,00 ед/км.

4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Выделяются следующие технические и технологические проблемы в водоснабжении Саткинского городского поселения:

- Износ сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль;

- Износ плотины Саткинского питьевого водохранилища;

- Отсутствие автоматизации и диспетчеризации на водонапорных насосных станциях второго подъема НС-2 и НС № 6;

- Значительный износ водопроводных сетей.

4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Саткинском городском поселении реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников тепла. Потребители ГВС, в основном подключены по открытой схеме водоразбора, часть потребители переведено на закрытую схему посредством установки ИТП на абонентских вводах (старая часть г. Сатка).

Теплоснабжение потребителей ГВС от Котельной БКУ-18000 осуществляется по закрытой схеме посредством установленных ИТП на абонентских вводах.

ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Иногда в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещено в отдельно стоящем здании.

Схема независимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения через ИТП показана на рисунке 1.33.

Рисунок 0.33 – Независимая схема присоединения потребителей через ИТП

Сетевая вода из подающей линии поступает в теплообменник и нагревает воду местной отопительной системы. Циркуляция в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом, который обеспечивает постоянный расход воды через нагревательные приборы. Наличие подогревателя позволяет осуществлять наиболее рациональный режим регулирования. Это особенно эффективно при плюсовых температурах наружного воздуха и при центральном качественном регулировании в зоне излома температурного графика. Переход на независимые схемы позволяет широко применять автоматизацию и повысить надежность теплоснабжения.

Численность населения, получающего ГВС по закрытой системе в г. Сатка составляет 291 чел. Численность населения, получающего ГВС по открытой системе в г. Сатка составляет 29 995 чел.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* Саткинское городское поселение находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 1.34.

Рисунок 1.34 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме: 1-1 северный район низкотемпературных вечно мерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Мероприятия по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномёрзлых грунтов не требуется, ввиду отсутствия распространения вечномерзлых грунтов на территории Саткинского городского поселения. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории городского поселения не выявлено.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Саткинского городского поселения сети холодного водоснабжения находятся в собственности муниципального образования.

В г. Сатка все объекты систем централизованного водоснабжения на основе договора аренды переданы в эксплуатацию АО «Энергосистемы».

В п. Малый Бердяуш скважины и сети централизованного водоснабжения находятся в хозяйственном ведении МУП «МКЦ».

В п. Черная речка скважины и сети централизованного водоснабжения находятся в хозяйственном ведении МУП «МКЦ».

В п. Сибирка скважина и сети централизованного водоснабжения являются собственностью МО «Саткинский муниципальный район».

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование технологической зоны, населенный пункт | Наименование организации | Юридический/фактический адрес | Вид деятельности | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I технологическая зона, г. Сатка | АО «Энергосистемы» | 456910, Челябинская область, г. Сатка ул. Пролетарская, 1 | Забор и распределение воды | Лицензия на пользование недрами ЧЕЛ №02855 ВЭ; Договор водопользования 74-10.01.02.010-Х-ДЗИО-С-2018-01291/00; Договор водопользования 74-10.01.02.010-Х-ДХИО-С-2018-01290/00 |
| 2 | II технологическая зона, п. Малый Бердяуш | МУП «МКЦ» | 456910, Челябинская область, г. Сатка ул. Молодежная, 4а | Забор и распределение воды | Лицензия на пользование недрами ЧЕЛ №81112 ВЭ |
| 3 | III технологическая зона, п. Черная речка | МУП «МКЦ» | 456910, Челябинская область, г. Сатка ул. Молодежная, 4а | Забор и распределение воды | Лицензия на пользование недрами ЧЕЛ №81111 ВЭ |
| 4 | IV технологи-ческая зона, п. Сибирка | МО «Саткинский муниципальный район» | 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Металлургов, д.2 | Забор и распределение воды | н/д |

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения на период до 2031 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Саткинского городского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения жителей Саткинского городского поселения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса.

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Показатели надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значения показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| АО «Энергосистемы» |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,17 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 28,83 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | 1,538 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м |  |
| МУП «МКЦ» |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 70,07 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | 5,72 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м |  |
| МО «Саткинский муниципальный район» |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | - |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м |  |

Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

Сценарий развития централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предполагает сохранение использования существующих водозаборных сооружений для обеспечения нужд населения, объектов социально-бытового, научно-производственного и рекреационного назначения.

Снабжение водой будет осуществляться за счет имеющихся запасов подземных вод и разрешенных объемов водоотбора из поверхностного источника.

По данным, предоставленными ресурсоснабжающими организациями и администрацией г. Сатка, предусматривается развитие общественного сектора, с целью улучшения условий проживания жителей муниципального образования.

Перспективные объекты капитального строительства планируется присоединить к существующим централизованным системам водоснабжения.

Перечень объектов капитального строительства в Саткинском городском поселении приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2- Перечень объектов капитального строительства в Саткинском городском поселении

| № на карте | Наименование объекта | Местоположение | Обоснование | Сроки реализации | Расход ХВС, м3/сут (средние сутки) | Расход ГВС, м3/сут (средние сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | г. Сатка, ул. Спартака, 17 | Генеральный план | 2021-2022 | 3,519 | 2,308 |
| 2 | «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области | г. Сатка, ул. Дудина | Генеральный план | 2023-2025 | 1,500 | 1,000 |
| 3 | Храм в честь преподобного Сергея Радонежского | г. Сатка, ул. Свободы, 5 | Разрешение на строительство | 2022-2024 | 0,270 | 0,130 |
| 4 | Многофункциональный торгово-развлекательный центр | г. Сатка, ул. Пролетарская | Документация по планировке территории | 2022-2027 | 39,000 | 11,000 |

Настоящей схемой предлагается следующий перечень мероприятий по развитию систем централизованного водоснабжения:

1. Капитальный ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль;

2. Капитальный ремонт плотины Саткинского водохранилища;

3. Автоматизация и диспетчеризация водонапорных насосных станций второго подъема НС-2 и НС № 6;

4. Реконструкция сетей водоснабжения ориентировочно L= 63040,7 м;

5. Строительство водопроводных сетей d=100 мм, L=715 м для подключения объектов перспективной застройки.

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

- Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой воды при ее производстве и транспортировке приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 |
| 1.1 | Поднято воды Саткинское водохранилище, сырая вода | - |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 |
| 1.2 | Поднято воды Скважина "Рыжов мост", питьевая вода |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1455,546 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3987,797 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4785,357 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 199,390 |
| 3 | Вода для Энергоцентра |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,017 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,047 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,056 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,002 |
| 4 | Объем воды, поданной к распределению |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3627,075 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9937,192 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11924,630 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 496,860 |
| 4.1 | Реализация на собственные нужды |  |  |
| 4.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 10,346 |
| 4.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 28,345 |
| 4.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 34,014 |
| 4.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,417 |
| 4.2 | Вода для БМК пос. Первомайский |  |  |
| 4.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 9,974 |
| 4.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 27,325 |
| 4.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 32,790 |
| 4.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,366 |
| 4.3 | Вода для Центральной котельной |  |  |
| 4.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 911,120 |
| 4.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2496,218 |
| 4.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2995,462 |
| 4.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 124,811 |
| 4.4 | Вода для БКУ-18000 "Старая часть" |  |  |
| 4.4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,099 |
| 4.4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 11,229 |
| 4.4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 13,475 |
| 4.4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,561 |
| 4.5 | Реализовано воды |  |  |
| 4.5.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1645,892 |
| 4.5.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4509,293 |
| 4.5.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5411,152 |
| 4.5.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 225,465 |
| 4.5.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 4.5.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1196,712 |
| 4.5.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3278,663 |
| 4.5.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3934,396 |
| 4.5.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 163,933 |
| 4.5.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 4.5.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 108,851 |
| 4.5.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 298,222 |
| 4.5.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 357,866 |
| 4.5.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 14,911 |
| 4.5.3 | Потребители 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |
| 4.5.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 340,329 |
| 4.5.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 932,408 |
| 4.5.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1118,890 |
| 4.5.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 46,620 |
| 4.6 | Потери воды |  |  |
| 4.6.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1045,646 |
| 4.6.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2864,784 |
| 4.6.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3437,740 |
| 4.6.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 143,239 |
| 4.6.1 | Потери холодной воды |  |  |
| 4.6.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 982,204 |
| 4.6.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2690,970 |
| 4.6.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3229,164 |
| 4.6.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 134,548 |
| 4.6.2 | Потери горячей воды |  |  |
| 4.6.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 63,442 |
| 4.6.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 173,814 |
| 4.6.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 208,577 |
| 4.6.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 8,691 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 35,829 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 98,162 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 117,794 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 4,908 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 6,507 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 17,827 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 21,393 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,891 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,840 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2,301 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2,762 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,115 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,400 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,096 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,315 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,055 |
| 3 | Потери воды |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 28,082 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 76,937 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 92,324 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 3,847 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 6,099 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 16,710 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 20,052 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,835 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 3 | Потери воды |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1,299 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3,559 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4,271 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,178 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 3,103 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 8,500 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 10,200 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,425 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 3 | Потери воды |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,603 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,651 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,981 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,083 |

Анализ таблицы 3.1 показывает, что:

- Потери воды по I технологической зоне (забор воды из Саткинского водохранилища) составляют 1045,646 тыс. м³/год или 28,83 % от объема воды, поданной к распределению;

- Потери воды по II технологической зоне (Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш) составляют 28,082 тыс. м³/год или 78,38% от отпуска в сеть;

- Потери воды по III технологической зоне (Скважинный водозабор п. Черная речка) составляют 1,299 тыс. м³/год или 21,3% от отпуска в сеть;

- Потери воды по IV технологической зоне (Скважинный водозабор п. Сибирка) составляют 0,603 тыс. м³/год или 19,42% от отпуска в сеть.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 |
| 1.1 | Поднято воды Саткинское водохранилище, сырая вода | - |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 |
| 1.2 | Поднято воды Скважина "Рыжов мост", питьевая вода |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1455,546 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3987,797 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4785,357 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 199,390 |
| 3 | Вода для Энергоцентра |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,017 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,047 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,056 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,002 |
| 4 | Объем воды, поданной к распределению |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3627,075 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9937,192 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11924,630 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 496,860 |
| 4.1 | Реализация на собственные нужды |  |  |
| 4.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 10,346 |
| 4.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 28,345 |
| 4.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 34,014 |
| 4.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,417 |
| 4.2 | Вода для БМК пос. Первомайский |  |  |
| 4.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 9,974 |
| 4.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 27,325 |
| 4.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 32,790 |
| 4.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,366 |
| 4.3 | Вода для Центральной котельной |  |  |
| 4.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 911,120 |
| 4.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2496,218 |
| 4.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2995,462 |
| 4.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 124,811 |
| 4.4 | Вода для БКУ-18000 "Старая часть" |  |  |
| 4.4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,099 |
| 4.4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 11,229 |
| 4.4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 13,475 |
| 4.4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,561 |
| 4.5 | Реализовано воды |  |  |
| 4.5.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1645,892 |
| 4.5.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4509,293 |
| 4.5.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5411,152 |
| 4.5.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 225,465 |
| 4.5.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 4.5.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1196,712 |
| 4.5.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3278,663 |
| 4.5.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3934,396 |
| 4.5.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 163,933 |
| 4.5.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 4.5.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 108,851 |
| 4.5.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 298,222 |
| 4.5.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 357,866 |
| 4.5.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 14,911 |
| 4.5.3 | Потребители 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |
| 4.5.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 340,329 |
| 4.5.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 932,408 |
| 4.5.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1118,890 |
| 4.5.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 46,620 |
| 4.6 | Потери воды |  |  |
| 4.6.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1045,646 |
| 4.6.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2864,784 |
| 4.6.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3437,740 |
| 4.6.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 143,239 |
| 4.6.1 | Потери холодной воды |  |  |
| 4.6.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 982,204 |
| 4.6.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2690,970 |
| 4.6.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3229,164 |
| 4.6.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 134,548 |
| 4.6.2 | Потери горячей воды |  |  |
| 4.6.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 63,442 |
| 4.6.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 173,814 |
| 4.6.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 208,577 |
| 4.6.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 8,691 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 35,829 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 98,162 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 117,794 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 4,908 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 6,507 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 17,827 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 21,393 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,891 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,840 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2,301 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2,762 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,115 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,400 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,096 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,315 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,055 |
| 3 | Потери воды |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 28,082 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 76,937 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 92,324 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 3,847 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 6,099 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 16,710 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 20,052 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,835 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 3 | Потери воды |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1,299 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3,559 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4,271 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,178 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 3,103 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 8,500 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 10,200 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,425 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 3 | Потери воды |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,603 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,651 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,981 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,083 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2571,084 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 7044,065 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8452,878 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 352,203 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 1645,892 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 4509,293 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 5411,152 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 225,465 |
| 1.1.1 | Население |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 1196,712 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 3278,663 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 3934,396 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 163,933 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 108,851 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 298,222 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 357,866 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 14,911 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 340,329 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 932,408 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1118,890 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 46,620 |
| 1.2 | Горячей |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 925,192 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 2534,772 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 3041,726 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 126,739 |
| 1.2.1 | Население |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 408,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1117,809 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1341,370 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 55,890 |
| 1.2.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 407,875 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1117,467 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1340,960 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 55,873 |
| 1.2.3 | Прочие потребители |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 109,316 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 299,496 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 359,395 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 14,975 |
| 1.3 | Технической |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 |
| 1.1.1 | Население |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 6,507 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 17,827 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 21,393 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,891 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,840 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 2,301 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 2,762 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,115 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,400 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1,096 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,315 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,055 |
| 1.2 | Горячей |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.3 | Технической |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 1.1.1 | Население |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.2 | Горячей |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.3 | Технической |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2,5 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 1.1.1 | Население |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.2 | Горячей |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |
| 1.3 | Технической |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 |

При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что в I технологической зоне население использует 72,71% всей поданной питьевой воды в сеть, бюджетные организации – 6,61 %, и прочие потребители – 20,68 %; во II технологической зоне население использует 83,99% всей поданной питьевой воды в сеть, бюджетные организации – 10,84 %, и прочие потребители – 5,16 %; в III технологической зоне население использует 100%; в IV технологической зоне население использует 100%.

Также в I технологической зоне население использует 44,10% всей поданной горячей воды в сеть, бюджетные организации – 44,09 %, и прочие потребители – 11,82 %.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в Саткинском городском поселении утверждены Постановлением Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, применяемых на территории Челябинской области с изменениями на 24 декабря 2020 года)» от 28.12.2016 г. №66/1 и приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в Саткинском городском поселении

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,46 | 1,63 | 4,09 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 2,41 | 1,82 | 4,23 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,03 | 1,57 | 5,6 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,63 | 1,63 <*> | 4,26 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 2,79 | 2,56 <*> | 5,35 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,13 | x | 4,13 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,07 | x | 6,07 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,06 | x | 6,06 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 <*> | x | 7,16 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 <*> | x | 6,36 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,48 | x | 1,48 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,43 | x | 1,43 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 3,76 | x | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,94 | x | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,52 <*> | x | - |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,02 <*> | 1,86 <*> | 4,88 |

* с применением расчетного метода.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

На объектах централизованной системы водоснабжения АО «Энергосистемы» коммерческий учет воды производится:

а) на системе водозабора «сырой» из Саткинского питьевого водохранилища на водоводе между насосной станцией 1-го подьема и ФС установлен преобразователь расхода вихревой погружной ЭМИС-ВИХРЬ 205-500, заводской № 5429;

б) на насосной станции скважины «Рыжов мост» установлен счетчик холодной воды ВСХН-80, заводской № 15310406;

в) на водоводе холодного водоснабжения ОС установлен счетчик холодной воды крыльчатый многоструйный МТК IN - 25, заводской № 20191030026;

г) на водоводе технической воды ЦК установлен счетчик ультразвуковой модель СУР-97 АКУСТРОН, заводской № 384410.

На водозаборных сооружениях МУП «МКЦ» и МО «Саткинский муниципальный район» коммерческий учет воды не ведется. Планы по установке приборов учета отсутствуют.

Сведения о МКД в Саткинском городском поселении, в которых есть возможность установки ОДПУ, представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сведения о МКД в Саткинском городском поселении, в которых есть возможность установки ОДПУ

| № п\п | Адрес МКД | ХВС |  | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего установлено | подлежит установке | Всего установлено | подлежит установке |
|  | Саткинское городское поселение | 277 | 6,0 | 240 | 20,0 |
| 1 | г. Сатка, ул. Солнечная, 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | г. Сатка, ул. Солнечная, 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | г. Сатка, ул. Ленина, 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | г. Сатка, ул. Ленина, 5 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 3а | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | г. Сатка, ул. 50лет Октября, 18 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | г. Сатка, ул. Кирова, 5 | 1 |  | 0 | 1 |
| 8 | г. Сатка, ул. Куйбышева, 5 | 1 |  | 0 | 1 |
| 9 | г. Сатка, ул. Парковая, 24 | 1 |  | 0 | 1 |
| 10 | г. Сатка, ул. Парковая, 35 | 1 |  | 0 | 1 |
| 11 | г. Сатка, ул. Парковая, 36 | 1 |  | 0 | 1 |
| 12 | г. Сатка, ул. Парковая, 57 | 1 |  | 0 | 1 |
| 13 | г. Сатка, ул. Комсомольская, 26 | 1 |  | 0 | 1 |
| 14 | г. Сатка, ул. Комсомольская, 39 | 1 |  | 0 | 1 |
| 15 | г. Сатка, пл. Ленина, 2 | 1 |  | 0 | 1 |
| 16 | г. Сатка, ул. Бочарова, 9 | 1 |  | 0 | 1 |
| 17 | г. Сатка, ул. Бочарова, 11 | 1 |  | 0 | 1 |
| 18 | г. Сатка, ул. Бочарова, 13 | 1 |  | 0 | 1 |
| 19 | г. Сатка, ул. Бочарова, 15 | 1 |  | 0 | 1 |
| 20 | г. Сатка, ул. Карла Маркса, 16 | 1 |  | 0 | 1 |
| 21 | г. Сатка, ул. Карла Маркса, 18 | 1 |  | 0 | 1 |
| 22 | г. Сатка, ул. Металлургов, 21 | 1 |  | 0 | 1 |
| 23 | г. Сатка, ул. Металлургов, 23 | 1 |  | 0 | 1 |
| 24 | г. Сатка, ул. 250 лет Сатке, 11 | 1 |  | 0 | 1 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Сведения о резервах/дефицитах производственных мощностей водозаборных сооружений в Саткинском городском поселении приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Сведения о резервах/дефицитах производственных мощностей водозаборных сооружений в Саткинском городском поселении

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |
|  | Саткинское водохранилище |  |  |
| 1 | Допустимый объем забора | тыс. м³/год | 7300 |
| 2 | Годовой забор воды | тыс. м³/год | 5082,638 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | тыс. м³/год | 2217,362 |
| 4 | то же в % | % | 30,37 |
|  | Насосная станция I-го подъема |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 39240 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 16710,043 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 22529,96 |
| 4 | то же в % | % | 57,42 |
|  | Фильтровальная станция г. Сатка |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 28000 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 16710,043 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 11289,96 |
| 4 | то же в % | % | 40,32 |
|  | Скважина "Рыжов мост" |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 1560 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 0,000 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 1560,00 |
| 4 | то же в % | % | 100,00 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 480 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 117,794 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 362,21 |
| 4 | то же в % | % | 75,46 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 240 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 20,052 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 219,95 |
| 4 | то же в % | % | 91,65 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 156 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 10,200 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 145,80 |
| 4 | то же в % | % | 93,46 |

Анализ таблицы 3.6 показывает, что в настоящее время на всех водозаборных сооружениях Саткинского городского поселения имеется достаточный резерв производственных мощностей систем централизованного водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2031 г., рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.

Прогнозные балансы потребления воды до 2031 г. приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Прогнозные балансы потребления воды до 2031 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 | 5082,639 | 5086,844 | 5072,179 | 5057,948 | 5045,362 | 4937,771 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 | 13925,039 | 13936,558 | 13896,380 | 13857,391 | 13822,910 | 13528,140 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 | 696,252 | 696,828 | 694,819 | 692,870 | 691,146 | 676,407 |
| 1.1 | Поднято воды Саткинское водохранилище, сырая вода | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 | 5082,639 | 5086,844 | 5072,179 | 5057,948 | 5045,362 | 4937,771 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 | 13925,039 | 13936,558 | 13896,380 | 13857,391 | 13822,910 | 13528,140 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 | 696,252 | 696,828 | 694,819 | 692,870 | 691,146 | 676,407 |
| 1.2 | Поднято воды Скважина "Рыжов мост", питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 34,425 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 94,315 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 113,178 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,716 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,034 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,532 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 19,838 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,827 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Саткинском городском поселении реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников тепла. Потребители ГВС, в основном подключены по открытой схеме водоразбора, часть потребители переведено на закрытую схему посредством установки ИТП на абонентских вводах (старая часть г. Сатка).

Теплоснабжение потребителей ГВС от Котельной БКУ-18000 осуществляется по закрытой схеме посредством установленных ИТП на абонентских вводах.

ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Иногда в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещено в отдельно стоящем здании.

Сетевая вода из подающей линии поступает в теплообменник и нагревает воду местной отопительной системы. Циркуляция в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом, который обеспечивает постоянный расход воды через нагревательные приборы. Наличие подогревателя позволяет осуществлять наиболее рациональный режим регулирования. Это особенно эффективно при плюсовых температурах наружного воздуха и при центральном качественном регулировании в зоне излома температурного графика. Переход на независимые схемы позволяет широко применять автоматизацию и повысить надежность теплоснабжения.

Численность населения, получающего ГВС по закрытой системе в г. Сатка составляет 291 чел. Численность населения, получающего ГВС по открытой системе в г. Сатка составляет 29 995 чел.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды и горячей воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 3.8.

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Анализ территориальной структуры потребления горячей и питьевой воды приведен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Анализ территориальной структуры потребления горячей и питьевой воды в Саткинском городском поселении

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды, поданной к распределению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3627,075 | 3627,076 | 3630,076 | 3619,611 | 3609,455 | 3600,474 | 3523,694 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9937,192 | 9937,194 | 9945,414 | 9916,742 | 9888,919 | 9864,313 | 9653,957 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11924,630 | 11924,632 | 11934,497 | 11900,091 | 11866,702 | 11837,175 | 11584,749 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 496,860 | 496,860 | 497,271 | 495,837 | 494,446 | 493,216 | 482,698 |
| 1.1 | Реализация на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 10,346 | 10,346 | 10,355 | 10,355 | 10,355 | 10,359 | 10,432 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 28,345 | 28,345 | 28,369 | 28,369 | 28,370 | 28,380 | 28,582 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 34,014 | 34,014 | 34,042 | 34,042 | 34,044 | 34,056 | 34,298 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,417 | 1,417 | 1,418 | 1,418 | 1,419 | 1,419 | 1,429 |
| 1.2 | Вода для БМК пос. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 9,974 | 9,974 | 9,974 | 9,974 | 9,974 | 10,339 | 10,339 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 28,325 | 28,325 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 32,790 | 32,790 | 32,790 | 32,790 | 32,790 | 33,990 | 33,990 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,416 | 1,416 |
| 1.3 | Вода для Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 911,120 | 911,120 | 911,962 | 911,962 | 912,009 | 912,009 | 916,024 |
| 1.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2496,218 | 2496,218 | 2498,526 | 2498,526 | 2498,656 | 2498,656 | 2509,656 |
| 1.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2995,462 | 2995,462 | 2998,231 | 2998,231 | 2998,387 | 2998,387 | 3011,587 |
| 1.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 124,811 | 124,811 | 124,926 | 124,926 | 124,933 | 124,933 | 125,483 |
| 1.4 | Вода для БКУ-18000 "Старая часть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 |
| 1.4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 |
| 1.4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 |
| 1.4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 1.5 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1645,892 | 1645,892 | 1647,176 | 1647,176 | 1647,275 | 1647,822 | 1662,057 |
| 1.5.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4509,293 | 4509,293 | 4512,812 | 4512,812 | 4513,082 | 4514,582 | 4553,582 |
| 1.5.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5411,152 | 5411,152 | 5415,375 | 5415,375 | 5415,699 | 5417,499 | 5464,299 |
| 1.5.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 225,465 | 225,465 | 225,641 | 225,641 | 225,654 | 225,729 | 227,679 |
| 1.5.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 |
| 1.5.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 |
| 1.5.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 |
| 1.5.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 |
| 1.5.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 108,851 | 108,851 | 110,135 | 110,135 | 110,135 | 110,683 | 110,683 |
| 1.5.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 298,222 | 298,222 | 301,741 | 301,741 | 301,741 | 303,241 | 303,241 |
| 1.5.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 357,866 | 357,866 | 362,089 | 362,089 | 362,089 | 363,889 | 363,889 |
| 1.5.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 14,911 | 14,911 | 15,087 | 15,087 | 15,087 | 15,162 | 15,162 |
| 1.5.3 | Потребители 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 340,329 | 340,329 | 340,329 | 340,329 | 340,428 | 340,428 | 354,663 |
| 1.5.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 932,408 | 932,408 | 932,408 | 932,408 | 932,678 | 932,678 | 971,678 |
| 1.5.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1118,890 | 1118,890 | 1118,890 | 1118,890 | 1119,214 | 1119,214 | 1166,014 |
| 1.5.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,634 | 46,634 | 48,584 |
| 1.6 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1045,646 | 1045,646 | 1046,511 | 1036,046 | 1025,744 | 1015,846 | 920,743 |
| 1.6.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2864,784 | 2864,784 | 2867,153 | 2838,482 | 2810,256 | 2783,140 | 2522,584 |
| 1.6.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3437,740 | 3437,740 | 3440,584 | 3406,178 | 3372,308 | 3339,769 | 3027,101 |
| 1.6.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 143,239 | 143,239 | 143,358 | 141,924 | 140,513 | 139,157 | 126,129 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| 1.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 1.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 1.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 1.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 1.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 1.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 26,678 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 73,090 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 87,708 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,655 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,234 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,381 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,057 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,169 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 1.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 1.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2571,084 | 2571,084 | 2573,211 | 2573,211 | 2573,357 | 2574,269 | 2592,519 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 7044,065 | 7044,065 | 7049,892 | 7049,892 | 7050,292 | 7052,792 | 7102,792 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8452,878 | 8452,878 | 8459,870 | 8459,870 | 8460,350 | 8463,350 | 8523,350 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 352,203 | 352,203 | 352,495 | 352,495 | 352,515 | 352,640 | 355,140 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 1645,892 | 1645,892 | 1647,176 | 1647,176 | 1647,275 | 1647,822 | 1662,057 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 4509,293 | 4509,293 | 4512,812 | 4512,812 | 4513,082 | 4514,582 | 4553,582 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 5411,152 | 5411,152 | 5415,375 | 5415,375 | 5415,699 | 5417,499 | 5464,299 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 225,465 | 225,465 | 225,641 | 225,641 | 225,654 | 225,729 | 227,679 |
| 1.1.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 108,851 | 108,851 | 110,135 | 110,135 | 110,135 | 110,683 | 110,683 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 298,222 | 298,222 | 301,741 | 301,741 | 301,741 | 303,241 | 303,241 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 357,866 | 357,866 | 362,089 | 362,089 | 362,089 | 363,889 | 363,889 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 14,911 | 14,911 | 15,087 | 15,087 | 15,087 | 15,162 | 15,162 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 340,329 | 340,329 | 340,329 | 340,329 | 340,428 | 340,428 | 354,663 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 932,408 | 932,408 | 932,408 | 932,408 | 932,678 | 932,678 | 971,678 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1118,890 | 1118,890 | 1118,890 | 1118,890 | 1119,214 | 1119,214 | 1166,014 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,634 | 46,634 | 48,584 |
| 1.2 | Горячей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 925,192 | 925,192 | 926,034 | 926,034 | 926,082 | 926,447 | 930,462 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 2534,772 | 2534,772 | 2537,080 | 2537,080 | 2537,210 | 2538,210 | 2549,210 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 3041,726 | 3041,726 | 3044,496 | 3044,496 | 3044,652 | 3045,852 | 3059,052 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 126,739 | 126,739 | 126,854 | 126,854 | 126,860 | 126,910 | 127,460 |
| 1.2.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 408,000 | 408,000 | 408,372 | 408,372 | 408,393 | 408,554 | 410,324 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1117,809 | 1117,809 | 1118,826 | 1118,826 | 1118,884 | 1119,325 | 1124,176 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1341,370 | 1341,370 | 1342,592 | 1342,592 | 1342,661 | 1343,190 | 1349,011 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 55,890 | 55,890 | 55,941 | 55,941 | 55,944 | 55,966 | 56,209 |
| 1.2.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 407,875 | 407,875 | 408,247 | 408,247 | 408,268 | 408,429 | 410,199 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1117,467 | 1117,467 | 1118,485 | 1118,485 | 1118,542 | 1118,983 | 1123,832 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1340,960 | 1340,960 | 1342,181 | 1342,181 | 1342,250 | 1342,779 | 1348,598 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 55,873 | 55,873 | 55,924 | 55,924 | 55,927 | 55,949 | 56,192 |
| 1.2.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 109,316 | 109,316 | 109,416 | 109,416 | 109,421 | 109,464 | 109,939 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 299,496 | 299,496 | 299,769 | 299,769 | 299,784 | 299,902 | 301,202 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 359,395 | 359,395 | 359,722 | 359,722 | 359,741 | 359,883 | 361,442 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 14,975 | 14,975 | 14,988 | 14,988 | 14,989 | 14,995 | 15,060 |
| 1.3 | Технической |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| 1.1.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 1.2 | Горячей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Технической |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.1.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Горячей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Технической |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полезный отпуск воды, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 1.1 | Питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 1.1.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 1.1.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Горячей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Технической |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:

- расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их локализации;

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия ремонту системы водоснабжения Саткинского городского поселения.

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 | 5082,639 | 5086,844 | 5072,179 | 5057,948 | 5045,362 | 4937,771 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 | 13925,039 | 13936,558 | 13896,380 | 13857,391 | 13822,910 | 13528,140 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 | 696,252 | 696,828 | 694,819 | 692,870 | 691,146 | 676,407 |
| 2. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 1045,646 | 1045,646 | 1046,511 | 1036,046 | 1025,744 | 1015,846 | 920,743 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 2864,784 | 2864,784 | 2867,153 | 2838,482 | 2810,256 | 2783,140 | 2522,584 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 3437,740 | 3437,740 | 3440,584 | 3406,178 | 3372,308 | 3339,769 | 3027,101 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 143,239 | 143,239 | 143,358 | 141,924 | 140,513 | 139,157 | 126,129 |
| 2.1 | Потери холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 982,204 | 982,204 | 983,016 | 973,186 | 963,509 | 954,212 | 864,879 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 2690,970 | 2690,970 | 2693,196 | 2666,264 | 2639,751 | 2614,280 | 2369,532 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 3229,164 | 3229,164 | 3231,835 | 3199,516 | 3167,701 | 3137,136 | 2843,439 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 134,548 | 134,548 | 134,660 | 133,313 | 131,988 | 130,714 | 118,477 |
| 2.2 | Потери горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 63,442 | 63,442 | 63,495 | 62,860 | 62,235 | 61,634 | 55,864 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 173,814 | 173,814 | 173,958 | 172,218 | 170,506 | 168,860 | 153,052 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 208,577 | 208,577 | 208,749 | 206,662 | 204,607 | 202,633 | 183,662 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 8,691 | 8,691 | 8,698 | 8,611 | 8,525 | 8,443 | 7,653 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 34,425 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 94,315 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 113,178 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,716 |
| 2. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 26,678 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 73,090 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 87,708 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,655 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,034 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,532 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 19,838 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,827 |
| 2. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,234 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,381 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,057 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,169 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 2. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | годовой объем | тыс. м³/год | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| - | в средние сутки | м³/сут. | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
| - | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| - | в час макс. потребления | м³/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |

Анализ таблицы 3.10 показывает, что на перспективу 2031 г.:

- Потери воды по I технологической зоне (забор воды из Саткинского водохранилища) составят 920,743 тыс. м³/год или 26,13 % от объема воды, поданной к распределению;

- Потери воды по II технологической зоне (Скважинный водозабор п. Малый Бердяуш) составляют 26,678 тыс. м³/год или 77,50% от отпуска в сеть;

- Потери воды по III технологической зоне (Скважинный водозабор п. Черная речка) составляют 1,234 тыс. м³/год или 20,45% от отпуска в сеть;

- Потери воды по IV технологической зоне (Скважинный водозабор п. Сибирка) составляют 0,603 тыс. м³/год или 19,42% от отпуска в сеть.

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 | 5082,639 | 5086,844 | 5072,179 | 5057,948 | 5045,362 | 4937,771 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 | 13925,039 | 13936,558 | 13896,380 | 13857,391 | 13822,910 | 13528,140 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 | 696,252 | 696,828 | 694,819 | 692,870 | 691,146 | 676,407 |
| 1.1 | Поднято воды Саткинское водохранилище, сырая вода | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5082,638 | 5082,639 | 5086,844 | 5072,179 | 5057,948 | 5045,362 | 4937,771 |
| 1.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13925,036 | 13925,039 | 13936,558 | 13896,380 | 13857,391 | 13822,910 | 13528,140 |
| 1.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| 1.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 696,252 | 696,252 | 696,828 | 694,819 | 692,870 | 691,146 | 676,407 |
| 1.2 | Поднято воды Скважина "Рыжов мост", питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1455,546 | 1455,546 | 1456,750 | 1452,551 | 1448,475 | 1444,871 | 1414,060 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3987,797 | 3987,798 | 3991,097 | 3979,591 | 3968,425 | 3958,551 | 3874,136 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4785,357 | 4785,358 | 4789,316 | 4775,509 | 4762,110 | 4750,261 | 4648,963 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 199,390 | 199,390 | 199,555 | 198,980 | 198,421 | 197,928 | 193,707 |
| 3 | Вода для Энергоцентра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Объем воды, поданной к распределению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3627,075 | 3627,076 | 3630,076 | 3619,611 | 3609,455 | 3600,474 | 3523,694 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9937,192 | 9937,194 | 9945,414 | 9916,742 | 9888,919 | 9864,313 | 9653,957 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11924,630 | 11924,632 | 11934,497 | 11900,091 | 11866,702 | 11837,175 | 11584,749 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 496,860 | 496,860 | 497,271 | 495,837 | 494,446 | 493,216 | 482,698 |
| 4.1 | Реализация на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 10,346 | 10,346 | 10,355 | 10,355 | 10,355 | 10,359 | 10,432 |
| 4.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 28,345 | 28,345 | 28,369 | 28,369 | 28,370 | 28,380 | 28,582 |
| 4.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 34,014 | 34,014 | 34,042 | 34,042 | 34,044 | 34,056 | 34,298 |
| 4.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,417 | 1,417 | 1,418 | 1,418 | 1,419 | 1,419 | 1,429 |
| 4.2 | Вода для БМК пос. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 9,974 | 9,974 | 9,974 | 9,974 | 9,974 | 10,339 | 10,339 |
| 4.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 27,325 | 28,325 | 28,325 |
| 4.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 32,790 | 32,790 | 32,790 | 32,790 | 32,790 | 33,990 | 33,990 |
| 4.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,416 | 1,416 |
| 4.3 | Вода для Центральной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 911,120 | 911,120 | 911,962 | 911,962 | 912,009 | 912,009 | 916,024 |
| 4.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2496,218 | 2496,218 | 2498,526 | 2498,526 | 2498,656 | 2498,656 | 2509,656 |
| 4.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2995,462 | 2995,462 | 2998,231 | 2998,231 | 2998,387 | 2998,387 | 3011,587 |
| 4.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 124,811 | 124,811 | 124,926 | 124,926 | 124,933 | 124,933 | 125,483 |
| 4.4 | Вода для БКУ-18000 "Старая часть" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 | 4,099 |
| 4.4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 | 11,229 |
| 4.4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 | 13,475 |
| 4.4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| 4.5 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1645,892 | 1645,892 | 1647,176 | 1647,176 | 1647,275 | 1647,822 | 1662,057 |
| 4.5.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4509,293 | 4509,293 | 4512,812 | 4512,812 | 4513,082 | 4514,582 | 4553,582 |
| 4.5.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5411,152 | 5411,152 | 5415,375 | 5415,375 | 5415,699 | 5417,499 | 5464,299 |
| 4.5.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 225,465 | 225,465 | 225,641 | 225,641 | 225,654 | 225,729 | 227,679 |
| 4.5.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 | 1196,712 |
| 4.5.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 | 3278,663 |
| 4.5.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 | 3934,396 |
| 4.5.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 | 163,933 |
| 4.5.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 108,851 | 108,851 | 110,135 | 110,135 | 110,135 | 110,683 | 110,683 |
| 4.5.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 298,222 | 298,222 | 301,741 | 301,741 | 301,741 | 303,241 | 303,241 |
| 4.5.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 357,866 | 357,866 | 362,089 | 362,089 | 362,089 | 363,889 | 363,889 |
| 4.5.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 14,911 | 14,911 | 15,087 | 15,087 | 15,087 | 15,162 | 15,162 |
| 4.5.3 | Потребители 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 340,329 | 340,329 | 340,329 | 340,329 | 340,428 | 340,428 | 354,663 |
| 4.5.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 932,408 | 932,408 | 932,408 | 932,408 | 932,678 | 932,678 | 971,678 |
| 4.5.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1118,890 | 1118,890 | 1118,890 | 1118,890 | 1119,214 | 1119,214 | 1166,014 |
| 4.5.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,634 | 46,634 | 48,584 |
| 4.6 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1045,646 | 1045,646 | 1046,511 | 1036,046 | 1025,744 | 1015,846 | 920,743 |
| 4.6.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2864,784 | 2864,784 | 2867,153 | 2838,482 | 2810,256 | 2783,140 | 2522,584 |
| 4.6.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3437,740 | 3437,740 | 3440,584 | 3406,178 | 3372,308 | 3339,769 | 3027,101 |
| 4.6.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 143,239 | 143,239 | 143,358 | 141,924 | 140,513 | 139,157 | 126,129 |
| 4.6.1 | Потери холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 982,204 | 982,204 | 983,016 | 973,186 | 963,509 | 954,212 | 864,879 |
| 4.6.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2690,970 | 2690,970 | 2693,196 | 2666,264 | 2639,751 | 2614,280 | 2369,532 |
| 4.6.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 3229,164 | 3229,164 | 3231,835 | 3199,516 | 3167,701 | 3137,136 | 2843,439 |
| 4.6.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 134,548 | 134,548 | 134,660 | 133,313 | 131,988 | 130,714 | 118,477 |
| 4.6.2 | Потери горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 63,442 | 63,442 | 63,495 | 62,860 | 62,235 | 61,634 | 55,864 |
| 4.6.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 173,814 | 173,814 | 173,958 | 172,218 | 170,506 | 168,860 | 153,052 |
| 4.6.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 208,577 | 208,577 | 208,749 | 206,662 | 204,607 | 202,633 | 183,662 |
| 4.6.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 8,691 | 8,691 | 8,698 | 8,611 | 8,525 | 8,443 | 7,653 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 35,829 | 34,425 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 94,315 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 113,178 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,908 | 4,716 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 | 7,747 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 | 21,225 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 | 25,470 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 | 6,507 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 | 17,827 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 | 21,393 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 | 2,762 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 28,082 | 26,678 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 76,937 | 73,090 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 92,324 | 87,708 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,847 | 3,655 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,099 | 6,034 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 16,532 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 19,838 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,827 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 | 15,781 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,234 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,559 | 3,381 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,057 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,169 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | годовой объем | тыс. м³/год | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 |
| 1.2. | в средние сутки | м³/сут. | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 1.3. | в максимальные сутки | м³/сут. | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 1.4. | в час макс. потребления | м³/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 2 | Реализовано воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 2.1 | Потребители 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 | 6,849 |
| 2.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 | 8,219 |
| 2.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 2.2 | Потребители 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Потребители 3 группы (прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения Саткинского городского поселения приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | Технологическая зона №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саткинское водохранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Допустимый объем забора | тыс. м³/год | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 2 | Годовой забор воды | тыс. м³/год | 5082,638 | 5082,639 | 5086,844 | 5072,179 | 5057,948 | 5045,362 | 4937,771 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | тыс. м³/год | 2217,362 | 2217,361 | 2213,156 | 2227,821 | 2242,052 | 2254,638 | 2362,229 |
| 4 | то же в % | % | 30,37 | 30,37 | 30,32 | 30,52 | 30,71 | 30,89 | 32,36 |
|  | Насосная станция I-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 39240 | 39240 | 39240 | 39240 | 39240 | 39240 | 39240 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 22529,96 | 22529,95 | 22516,13 | 22564,34 | 22611,13 | 22652,51 | 23006,23 |
| 4 | то же в % | % | 57,42 | 57,42 | 57,38 | 57,50 | 57,62 | 57,73 | 58,63 |
|  | Фильтровальная станция г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 16710,043 | 16710,046 | 16723,869 | 16675,656 | 16628,869 | 16587,493 | 16233,768 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 11289,96 | 11289,95 | 11276,13 | 11324,34 | 11371,13 | 11412,51 | 11766,23 |
| 4 | то же в % | % | 40,32 | 40,32 | 40,27 | 40,44 | 40,61 | 40,76 | 42,02 |
|  | Скважина "Рыжов мост" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 |
| 4 | то же в % | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Технологическая зона №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Малый Бердяуш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 117,794 | 113,178 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 362,21 | 362,21 | 362,21 | 362,21 | 362,21 | 362,21 | 366,82 |
| 4 | то же в % | % | 75,46 | 75,46 | 75,46 | 75,46 | 75,46 | 75,46 | 76,42 |
|  | Технологическая зона №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Черная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 | 20,052 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 219,95 | 219,95 |
| 4 | то же в % | % | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 | 91,65 |
|  | Технологическая зона №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сибирка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 2 | Максимальносуточный подъем воды | м³/сут. | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,80 |
| 4 | то же в % | % | 93,46 | 93,46 | 93,46 | 93,46 | 93,46 | 93,46 | 93,46 |

Анализ таблицы 3.11 показывает, что на перспективу до 2031 г. на всех водозаборных сооружениях Саткинского городского поселения имеется достаточный резерв производственных мощностей систем централизованного водоснабжения.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

На основании критериев определения гарантирующей организации, на момент составления схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения предлагается:

– определить в г. Сатка гарантирующей организацией в сфере водоснабжения – АО «Энергосистемы»;

– определить в п. Малый Бердяуш и п. Черная речка гарантирующей организацией в сфере водоснабжения – МУП «МКЦ»;

– определить в соответствии с действующим законодательством гарантирующую организацию в п. Сибирка.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения") (далее – Постановление) при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

- Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленных в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Перечень основных мероприятий по объектам системы централизованного водоснабжения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 1.1.1 | Ремонт хозпитъевого водовода (от ВК-68 до ВК-507) по ул.Бакальская, г. Сатка | 2022-2023 |  |
| 1.1.2 | водовод по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270 – Ø100 мм, протяженностью 520 м | 2022-2024 |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт водовода 11 квартала (отВК 321 ул. Кирова, 9 до ВК 325 ул. Кирова, 3) ф 100 мм, прот. 204 м | 2022 |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт водовода от ВК-307 по пр. Гоголя до ВК-200 А по ул. 50 лет Октября, 22 (8-го квартала), SDR17.6 ПЭ 80, ДУ 160 мм | 2023 |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль | 2023 |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт плотины Саткинского водохранилища | 2022 |  |
| 1.1.7 | от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная, Ø200 мм, протяженностью 270 м | 2023 |  |
| 1.1.8 | по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) (чугун, Ø108÷Ø128мм), протяженностью 473 м | 2024 |  |
| 1.1.9 | Магистральный водопровод от ФС до насосной станции 2-го подъема | 2023-2025 |  |
| 1.1.10 | Магистральный водопровод № 3 от ФС до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны). | 2023-2025 |  |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |  |  |
| 2.1 | Автоматизация и диспетчеризация водонапорных насосных станций (НС-2) второго подъема и насосной станции №6 (НС-6) | 2022-2025 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3 | Замена изношенных участков водопроводных сетей |  |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Старая часть (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.1.1 | d=63 мм, L=695 м | 2029-2031 |  |
| 3.1.2 | d=76 мм, L=35 м | 2023-2025 |  |
| 3.1.3 | d=89 мм, L=157,5 м | 2023-2025 |  |
| 3.1.4 | d=100 мм, L=739,9 м | 2023-2025 |  |
| 3.1.5 | d=300 мм, L=2246 м | 2029-2031 |  |
| 3.2 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Поселок (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.2.1 | d=76 мм, L=16 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.2 | d=80 мм, L=499 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.3 | d=100 мм, L=1077 м | 2023-2031 |  |
| 3.2.4 | d=150 мм, L=133 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.5 | d=200 мм, L=1095 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.6 | d=300 мм, L=3620 м | 2023-2028 |  |
| 3.2.7 | d=100/150 мм, L=1552 м | 2026-2028 |  |
| 3.2.8 | d=100/200 мм, L=596 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.9 | d=150/100 мм, L=780 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.10 | d=150/125/100 мм, L=102 м | 2023-2025 |  |
| 3.2.11 | d=200/150/50 мм, L=1224 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.12 | d=200/80/300 мм, L=2174 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.13 | d=300/100 мм, L=258 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.14 | d=50/100/80 мм, L=1562 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.15 | d=50/200/100 мм, L=1226 м | 2029-2031 |  |
| 3.2.16 | d=80/200 мм, L=375 м | 2029-2031 |  |
| 3.3 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Западный микрорайон (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.3.1 | d=89 мм, L=31 м | 2029-2031 |  |
| 3.3.2 | d=100 мм, L=92 м | 2029-2031 |  |
| 3.3.3 | d=200 мм, L=71,9 м | 2029-2031 |  |
| 3.3.4 | d=300 мм, L=343,1 м | 2029-2031 |  |
| 3.3.5 | d=500 мм, L=55 м | 2029-2031 |  |
| 3.3.6 | d=100/150 мм, L=106,5 м | 2029-2031 |  |
| 3.3.7 | d=300/100 мм, L=995,4 м | 2029-2031 |  |
| 3.4 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка п. Первомайский (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.4.1 | d=50 мм, L=15 м | 2029-2031 |  |
| 3.4.2 | d=110 мм, L=840 м | 2029-2031 |  |
| 3.5 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Старая часть (не учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.5.1 | d=50 мм, L=3070 м | 2029-2031 |  |
| 3.5.2 | d=63 мм, L=820 м | 2029-2031 |  |
| 3.5.3 | d=80 мм, L=800 м | 2029-2031 |  |
| 3.5.4 | d=89 мм, L=710 м | 2029-2031 |  |
| 3.5.5 | d=100 мм, L=850 м | 2029-2031 |  |
| 3.5.6 | d=219 мм, L=700 м | 2029-2031 |  |
| 3.5.7 | d=300 мм, L=3000 м | 2029-2031 |  |
| 3.6 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Поселок (не учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.6.1 | d=32 мм, L=1240 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.2 | d=57 мм, L=620 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.3 | d=76 мм, L=2660 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.4 | d=89 мм, L=670 м | 2026-2028 |  |
| 3.6.5 | d=100 мм, L=3190 м | 2026-2028 |  |
| 3.6.6 | d=150 мм, L=3755 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.7 | d=160 мм, L=930 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.8 | d=200 мм, L=1945 м | 2023-2025; 2029-2031 |  |
| 3.6.9 | d=300 мм, L=1900 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.10 | d=100, 125, 150 мм, L=850 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.11 | d=100, 150 мм, L=900 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.12 | d=100, 50 мм, L=2390 м | 2029-2031 |  |
| 3.6.13 | d=300, 200 мм, L=1400 м | 2029-2031 |  |
| 3.7 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Малый Бердяуш | 2026-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.7.1 | d=57-100 мм, L=4800 м | 2026-2031 |  |
| 3.8 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Черная Речка | 2026-2031 | Повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение эксплуатационных и материальных затрат |
| 3.8.1 | d=57 мм, L=1347 м | 2026-2031 |  |
| 3.8.2 | d=100 мм, L=314,4 м | 2026-2031 |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |
| 4.1 | Строительство водопроводных сетей L= 150 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 2022 | Подключение объектов перспективной застройки |
| 4.2 | Строительство водопроводных сетей L= 300 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 2025 | Подключение объектов перспективной застройки |
| 4.3 | Строительство водопроводных сетей L= 115 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 2024 | Подключение объектов перспективной застройки |
| 4.4 | Строительство водопроводных сетей L= 150 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 2027 | Подключение объектов перспективной застройки |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

1. Капитальный ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль

Зюраткульское водохранилище является головным водохранилищем в каскаде, расположенном на р. Большая Сатка.

Назначение Зюраткульского водохранилища - подача воды в нижерасположенные водохранилища для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения промышленных предприятий г. Сатка.

Класс ГТС - III.

Вид ГТС - водоподпорные и водопроводящие.

Эксплуатируется водохранилище с 1951 г.

В состав гидроузла входят следующие сооружения:

а)	грунтовая плотина;

б)	поверхностный водосброс.

По результатам ежегодного водолазного обследования гидротехнических сооружений необходимо выполнить ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль.

Данное мероприятие рекомендуется в связи с износом конструкций водохранилища для обеспечения его нормальной работы.

2. Капитальный ремонт плотины Саткинского водохранилища

Основным и фактически единственным источником водоснабжения города Сатка являются поверхностные воды Саткинского питьевого водохранилища.

Гидроузел Саткинского питьевого водохранилища расположен на реке Бол. Сатка, в 1,2 км южнее окраины поселка Бол. Запань. Расстояние от устья реки до створа гидроузла 52 км. Река Большая Сатка берет начало из озера Зюраткуль, расположенного на высоте 725,35 м над уровнем моря, и впадает в реку Ай слева на 339 км от устья.

Саткинское питьевое водохранилище эксплуатируется в каскаде с вышерасположенным водохранилищем озерного типа Зюраткуль и нижерасположенным Саткинским городским водохранилищем.

Класс сооружений гидроузла - III.

В состав обследуемого гидроузла входят следующие сооружения:

а)	земляная насыпная однородная плотина;

б)	водосброс поверхностный открытый управляемый из монолитного железобетона.

Данное мероприятие рекомендуется в связи с износом конструкций плотины для обеспечения её безопасной и безаварийной работы.

3. Автоматизация и диспетчеризация водонапорных насосных станций (НС-2) второго подъема и насосной станции №6 (НС-6)

В настоящее время телемеханизация и системы дистанционного управления насосными станциями в г. Сатка отсутствуют.

Система диспетчеризации водонапорных насосных станций водокоммунального хозяйства предназначена для:

- автоматизированного дистанционного контроля и управления работой сетевых насосов водоснабжения;

- учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления насосной станции;

- формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении контролируемых параметров насосной станции от их нормальных значений;

- ведение базы данных изменений контролируемых параметров за период функционирования системы;

- отображение параметров системы водоснабжения на основной мнемосхеме на компьютере диспетчера;

- формирование электронной и документальной отчетности (сводки, отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, времени работы насосов и проч.

3. Строительство сетей водоснабжения

Для подключения перспективных потребителей в Саткинском городском поселении необходимо провести мероприятия по строительству сетей водоснабжения.

Перечень новых участков водопроводных сетей представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2- Перечень новых участков водопроводных сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | внутренний диаметр труб, мм. | длина уч-ка м | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |  |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | 0,1 | 150 | 2022 |
| 1.2 | «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области | 0,1 | 300 | 2025 |
| 1.3 | Храм в честь преподобного Сергея Радонежского | 0,1 | 115 | 2024 |
| 1.4 | Многофункциональный торгово-развлекательный центр | 0,1 | 150 | 2027 |
| Итого: |  |  | 715 |  |

4. Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения

Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции водопроводных сетей в связи с исчерпанием их эксплуатационного ресурса приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3- Протяженности и диаметры предлагаемых к реконструкции водопроводных сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес местонахождения | Диаметр, мм | Длина, п.м. | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных участков водопроводных сетей (учтено в договоре аренды): |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | г. Сатка Старая часть |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | От ВК-7 чистого водовода №2 до ВК-44 ул. Советская, 160 в т.ч. К-42 (Советская, 209), К-43 (Советская, 179), К-44, ПГ-18 (Советская, 161) | ул. Советская | 63 | 695 | пластик | 01.12.1978 | 2029-2031 |
| 1.1.2 | Сети водоснабжения от ВК-14 Комсомольская,11 до ВК-22, Комсомольская, 23 в т.ч. ввода Комсомольская, 17, Комсомольская, 19, Комсомольская, 21. От ВК-18 до ВК-18А | ул. Комсомольская, 11, ул. Комсомольская, 23 | 100 | 225,1 | чугун | 01.10.1944 | 2023-2025 |
| 1.1.3 | Сети водоснабжения от ВК-28 И. Ренева,14 до ВК- 29 И. Ренева,20 | ул. Ивана Ренева, 14, 20 | 100 | 65,4 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.1.4 | Сети водоснабжения от ВК-22 до ВК-25, ввод Карла Маркса,18 | площадь Ленина, 2, ул. Комсомольская, 11 | 100 | 61 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.1.5 | Сети водоснабжения от ВК-25 до ВК-27, через ВК- 27А | ул. Карла Маркса, 18, ул. Советская, 63 | 89 | 157,5 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.1.6 | Сети водоснабжения от ВК-27 до ВК-28, в т.ч. К-51 (И.Ренева,25) | ул. Советская, 63, ул. Ивана Ренева, 25 | 100 | 119,4 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.1.7 | Сети водоснабжения от ВК-29 до ВК-31 | ул. Ивана Ренева, 20, ул. Ивана Ренева, 41 | 100 | 269 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.1.8 | Сети водоснабжения от ВК-31 до ВК-32 | ул. Спортплощадь, 2 | 76 | 35 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.1.9 | Водопровод сырой воды от насосной станции 1 Подъема до коллектора Ф.ст. | ул. Суворова, 21а, 2500 м на юго-восток, ул. Суворова, 21а | 300 | 2246 | чугун | 01.01.1965 | 2029-2031 |
| 1.2 | г. Сатка Поселок |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | пг62, ввод в д.№3 - вк76 , ввод в д. №3 -пг92 -пг73 - вк72 - вк71 | ул. Бакальская, 3, ул. Пролетарская, 53 | 80/200 | 375 | сталь | 01.03.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.2 | ТД "Чародейка" - д.№27 - д.№29 | ул. Пролетарская, 27 | 100 | 59 | сталь | 01.09.1970 | 2029-2031 |
| 1.2.3 | вк62 - вк56 -вк55а - пг54, ввод в д.№24 - вк б/№ - ввод в д.№28 | ул. Солнечная, 24,26 | 100 | 289 | чугун | 01.08.1977 | 2029-2031 |
| 1.2.4 | от вк60-пг74-ввод в дом | ул. Солнечная, 14 | 100 | 86 | сталь | 01.10.1974 | 2029-2031 |
| 1.2.5 | 17 квартал от вк б/№ - вк116, до вк115 - вк 118, в д.№5 - пг78, в д.№3 - вк120, вк б/№, в д.№1 - вк121, в д.№ 6, 8 -вк 122-д.№10 - д.№14 - вк117 | ул. Молодежная, 1 ,3, 5, ул. Ленина, 6, 8, 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 | 80 | 451 | сталь | 01.11.1966 | 2029-2031 |
| 1.2.6 | ул. Индустриальная, от ВКб/№(между вк81а и вк85), вк156, в д.№1; от вк81а, вк154, в д.№№3- 22- 23 (ул. Пролетарская); вк151, пг84, в д. №5,7 (ул. Индустр.), от №7 к д.№5,6 пер. Светлый - пг83, ввод в д.№4 - вк147, в д. №6 - вк148, в д.№13-вк б/№-в д.№7, вк149, в д.№5 - вк143-вк144, в д.№17- вк145,в д.№15 - пг86 , до вк84 - вк111, в д.№20 - вк112 , в д.№20 - вк113 , в д.№18 - вк113а, в д.№16 - до вк114. ул. Молодежная, от вк177, ввод в д.№8; - вк б/№- вк б/№, в д. №21-вк181-вк190, в д. №20 (ул. Пролетар.). от вк176- ввод в д.№10. от вк172 - вк174, вводы в д.№12, 14 -вк175,в д. №1,2,3,4(пер Светлый). вк166 - вк167, ввод в д.№16, вк 170- ввод в д.№18, 1(пер. Чистый) - вк169, ввод в д. №2, 3, 4 (пер. Чистый). д.№20 - вк113 , в д.№18 - вк113а, в д.№16 - до вк114. ул. Молодежная, от вк177, ввод в д.№8; - вк б/№- вк б/№, в д. №21-вк181-вк190, в д. №20 (ул. Пролетар.). от вк176- ввод в д.№10. от вк172 - вк174, вводы в д.№12, 14 -вк175,в д. №1,2,3,4(пер Светлый). вк166 - вк167, ввод в д.№16, вк 170- ввод в д.№18, 1(пер. Чистый) - вк169, ввод в | ул. Индустриальная, 4, 6, 17, 15, 13, 7, 5, 3, 1, ул. Пролетарская, 23, 22, 21, 20, ул. Молодежная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16, 18, 20, пер. Чистый, 1, 3, 5, 7, 2, 4, пер. Светлый, 1-6, ул. Молодежная, 14а, пер. Чистый, 6 | 50/100/80 | 1562 | сталь | 01.11.1966 | 2029-2031 |
| 1.2.7 | ул. Пролетарская: вк 200а - вк 200 -вк199 - вк195, в д.№4 - вк198 - вк197, в д.№11- ул. Ленина: пг218 - вк219, в д.№9 - вк221, вк221б, в д.№7а - вк222, в д.№7 - вк223- вк306, в д.№5 - ул.100л. К. Магнезит: вк307, ввод в д. №1 - вк308, в д.№14 - пг90, в д.№15 (ул. 50л. Октября) - вк310, в д.№17, 6а (ул. Куйб.) - вк311, в д.№16-вк312, в д.№18, 19 - пг91, в д.№20 - б/№, в д.№22 | ул. Ленина, 11, 9,7,7а,5, ул. Пролетарская, 4, ул. 50 лет Октября, 22, 20, 18, 16, 14, ул. 100-летия «Комбината «Магнезит», 1 | 200/150/50 | 1224 | сталь | 01.09.1966 | 2029-2031 |
| 1.2.8 | вк81а - пг139, ввод в д. №2, 12, 10 | ул. Индустриальная, 2, 10 | 100 | 218 | сталь | 01.06.1966 | 2029-2031 |
| 1.2.9 | вк345, в д. №16 -до вк339 | ул. Куйбышева, 16, 18 | 100 | 44 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.10 | от вк54-пг72, ввод в д.№26-вк б/№ | ул. Солнечная, 26 | 150 | 85 | сталь | 01.11.1977 | 2029-2031 |
| 1.2.11 | от а/д Сатка - Бакал до насосной станции "Рыжов мост" | 3-й километр автодороги Сатка - Бакал, 200 м на северо-восток | 300 | 228 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.12 | вк331 - вк330-пг329 -вк328-вк338-до вк340 | ул. Орджоникидзе, 26, 30 м на юг, ул. Куйбышева, 13 | 150/125/100 | 102 | сталь | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.13 | от автодороги Сатка - Бакал (3-й километр) до насосной станции №6, пос. Первомайский | 3-й километр автодороги Сатка - Бакал, ул. З. Космодемьянской, 42а | 300 | 2568 | сталь, чугун | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.14 | от дома ул. Молодежная, от вк178 - вк182, в д. №6, вк179,в. д.№8,вк161,вк162, ввод в д.№10, №12 - вк163, пг81, вк б/№ -вк б/№ в д.№4а - пг79-вк184, в д.№4 - вк186 - вк187 - вк189, вк87, в д. №2 - вк190 - вк191, в д.№3 - вк192, в д. №7вк193, в д. №11- пг112, в д.№13- пг113, в д. №9 - пг 196 | ул. Молодежная,2, 4, 4а, 6, ул. Металлургов, 2, 3, 7, 9, 11, 13, ул. Пролетарская, 8, 10, 12 | 50/200/100 | 1226 | сталь | 01.11.1963 | 2029-2031 |
| 1.2.15 | от пг92 до ввода в дом | ул. Бакальская, 1 | 80 | 12 | сталь | 01.12.1973 | 2029-2031 |
| 1.2.16 | от вк76 до ввода в дом | ул. Бакальская, 2 | 80 | 25 | сталь | 01.10.1973 | 2029-2031 |
| 1.2.17 | вк286, ввод в д.№14-вк270 - вк269, в д.№№8,13 | ул. Куйбышева, 14, ул. Кирова, 8, 13 | 100 | 121 | чугун | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.18 | от пг98 до ввода в дом | ул. Пролетарская, 47 | 100 | 11 | сталь | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.19 | между колодцами вк75- вк79, вк83, ввод в д.№4, вк81, ввод в д.№5 - вк517 -пг82, ввод в д.№8 - пг94, ввод в д.№9 - вк б/№ (511), вк512, вк513, ввод в КНС "Бакальская" - вк510 - пг97, ввод в д.№13 - вк509 - вк507 | ул. Бакальская, 1-13 | 200 | 1095 | чугун | 01.10.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.20 | вк134 -д.№34 - д.№32 - вк135 -д.№30 - д.№29 | ул. Пролетарская, 29 | 100 | 102 | сталь | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.2.21 | вк129, в д.№33 - вк130, в д.№35 - вк131 - вк132а - вк132 - вк б/№ - до вк134 | ул. Пролетарская, 33, ул. Пролетарская, 35, 30 м на юго- запад | 150/100 | 350 | сталь | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.2.22 | от вк507-вк508 - ввод в дом | ул. Солнечная, 2 | 100 | 70 | сталь | 01.04.1959 | 2026-2028 |
| 1.2.23 | от вк506-ввод в дом | ул. Солнечная, 12 | 80 | 11 | сталь | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.24 | от вк510-ввод в дом | ул. Бакальская, 11 | 100 | 10 | сталь | 01.05.1978 | 2029-2031 |
| 1.2.25 | от вк515- ввод в дом | ул. Бакальская, 14 | 100 | 44 | сталь | 01.07.1956 | 2026-2028 |
| 1.2.26 | от пг514 - ввод в дом | ул. Бакальская, 10 | 100 | 13 | сталь | 01.11.1978 | 2029-2031 |
| 1.2.27 | от пг99-ввод в дом | ул. Пролетарская, 53 | 100 | 10 | сталь | 01.12.1979 | 2029-2031 |
| 1.2.28 | от вк71 - до пг99 | ул. Пролетарская, 53 | 150 | 48 | сталь | 01.11.1978 | 2029-2031 |
| 1.2.29 | вк3, вк2, ввод в д.№30,31 - вк500, ввод в д.№32 - вк501 - вк502 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, ул. Солнечная, 1, 20 м на северо- восток | 300/100 | 258 | сталь | 01.10.1965 | 2029-2031 |
| 1.2.30 | вк114, Энергоучасток -вк115-вк166 - пг53 - вк172 - вк176- вк177 -вк178 - пг196 - вк197 | ул. Индустриальная, 17, ул. Ленина, 11 | 100/200 | 596 | сталь | 01.06.1966 | 2029-2031 |
| 1.2.31 | от вк72 - ввод в дом | ул. Пролетарская, 57 | 76 | 16 | сталь | 01.08.1975 | 2029-2031 |
| 1.2.32 | Ул. Солнечная,16, вк48, ввод в д.№39 - пг46, в д.№16,вк47, в д.№21 - вк44, вк 42, пг б/№, в д. №27, вк42б, ввод в д.№29,31;вк44 -пг69, в д.№17 -вк40, в д. №15 - вк10, в д.№9; вк9, в д.№11 -пг70,в д. №13; пг71, в д.№25 - вк8 - пг7, в д.№7 - пг6, в д.№5 - вк5, пг39, в д.№3;вк б/№, в д. №28а, вк38, в д.№28(50 л. ВЛКСМ) - вк4, в д.№1 - вк3; вторая нитка от вк10 : ВК11 - пг58 (в напр. Солнечной,1) - вк506 - вк505 - ПГ68 - пг503-вк502; (в направлении Солнечной,34): от пг58 - вк54 - вк53 -пг73,вк52, в д. №30) - вк50 - пг75 | ул. Солнечная, 16, 9 | 200/80/300 | 2174 | сталь | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.2.33 | от вк55а- пг57 -вк58, пг59, ввод в д.№18,20 -вк60 - вк515 -пг514 -вк511 | ул. Солнечная, 20, ул. Бакальская, 9 | 150/100 | 430 | сталь | 01.03.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.34 | пг101-вк452 - до вк392 - пг454- вк355 (455?), вк456, вк б/№ в/р колонка №50 - вк457, пг459, вк467, вк468, вк471, вк470 (колонка №48), пг452(472?), колонка №49, вк473 | 3 квартал, 4 квартал | 300 | 824 | пвх, сталь | 01.07.1955 | 2026-2028 |
| 1.2.35 | от ООО "Амтеко трейдинг" (АБК, мойка, гараж) вк361,в/п к ТП (155м) -вк386 -вк384, вк328, вк328а - вк385,вк382, вк383 - вк388а -вк388 - пг114 - вк392, колонка №51, вк393, колонка №52 - вк396, колонка №54 - вк397 -вк398 | 2 квартал, ул. Лермонтова, 29 | 100/150 | 1552 | пвх | 01.07.1955 | 2026-2028 |
| 1.3 | г. Сатка Западный микрорайон |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | гора Пьяная, от ПК3 к буферной емкости | г. Сатка, гора Пьяная | 500 | 55 | сталь | 01.04.1964 | 2029-2031 |
| 1.3.2 | от ВК8 до ввода в дом | Западный микрорайон, 11 | 100 | 9,9 | сталь | 01.09.1974 | 2029-2031 |
| 1.3.3 | от ПГ116 до ввода в дом | Западный микрорайон, 1 | 100 | 13,5 | сталь | 01.07.1979 | 2029-2031 |
| 1.3.4 | ПГ119, ввод в дом(№5) - ПК1 - ПГ136 -ВК9 - ВК23 - ВК24,ВК26(через дорогу) - ПГ135 - ВК22 | ул. 40 лет Победы, 5 | 300/100 | 780,4 | сталь | 01.05.1974 | 2029-2031 |
| 1.3.5 | от ПГ 126 - ВК11-ВК10-ввод в д. Западный,14 | Западный микрорайон, 13, 14 | 300/100 | 111,5 | сталь | 01.05.1975 | 2029-2031 |
| 1.3.6 | от ВК13 до ввода в дом Западный,19 | Западный микрорайон, 19, 20 | 100 | 32,9 | сталь | 01.02.1974 | 2029-2031 |
| 1.3.7 | от ПГ135 (пр. Мира 9-13а) до ВК18 | проспект Мира, 13а | 200 | 71,9 | сталь | 01.06.1976 | 2029-2031 |
| 1.3.8 | от ПГ120 до ввода в дом | ул. 40 лет Победы, 7 | 100 | 17 | сталь | 01.06.1970 | 2029-2031 |
| 1.3.9 | ВК18 -ВК20-ввод в дом пр. Мира,15 | проспект Мира, 15 | 100/150 | 106,5 | сталь | 01.12.1974 | 2029-2031 |
| 1.3.10 | от ПГ131-ВК22- ввод в д. пр. Мира, 13а | проспект Мира, 13 | 300/100 | 103,5 | сталь | 01.02.1978 | 2029-2031 |
| 1.3.11 | от ВК23 до ввода в дом | проспект Мира, 9 | 100 | 18,7 | сталь | 01.06.1978 | 2029-2031 |
| 1.3.12 | от ПГ115 до ПГ116 | Западный микрорайон, 4, 1 | 300 | 136,7 | сталь | 01.11.1979 | 2029-2031 |
| 1.3.13 | от ВК11 до ПГ125 | Западный микрорайон, 11, 12 | 300 | 99 | сталь | 01.06.1970 | 2029-2031 |
| 1.3.14 | от ВК5 до ввода в дом №4 | Западный микрорайон, 3, 4 | 89 | 16 | сталь | 01.06.1970 | 2029-2031 |
| 1.3.15 | от ПГ117 - ВК3 - ПГ115 | Западный микрорайон, 7, 8 | 300 | 107,4 | сталь | 01.12.1971 | 2029-2031 |
| 1.3.16 | от ВК5 до ввода в дом | Западный микрорайон, 5 | 89 | 15 | сталь | 01.04.1970 | 2029-2031 |
| 1.4 | г. Сатка п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ул. Парковая. От ВК 57п через 62п, 60п до 59п. | ул. Парковая, 24а, 34 | 110 | 840 | сталь | 01.12.1979 | 2029-2031 |
| 1.4.2 | ул. Парковая, 24, от ВК 60п до ВК 61п | ул. Парковая, 24 | 50 | 15 | сталь | 1980 | 2029-2031 |
| 2 | Замена изношенных участков водопроводных сетей (не учтено в договоре аренды): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Сатка Старая часть |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Водовод Чистой воды №1 от Ф.ст. до ВК-12А по ул. Суворова, ул. Карла Маркса, п-к Крутой, ул. Комсомольская, пл. Ленина, 2 в т.ч. К-1 (Суворова, 6); К-2 (К.М.,252); К-3 (К.М.,228); К-4 (К.М.,198); К-5 (К.М.,176) К-6 (К.М.-160); К-7 (К.М.,150); К-8 | Сети водоснабжения ул.Суворова, 21а до ВК-12А на пл. Ленина,2 | 300 | 3000 | чугун | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.2 | Перемычка с первого чистого водовода от ВК-1 на перекрестке ул. Комсомольская и п-к Крутой до ВК-34 чистого водовода №3 по Бочарова, 30, в т.ч. Врезки Комсомольская, 39, 41, 43, 24, 26, Бочарова, 13, 28, 30, 15, 17 | Сети водоснабжения от ВК-1 на перекрестке ул. Комсомольская и п-к Крутой до ВК-34 по Бочарова, 30. | 219 | 700 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.3 | Сети водоснабжения от ВК -9 по ул. Комсомольская,18 до ВК-11, в т.ч. Врезки Комсомольская,16, 18, Бочарова, 3,7, 34 | Сети водоснабжения от ВК -9 по ул. Комсомольская,18 до ВК-11 Бочарова,34 | 100 | 850 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.4 | Сети водоснабжения от ВК -19 по ул. Комсомольская,25 до ВК-21 по ул. Комсомольская, 29, в т.ч. Врезки Комсомольская,25, 27,29, 14, 20 | Сети водоснабжения от ВК -19 по ул. Комсомольская,25 до ВК-21, Комсомольская,29 | 50 | 850 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.5 | Сети водоснабжения от ВК-6 ул. Комсомольская, 20 до ВК-6В ул. КМ,22 в т.ч. врезка КМ,22 | Сети водоснабжения от ВК-6 ул. Комсомольская, 20 до ВК-6В ул. КМ,22 | 50 | 800 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.6 | Сети водоснабжения от ВК-9 ул. Комсомольская, 18 до ВК-24в по ул КМ,16, в т.ч. Врезки КМ, 18, 16. | Сети водоснабжения от ВК-9 ул. Комсомольская, 18 до ВК-24в по ул КМ,16 | 50 | 770 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.7 | Сети водоснабжения от ВК-9 ул. Карла Макса, 108 до ВК-48, в т.ч. Врезка в Д/С №44 | Сети водоснабжения от ВК-9 ул. Карла Маркса, 108 до ВК-48 ул. Верхняя Сорочанка, 21 | 80 | 800 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.8 | Сети водоснабжения от ВК-8Б ул. Доватора, 17 до ВК-8Г ул. Карла Маркса, 125 | Сети водоснабжения от ВК-8Б ул. Доватора, 17 до ВК-8Г ул. Карла Маркса, 125 | 50 | 650 | сталь | 1964 | 2029-2031 |
| 2.1.9 | Сети водоснабжения от ПГ-6 ул. Ершова, 142 до ВК б/№ ул. Ершова, 164 | Сети водоснабжения от ПГ-6 ул. Ершова, 142 до ВК б/№ ул. Ершова, 164 | 89 | 710 | сталь | 1974 | 2029-2031 |
| 2.1.10 | Сети водоснабжения от ВК-13 ул. Кутузова, 21 до ВК-3 ул. Маяковского, 5, в т.ч врезка в здание ДРСУ | Сети водоснабжения от ВК-13 ул. Кутузова, 21 до ВК-3 ул. Маяковского, | 63 | 820 | ПНД | 1974 | 2029-2031 |
| 2.2 | г. Сатка Поселок |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | от ПГ86 (ул. Индустр.,17) - вк89, ввод в д.№21 - ПГ80, в д.№22 - вк125, в д.№23, ПГ79, в д.№19 - вк126, в д.№126 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21, 22, 23, 24, ул. Индустриальная,19 | 100, 50 | 840 | сталь, ПВХ | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.2 | пг139, в д.№8 -пг138, в д.№15, вк137, в д.№16 - пг89, в д.№17 - ПГ90, в д.№18 - д.№33 - д.№20- пг85 -вк136, в д.№14 - вк135 | ул. Индустриальная, 8, 15,16,17,18,20,14, ул. Солнечная,33 | 100, 50 | 110 | сталь, ПВХ | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.3 | пг148 -вк419 -вк420, вк421, вк422, вк423 - вк424 - вк424а -вк425 - вк426, в д.№13-вк427, в д.№13- вк б/№,в д.№19- вкб/№, в д.№15, №9 - ВК487 -вк428, - вк429-вк430, в д.№2а | город Сатка, 10 квартал в т.ч. ул.50 лет ВЛКСМ, 12,10,8,6,4; ул. Ленина, 15,13; ул. Пролетарская, | 100, 50 | 1440 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.4 | вк223 -вк224 | ул. Ленина, №5,3 | 200 | 845 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.5 | вк89- вк186 -вк 89, вк229а, вк228а - вк90, вк91 (колонка №36) -вк92, вк б/№ (колонка) -вк93 - вк94 (колонка №37), пг250 -вк95 - вк б/№ (Гоголя,9) | ул. Металлургов,2 - Гоголя,5 | 300, 200 | 1400 | сталь | 1963 | 2029-2031 |
| 2.2.6 | пг75-вк12, в. Д.№23 -вк13 - вк 13Б, в д. №41 - пг13а | ул.Солнечная,23 | 76 | 750 | сталь | 1977 | 2029-2031 |
| 2.2.7 | вк 129- вк128, в д. №31 - вк158а -вк158 -вк127 | ул.Пролетарская,33 -Индустриальная,1 | 150 | 800 | ПВХ сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.8 | от вк-550, вк-552, ПГ-551, ПГ-553, ввода в дома Металлургов, 21 и 23 | ул. Металлургов, 15 | 160 | 930 | сталь | 1963 | 2029-2031 |
| 2.2.9 | от вк-15, вк-16 до вк-40П по ул. Речная | ул. Металлургов, 15 | 300 | 1900 | сталь | 1963 | 2029-2031 |
| 2.2.10 | от вк-62, вк-62А, ввод в шк. №40 | ул. Пролетарская, 51 (шк №40) | 150 | 740 | сталь | 1976 | 2029-2031 |
| 2.2.11 | от вк-163, вк-164, вк-165, ввод в Д/С №8, вк-164А, ввод в ж.д Молодежная, 4А | ул. Пролетарская, 12 | 100 | 640 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.12 | от вк-85, вк-157, вк-157, ввод в шк. №4 | ул. Пролетарская, 25, ул. Пролетарская, 14 (шк. №4) | 76 | 650 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.13 | от вк-149, вк-149А, ввод в ж.д Чистый, 3а | пер. Чистый, 5 | 32 | 620 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.14 | от вк-121 до ввода в ж.д Молодежная, 1Б | ул. Молодежная, 1 | 32 | 620 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.15 | от вк-117, вк-123, вк-419 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, ул. Ленина, 19 | 100 | 700 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.16 | от вк-303-ввод в ПТУ, от вк-302-ввод в ПТУ | ул. Куйбышева (ПТУ-69) | 76 | 640 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.17 | от вк-290 до ввода в ж.д 100-летия Комбината Магнезит, 3 | ул. Куйбышева, 8 | 76 | 620 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.18 | от вк-265А до ввода в ж.д Куйбышева, 12А | ул. Кирова | 57 | 620 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.19 | от вк-277А , вк-278, ввод в спортшколу по ул. Спартака, 8 | ул. Куйбышева, 7 | 150 | 630 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.20 | вк-227, вк-228А, вк-229А, вк-89, вк-229, вк-225, пг-226, ввод в ж.д Ленина, 12, ввод в Д/С №33, ввод в шк. №14, ввод в банк "Снежинский" | ул. Ленина, 12 | 100, 150 | 900 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.21 | от вк-227, вк-228, ввод в ж.д Кирова, 54, вк-230, ввод в ж.д Кирова, 55, пг-231, вк-232, вк-235 | ул. Ленина, 12 | 150 | 815 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.22 | от вк-325,вк-324, вк-323, вк-322, вк-321, вк-320, вк-319, вк-317, вк- 318, ввода в ж.д Кирова, 1, 5, 7, 9, 11, вк-326, вк-328 | ул. Кирова, 1, ул. Кирова, 11 | 100, 125, 150 | 850 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.23 | от вк-322, пг-274 до ввода в ж.д Кирова, 4 | ул. Кирова, 4 | 150 | 770 | сталь | 1966 | 2029-2031 |
| 2.2.24 | от вк-407В, пг-368, ввод в здание Пожарной части | ул. 100-летия "Комбината "Магнезит", 7 | 89 | 670 | сталь | 1955 | 2026-2028 |
| 2.2.25 | от вк-368, вк-379, вк-369А, вк-369, вк-370, вк-378, вк-380, пг-376, вк- 381, ввода здания Колбасного цеха, Горгаза, Хлебокомбината, Цеха №2, ж.д Торговая, 5 | ул. 100-летия "Комбината "Магнезит", 7 | 100 | 850 | сталь | 1955 | 2026-2028 |
| 2.2.26 | от вк-369, вк-370, вк-371, вк-372, вк-373, пг-374, пг-375, ввода в ж.д. 1 квартал, 4, 2, вк-377. ввод в здание 1 квартал, 2 | . ул. 1 квартал, 4 | 100 | 1000 | сталь | 1955 | 2026-2028 |
| 2.2.27 | от вк-104, пг-106, вк-107, вк336, вк-334, пг-108, вк-331, вк-332, ввода в здания медгородка | ул. Куйбышева, 15 (территория медгородка) | 200 | 1100 | сталь | 1943 | 2023-2025 |
| 3 | Ремонт хозпитъевого водовода (от ВК-68 до ВК-507) по ул.Бакальская, г. Сатка | ул.Бакальская, г. Сатка | - | - |  | - | 2022-2023 |
| 4 | водовод по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270 – Ø100 мм, протяженностью 520 м | ул. Куйбышева | 100 | 520 |  | - | 2022-2024 |
| 5 | Капитальный ремонт водовода 11 квартала (отВК 321 ул. Кирова, 9 до ВК 325 ул. Кирова, 3) ф 100 мм, прот. 204 м | ул. Кирова | 100 | 204 |  | - | 2022 |
| 6 | Капитальный ремонт водовода от ВК-307 по пр. Гоголя до ВК-200 А по ул. 50 лет Октября, 22 (8-го квартала), SDR17.6 ПЭ 80, ДУ 160 мм | пр. Гоголя, ул. 50 лет Октября | 160 | - |  | - | 2023 |
| 7 | от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная, Ø200 мм, протяженностью 270 м | ул. Молодежная | 200 | 270 |  | - | 2023 |
| 8 | по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) (чугун, Ø108÷Ø128мм), протяженностью 473 м | ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Молодежная | 108-128 | 473 |  | - | 2024 |
| 9 | Магистральный водопровод от ФС до насосной станции 2-го подъема | - | - | - |  | - | 2023-2025 |
| 10 | Магистральный водопровод № 3 от ФС до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны). | - | - | - |  | - | 2023-2025 |
| 11 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Малый Бердяуш | п. Малый Бердяуш | - | - | - | - | - |
| 11.1 | d=57-100 мм, L=4800 м | - | 57-100 | 4800 | - | - | 2026-2031 |
| 12 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Черная Речка | п. Черная Речка | - | - | - | - | - |
| 12.1 | d=57 мм, L=1347 м | - | 57 | 1347 | - | - | 2026-2031 |
| 12.2 | d=100 мм, L=314,4 м | - | 100 | 314,4 | - | - | 2026-2031 |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании не показал необходимость строительства новых водозаборных сооружений.

Настоящей схемой предлагаются следующие мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения:

1. Капитальный ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль;

2. Капитальный ремонт плотины Саткинского водохранилища;

3. Автоматизация и диспетчеризация водонапорных насосных станций (НС-2) второго подъема и насосной станции №6 (НС-6);

4. Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения;

5. Строительство сетей водоснабжения.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время информация о параметрах работы насосов насосной первого подъема, ФС, насосной 2-го подъема, насосной № 6, а также сведения с узлов учета электрической, тепловой энергии, водопотребления, установленных на оборудовании, на магистральных водопроводах, у потребителей - юридических лиц, в МКД, у потребителей - физических лиц ежечасно передаются по проводной и радиосвязи в систему ЛЭРС УЧЕТ, и постоянно доступны диспетчеру оперативно-диспетчерской службы АО «Энергосистемы», работающему в круглосуточном режиме 24/7/365, а также всем уполномоченным специалистам АО «Энергосистемы». Телемеханизации и систем дистанционного управления оборудованием на объектах АО «Энергосистемы» нет. На насосной первого подъема, ФС, насосной 2-го подъема, насосной № 6, в круглосуточном режиме работают машинисты насосных установок, операторы. Связь между диспетчером ОДС и круглосуточно работающим персоналом осуществляется посредством телефонной, радиосвязи, электронной почты.

С целью развития систем диспетчеризации настоящей схемой предлагаются мероприятия по автоматизации и диспетчеризации водонапорных насосных станций второго подъема НС-2 и НС № 6. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду приведены в таблице 3.5 п.5 Раздела 3 настоящей схемы.

На перспективу 2031 г. планируется довести показатель оснащенности вводов абонентов приборами учета до 100 %.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Саткинского городского поселения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Саткинского городского поселения показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен настоящей схемой не предусматривается.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На период до 2031 г. в системах централизованного водоснабжения Саткинского городского поселения не планируется изменение зон размещения объектов. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения будет осуществляться в пределах существующих границ.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены на рисунках 1.6-1.7 п.3 Раздела 1 и 1.26-1.32 п.4.4 Раздела 1 настоящей схемы. На перспективу до 2031 года размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения остается неизменным.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс забора и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объекты являются экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в системы водостока и канализации, таким образом, негативного воздействия использованная вода на состояние почвы не оказывает.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Предлагаемые к строительству станции водоподготовки исключают сброс промывных вод в водоем.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология повторного использования промывных вод.

На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При реализации мероприятий по снабжению и хранению хлорсодержащих реагентов рекомендуется следовать ФНиП от 31 декабря 2013 г. «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред».

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Развитие Саткинского городского поселения осуществляется по одному сценарию развития и соответственно системы централизованного водоснабжения Саткинского городского поселения также развивается по одному сценарию.

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в Саткинском городском поселении -  не предусмотрено.

Капитальные затраты на реализацию предлагаемых схемой водоснабжения Саткинского городского поселения мероприятий рассчитаны на базовый год, а также по этапам, с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных по аналогичным проектам (с учётом климатических и экономических условий), в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2021 и НЦС 81-02-19-2021.

Принятые в Схеме водоснабжения решения и ценовые индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе последующей актуализации Схемы водоснабжения Саткинского городского поселения.

Суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения Саткинского городского поселения составит 390,698 млн. руб. в том числе по годам (затраты указаны в ценах 2021 г.):

- 2021 год – 0,000 млн. руб.;

- 2022 год – 13,888 млн. руб.;

- 2023 год – 43,703 млн. руб.;

- 2024 год – 34,984 млн. руб.;

- 2025 год – 29,263 млн. руб.;

- 2026 год – 12,294 млн. руб;

- 2027 год – 12,926 млн. руб;

- 2028 год – 12,294 млн. руб;

- 2029 год – 77,116 млн. руб;

- 2030 год – 77,116 млн. руб;

- 2031 год – 77,116 млн. руб.

Объемы предлагаемых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Саткинского городского поселения по годам рассматриваемого периода представлены в таблице 6.1.

Индексы-дефляторы МЭР приведены в таблице 6.2.

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения Саткинского городского поселения с учетом индексов МЭР приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.1- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоснабжения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт хозпитъевого водовода (от ВК-68 до ВК-507) по ул.Бакальская, г. Сатка | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 2872,986 | 2872,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | водовод по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270 – Ø100 мм, протяженностью 520 м | 2022-2024 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1743,183 | 1743,183 | 1743,183 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт водовода 11 квартала (отВК 321 ул. Кирова, 9 до ВК 325 ул. Кирова, 3) ф 100 мм, прот. 204 м | 2022 | Бюджетные средства различных уровней |  | 2186,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт водовода от ВК-307 по пр. Гоголя до ВК-200 А по ул. 50 лет Октября, 22 (8-го квартала), SDR17.6 ПЭ 80, ДУ 160 мм | 2023 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 3878,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль | 2023 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 609,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт плотины Саткинского водохранилища | 2022 | Бюджетные средства различных уровней |  | 5021,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная, Ø200 мм, протяженностью 270 м | 2023 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 6600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) (чугун, Ø108÷Ø128мм), протяженностью 473 м | 2024 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  | 4756,879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Магистральный водопровод от ФС до насосной станции 2-го подъема | 2023-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 6765,979 | 6765,979 | 6765,979 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Магистральный водопровод № 3 от ФС до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны). | 2023-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 9760,667 | 9760,667 | 9760,667 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автоматизация и диспетчеризация водонапорных насосных станций (НС-2) второго подъема и насосной станции №6 (НС-6) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1431,250 | 1431,250 | 1431,250 | 1431,250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена изношенных участков водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Старая часть (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 1310,010 | 1310,010 | 1310,010 |  |  |  | 6082,229 | 6082,229 | 6082,229 |
| 3.1.1 | d=63 мм, L=695 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,4658 | 976,4658 | 976,4658 |
| 3.1.2 | d=76 мм, L=35 м | 2023-2025 |  |  |  | 49,174537 | 49,174537 | 49,174537 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | d=89 мм, L=157,5 м | 2023-2025 |  |  |  | 221,28541 | 221,28541 | 221,28541 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | d=100 мм, L=739,9 м | 2023-2025 |  |  |  | 1039,5497 | 1039,5497 | 1039,5497 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | d=300 мм, L=2246 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5105,7636 | 5105,7636 | 5105,7636 |
| 3.2 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Поселок (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 6731,193 | 6731,193 | 6731,193 | 4213,882 | 4213,882 | 4213,882 | 15562,781 | 15562,781 | 15562,781 |
| 3.2.1 | d=76 мм, L=16 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,479788 | 22,479788 | 22,479788 |
| 3.2.2 | d=80 мм, L=499 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,08839 | 701,08839 | 701,08839 |
| 3.2.3 | d=100 мм, L=1077 м | 2023-2031 |  |  |  | 231,82282 | 231,82282 | 231,82282 | 160,16849 | 160,16849 | 160,16849 | 1121,1794 | 1121,1794 | 1121,1794 |
| 3.2.4 | d=150 мм, L=133 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,44325 | 213,44325 | 213,44325 |
| 3.2.5 | d=200 мм, L=1095 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990,7233 | 1990,7233 | 1990,7233 |
| 3.2.6 | d=300 мм, L=3620 м | 2023-2028 |  |  |  | 6356,0619 | 6356,0619 | 6356,0619 | 1873,1742 | 1873,1742 | 1873,1742 |  |  |  |
| 3.2.7 | d=100/150 мм, L=1552 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 2180,5395 | 2180,5395 | 2180,5395 |  |  |  |
| 3.2.8 | d=100/200 мм, L=596 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,37211 | 837,37211 | 837,37211 |
| 3.2.9 | d=150/100 мм, L=780 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095,8897 | 1095,8897 | 1095,8897 |
| 3.2.10 | d=150/125/100 мм, L=102 м | 2023-2025 |  |  |  | 143,30865 | 143,30865 | 143,30865 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | d=200/150/50 мм, L=1224 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1719,7038 | 1719,7038 | 1719,7038 |
| 3.2.12 | d=200/80/300 мм, L=2174 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3054,4412 | 3054,4412 | 3054,4412 |
| 3.2.13 | d=300/100 мм, L=258 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,48658 | 362,48658 | 362,48658 |
| 3.2.14 | d=50/100/80 мм, L=1562 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2194,5893 | 2194,5893 | 2194,5893 |
| 3.2.15 | d=50/200/100 мм, L=1226 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722,5138 | 1722,5138 | 1722,5138 |
| 3.2.16 | d=80/200 мм, L=375 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,87004 | 526,87004 | 526,87004 |
| 3.3 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Западный микрорайон (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 2887,518 | 2887,518 | 2887,518 |
| 3.3.1 | d=89 мм, L=31 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,55459 | 43,55459 | 43,55459 |
| 3.3.2 | d=100 мм, L=92 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,25878 | 129,25878 | 129,25878 |
| 3.3.3 | d=200 мм, L=71,9 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,71507 | 130,71507 | 130,71507 |
| 3.3.4 | d=300 мм, L=343,1 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,95881 | 779,95881 | 779,95881 |
| 3.3.5 | d=500 мм, L=55 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,87541 | 255,87541 | 255,87541 |
| 3.3.6 | d=100/150 мм, L=106,5 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,63109 | 149,63109 | 149,63109 |
| 3.3.7 | d=300/100 мм, L=995,4 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,5238 | 1398,5238 | 1398,5238 |
| 3.4 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка п. Первомайский (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,264 | 1201,264 | 1201,264 |
| 3.4.1 | d=50 мм, L=15 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,074801 | 21,074801 | 21,074801 |
| 3.4.2 | d=110 мм, L=840 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,1889 | 1180,1889 | 1180,1889 |
| 3.5 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Старая часть (не учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 16873,585 | 16873,585 | 16873,585 |
| 3.5.1 | d=50 мм, L=3070 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4313,3094 | 4313,3094 | 4313,3094 |
| 3.5.2 | d=63 мм, L=820 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152,0891 | 1152,0891 | 1152,0891 |
| 3.5.3 | d=80 мм, L=800 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123,9894 | 1123,9894 | 1123,9894 |
| 3.5.4 | d=89 мм, L=710 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997,5406 | 997,5406 | 997,5406 |
| 3.5.5 | d=100 мм, L=850 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,2387 | 1194,2387 | 1194,2387 |
| 3.5.6 | d=219 мм, L=700 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1272,6085 | 1272,6085 | 1272,6085 |
| 3.5.7 | d=300 мм, L=3000 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6819,8089 | 6819,8089 | 6819,8089 |
| 3.6 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Поселок (не учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 1999,813 | 1999,813 | 1999,813 | 3540,567 | 3540,567 | 3540,567 | 29969,176 | 29969,176 | 29969,176 |
| 3.6.1 | d=32 мм, L=1240 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742,1836 | 1742,1836 | 1742,1836 |
| 3.6.2 | d=57 мм, L=620 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,09179 | 871,09179 | 871,09179 |
| 3.6.3 | d=76 мм, L=2660 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3737,2648 | 3737,2648 | 3737,2648 |
| 3.6.4 | d=89 мм, L=670 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 941,34113 | 941,34113 | 941,34113 |  |  |  |
| 3.6.5 | d=100 мм, L=3190 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 2599,2255 | 2599,2255 | 2599,2255 | 1882,6823 | 1882,6823 | 1882,6823 |
| 3.6.6 | d=150 мм, L=3755 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6026,1609 | 6026,1609 | 6026,1609 |
| 3.6.7 | d=160 мм, L=930 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492,4979 | 1492,4979 | 1492,4979 |
| 3.6.8 | d=200 мм, L=1945 м | 2023-2025; 2029-2031 |  |  |  | 1999,8133 | 1999,8133 | 1999,8133 |  |  |  | 1536,2202 | 1536,2202 | 1536,2202 |
| 3.6.9 | d=300 мм, L=1900 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4319,2123 | 4319,2123 | 4319,2123 |
| 3.6.10 | d=100, 125, 150 мм, L=850 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,2387 | 1194,2387 | 1194,2387 |
| 3.6.11 | d=100, 150 мм, L=900 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264,4881 | 1264,4881 | 1264,4881 |
| 3.6.12 | d=100, 50 мм, L=2390 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3357,9184 | 3357,9184 | 3357,9184 |
| 3.6.13 | d=300, 200 мм, L=1400 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2545,217 | 2545,217 | 2545,217 |
| 3.7 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Малый Бердяуш | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 |
| 3.7.1 | d=57-100 мм, L=4800 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 | 3371,968 |
| 3.8 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Черная Речка | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 1167,123 | 1167,123 | 1167,123 | 1167,123 | 1167,123 | 1167,123 |
| 3.8.1 | d=57 мм, L=1347 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 946,259 | 946,259 | 946,259 | 946,259 | 946,259 | 946,259 |
| 3.8.2 | d=100 мм, L=314,4 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 220,864 | 220,864 | 220,864 | 220,864 | 220,864 | 220,864 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопроводных сетей L= 150 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 2022 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  | 632,244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство водопроводных сетей L= 300 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 2025 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  |  | 1264,488 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство водопроводных сетей L= 115 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 2024 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  | 484,720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство водопроводных сетей L= 150 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 2027 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 632,244 |  |  |  |  |
| Итого по Схеме водоснабжения |  |  |  |  | 13 887,545 | 43 703,427 | 34 983,694 | 29 263,400 | 12 293,539 | 12 925,784 | 12 293,539 | 77 115,643 | 77 115,643 | 77 115,643 |

Таблица 6.2- Индексы-дефляторы МЭР

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники водоснабжения | 106,2 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водопроводные сети | 106,2 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающий итог по источникам водоснабжения | 100,0 | 105,1 | 110,1 | 115,3 | 119,7 | 124,9 | 130,2 | 135,5 | 141,0 | 146,7 | 152,6 | 158,8 | 165,2 | 171,8 | 178,7 | 185,9 |
| Нарастающий итог по водопроводным сетям | 100,0 | 105,1 | 110,1 | 115,3 | 119,7 | 124,9 | 130,2 | 135,5 | 141,0 | 146,7 | 152,6 | 158,8 | 165,2 | 171,8 | 178,7 | 185,9 |

Таблица 6.3- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоснабжения Саткинского городского поселения с учетом индексов МЭР

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт хозпитъевого водовода (от ВК-68 до ВК-507) по ул.Бакальская, г. Сатка | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 2872,986 | 2872,986 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5745,971 |
| 1.1.2 | водовод по ул. Куйбышева, от д. 2 (ВК-303) до ВК-270 – Ø100 мм, протяженностью 520 м | 2022-2024 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1743,183 | 1743,183 | 1743,183 |  |  |  |  |  |  |  | 5229,550 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт водовода 11 квартала (отВК 321 ул. Кирова, 9 до ВК 325 ул. Кирова, 3) ф 100 мм, прот. 204 м | 2022 | Бюджетные средства различных уровней |  | 2186,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186,232 |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт водовода от ВК-307 по пр. Гоголя до ВК-200 А по ул. 50 лет Октября, 22 (8-го квартала), SDR17.6 ПЭ 80, ДУ 160 мм | 2023 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 3878,721 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3878,721 |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт сороудерживающих решеток на входных отверстиях донного водоспуска ГТС оз.Зюраткуль | 2023 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 609,625 |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,625 |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт плотины Саткинского водохранилища | 2022 | Бюджетные средства различных уровней |  | 5021,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5021,650 |
| 1.1.7 | от ВК-178 до ВК-187 по ул. Молодежная, Ø200 мм, протяженностью 270 м | 2023 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 6600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6600,000 |
| 1.1.8 | по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) (чугун, Ø108÷Ø128мм), протяженностью 473 м | 2024 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  | 4756,879 |  |  |  |  |  |  |  | 4756,879 |
| 1.1.9 | Магистральный водопровод от ФС до насосной станции 2-го подъема | 2023-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 6765,979 | 6765,979 | 6765,979 |  |  |  |  |  |  | 20297,938 |
| 1.1.10 | Магистральный водопровод № 3 от ФС до насосной станции 2-го подъема (вынос из подотвальной зоны). | 2023-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 9760,667 | 9760,667 | 9760,667 |  |  |  |  |  |  | 29282,000 |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автоматизация и диспетчеризация водонапорных насосных станций (НС-2) второго подъема и насосной станции №6 (НС-6) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1431,250 | 1431,250 | 1431,250 | 1431,250 |  |  |  |  |  |  | 5725,000 |
| 3 | Замена изношенных участков водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Старая часть (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 1510,441 | 1568,082 | 1636,202 |  |  |  | 8922,630 | 9281,482 | 9658,580 | 32577,417 |
| 3.1.1 | d=63 мм, L=695 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1432,475 | 1490,087 | 1550,628 | 4473,190 |
| 3.1.2 | d=76 мм, L=35 м | 2023-2025 |  |  |  | 56,698 | 58,862 | 61,419 |  |  |  |  |  |  | 176,979 |
| 3.1.3 | d=89 мм, L=157,5 м | 2023-2025 |  |  |  | 255,142 | 264,879 | 276,385 |  |  |  |  |  |  | 796,406 |
| 3.1.4 | d=100 мм, L=739,9 м | 2023-2025 |  |  |  | 1198,601 | 1244,341 | 1298,398 |  |  |  |  |  |  | 3741,339 |
| 3.1.5 | d=300 мм, L=2246 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7490,155 | 7791,395 | 8107,953 | 23389,503 |
| 3.2 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Поселок (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 7761,066 | 8057,238 | 8407,260 | 5486,475 | 5709,810 | 5941,574 | 22830,599 | 23748,803 | 24713,696 | 112656,521 |
| 3.2.1 | d=76 мм, L=16 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,978 | 34,304 | 35,698 | 102,980 |
| 3.2.2 | d=80 мм, L=499 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028,497 | 1069,861 | 1113,328 | 3211,686 |
| 3.2.3 | d=100 мм, L=1077 м | 2023-2031 |  |  |  | 267,292 | 277,492 | 289,547 | 208,539 | 217,028 | 225,838 | 1644,770 | 1710,920 | 1780,433 | 6621,859 |
| 3.2.4 | d=150 мм, L=133 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,121 | 325,714 | 338,948 | 977,784 |
| 3.2.5 | d=200 мм, L=1095 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2920,391 | 3037,844 | 3161,269 | 9119,503 |
| 3.2.6 | d=300 мм, L=3620 м | 2023-2028 |  |  |  | 7328,539 | 7608,206 | 7938,721 | 2438,873 | 2538,151 | 2641,176 |  |  |  | 30493,666 |
| 3.2.7 | d=100/150 мм, L=1552 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 2839,062 | 2954,631 | 3074,561 |  |  |  | 8868,254 |
| 3.2.8 | d=100/200 мм, L=596 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,425 | 1277,830 | 1329,747 | 3836,002 |
| 3.2.9 | d=150/100 мм, L=780 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1607,670 | 1672,328 | 1740,273 | 5020,271 |
| 3.2.10 | d=150/125/100 мм, L=102 м | 2023-2025 |  |  |  | 165,235 | 171,540 | 178,993 |  |  |  |  |  |  | 515,768 |
| 3.2.11 | d=200/150/50 мм, L=1224 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522,805 | 2624,268 | 2730,890 | 7877,963 |
| 3.2.12 | d=200/80/300 мм, L=2174 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4480,865 | 4661,077 | 4850,453 | 13992,395 |
| 3.2.13 | d=300/100 мм, L=258 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,768 | 553,155 | 575,629 | 1660,551 |
| 3.2.14 | d=50/100/80 мм, L=1562 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219,463 | 3348,943 | 3485,008 | 10053,414 |
| 3.2.15 | d=50/200/100 мм, L=1226 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2526,928 | 2628,556 | 2735,352 | 7890,836 |
| 3.2.16 | d=80/200 мм, L=375 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772,918 | 804,004 | 836,670 | 2413,592 |
| 3.3 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Западный микрорайон (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 4235,988 | 4406,352 | 4585,378 | 13227,718 |
| 3.3.1 | d=89 мм, L=31 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,895 | 66,464 | 69,165 | 199,524 |
| 3.3.2 | d=100 мм, L=92 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,623 | 197,249 | 205,263 | 592,134 |
| 3.3.3 | d=200 мм, L=71,9 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,759 | 199,471 | 207,576 | 598,806 |
| 3.3.4 | d=300 мм, L=343,1 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144,200 | 1190,217 | 1238,575 | 3572,991 |
| 3.3.5 | d=500 мм, L=55 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,369 | 390,466 | 406,330 | 1172,165 |
| 3.3.6 | d=100/150 мм, L=106,5 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,509 | 228,337 | 237,614 | 685,460 |
| 3.3.7 | d=300/100 мм, L=995,4 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051,634 | 2134,147 | 2220,856 | 6406,638 |
| 3.4 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка п. Первомайский (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 1762,254 | 1833,128 | 1907,607 | 5502,989 |
| 3.4.1 | d=50 мм, L=15 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,917 | 32,160 | 33,467 | 96,544 |
| 3.4.2 | d=110 мм, L=840 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731,337 | 1800,968 | 1874,140 | 5406,445 |
| 3.5 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Старая часть (не учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 24753,549 | 25749,090 | 26795,252 | 77297,891 |
| 3.5.1 | d=50 мм, L=3070 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6327,625 | 6582,110 | 6849,535 | 19759,270 |
| 3.5.2 | d=63 мм, L=820 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1690,115 | 1758,088 | 1829,518 | 5277,720 |
| 3.5.3 | d=80 мм, L=800 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648,892 | 1715,208 | 1784,895 | 5148,995 |
| 3.5.4 | d=89 мм, L=710 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,392 | 1522,247 | 1584,094 | 4569,733 |
| 3.5.5 | d=100 мм, L=850 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751,948 | 1822,408 | 1896,451 | 5470,808 |
| 3.5.6 | d=219 мм, L=700 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1866,917 | 1942,001 | 2020,902 | 5829,819 |
| 3.5.7 | d=300 мм, L=3000 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10004,660 | 10407,028 | 10829,856 | 31241,544 |
| 3.6 | Замена изношенных участков водопроводных сетей г. Сатка Поселок (не учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 2305,785 | 2393,777 | 2497,767 | 4609,818 | 4797,468 | 4992,199 | 43964,781 | 45732,962 | 47591,051 | 158885,608 |
| 3.6.1 | d=32 мм, L=1240 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2555,783 | 2658,572 | 2766,588 | 7980,943 |
| 3.6.2 | d=57 мм, L=620 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1277,892 | 1329,286 | 1383,294 | 3990,471 |
| 3.6.3 | d=76 мм, L=2660 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5482,567 | 5703,066 | 5934,776 | 17120,410 |
| 3.6.4 | d=89 мм, L=670 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 1225,626 | 1275,517 | 1327,291 |  |  |  | 3828,434 |
| 3.6.5 | d=100 мм, L=3190 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 3384,192 | 3521,951 | 3664,908 | 2761,895 | 2872,973 | 2989,699 | 19195,618 |
| 3.6.6 | d=150 мм, L=3755 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8840,378 | 9195,922 | 9569,544 | 27605,843 |
| 3.6.7 | d=160 мм, L=930 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2189,494 | 2277,552 | 2370,087 | 6837,133 |
| 3.6.8 | d=200 мм, L=1945 м | 2023-2025; 2029-2031 |  |  |  | 2305,785 | 2393,777 | 2497,767 |  |  |  | 2253,635 | 2344,272 | 2439,518 | 14234,753 |
| 3.6.9 | d=300 мм, L=1900 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336,284 | 6591,118 | 6858,909 | 19786,311 |
| 3.6.10 | d=100, 125, 150 мм, L=850 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751,948 | 1822,408 | 1896,451 | 5470,808 |
| 3.6.11 | d=100, 150 мм, L=900 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1855,004 | 1929,609 | 2008,007 | 5792,620 |
| 3.6.12 | d=100, 50 мм, L=2390 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4926,066 | 5124,183 | 5332,374 | 15382,624 |
| 3.6.13 | d=300, 200 мм, L=1400 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3733,833 | 3884,001 | 4041,805 | 11659,639 |
| 3.7 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Малый Бердяуш | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 4390,303 | 4569,017 | 4754,475 | 4946,677 | 5145,624 | 5354,686 | 29160,781 |
| 3.7.1 | d=57-100 мм, L=4800 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 4390,303 | 4569,017 | 4754,475 | 4946,677 | 5145,624 | 5354,686 | 29160,781 |
| 3.8 | Замена изношенных участков водопроводных сетей п. Черная Речка | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 1519,593 | 1581,451 | 1645,643 | 1712,169 | 1781,029 | 1853,391 | 10093,275 |
| 3.8.1 | d=57 мм, L=1347 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 1232,029 | 1282,180 | 1334,225 | 1388,161 | 1443,991 | 1502,659 | 8183,244 |
| 3.8.2 | d=100 мм, L=314,4 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 287,565 | 299,271 | 311,418 | 324,007 | 337,038 | 350,732 | 1910,031 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопроводных сетей L= 150 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 2022 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  | 696,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,101 |
| 4.2 | Строительство водопроводных сетей L= 300 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 2025 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  |  | 1579,346 |  |  |  |  |  |  | 1579,346 |
| 4.3 | Строительство водопроводных сетей L= 115 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 2024 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  | 580,210 |  |  |  |  |  |  |  | 580,210 |
| 4.4 | Строительство водопроводных сетей L= 150 м, d= 100 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 2027 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 856,691 |  |  |  |  | 856,691 |
| Итого по Схеме водоснабжения |  |  |  |  | 13 951,402 | 45 239,703 | 37 057,265 | 32 078,471 | 16 006,188 | 17 514,437 | 17 333,891 | 113 128,648 | 117 678,470 | 122 459,640 | 532448,114 |

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь

воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной про-граммы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-снабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Саткинского городского поселения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Саткинского городского поселения

| № п/п | Показатели надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значения показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| АО «Энергосистемы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,11 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,62 | 28,42 | 28,21 | 26,13 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | 1,538 | 1,530 | 1,523 | 1,515 | 1,507 | 1,500 | 1,455 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «МКЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 68,99 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | 5,72 | 5,691 | 5,663 | 5,635 | 5,606 | 5,578 | 5,413 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Саткинский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении":

«До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности.»

В соответствии с главой 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении":

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным за-коном планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Согласно информации, предоставленной администрацией Саткинского городского поселения бесхозяйные объекты систем централизованного водоснабжения в Саткинском городском поселении – не выявлены.

# Глава 2. Схема Водоотведения Саткинского городского поселения

Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Саткинского городского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории Саткинского городского поселения осуществляет АО «Энергосистемы».

Система водоотведения обеспечивает прием и отвод сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

В Саткинском городском поселении организована единственная зона эксплуатационной ответственности – зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы».

Система централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения состоит из КНС, трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Суммарная протяженность канализационных сетей на территории Саткинского городского поселения составляет 109,661 км.

На рисунке 9.1 представлена зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» в сфере централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения.

Рисунок 9.1– Зоны эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» в сфере централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения

Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения на момент разработки Схемы составляет 34 026 чел.

Выпуск хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод осуществляется в реку Большая Сатка (бассейн реки Волга), на территории Саткинского района Челябинской области. Площадь водосброса 907 км2.

Место сброса сточных вод: -55° 05' 20,9" с.ш. и -59° 00' 14,5" в.д.. (расположение места сброса сточных вод представлено на рисунке 9.2)

Сброс сточных вод с очистных сооружений после прохождения лотка аэратора осуществляется по стальному трубопроводу Ø600 мм, протяженностью 12 м, затем переходит в стальной трубопровод Ø1200 мм, протяженностью 18 м. Для равномерного распределения стоков при выпуске в реку Большая Сатка в последнем сегменте трубопровода, протяженностью 4 м сделаны щелевидные прорези L=200 мм и h=20 мм, трубопровод заканчивается металлической заглушкой.

Рисунок 9.2 – Место сброса сточных вод

Проектная производительность очистных сооружений - 8760,0 тыс.м3/год.

Расстояние от выпуска сточных вод в р. Большая Сатка до устья реки составляет 38,53 км.

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В состав очистных сооружений входят следующие здания и сооружения:

1.	Здания:

-	здание биофильтров;

-	здание доочистки;

-	здание песколовки;

-	здание хлораторной с расходным складом.

2.	Оборудование и сооружения:

-	Резервуар-усреднитель V=1000 м3 - 1 шт.;

-	Песколовки диаметром 4 м - 2 шт., диаметром 6 м - 2 шт.;

-	Первичные двухъярусные отстойники с запорной арматурой - 18 шт.;

-	Биофильтры - 6 постелей;

-	Вторичные вертикальные отстойники с запорной арматурой - 10 шт.;

-	Резервуары V=500 м3 -2 шт.;

-	Скорые фильтры - 6шт.;

-	Лоток Паршаля - 1 шт.;

-	Контактные резервуары - 2шт.;

-	Лоток-аэратор - 1 шт.;

-	Насосная станция для подачи воды на гидроэлеватор песколовок - 1 шт.;

-	Песковые площадки - 2 шт.;

-	Иловые площадки - 5 шт.;

-	Первичные и вторичные отстойники с запорной арматурой;

-	Внутренние трубопроводы Ø от 100 до 700 мм общей протяженностью 1500 м.

Расположение очистных сооружений Саткинского городского поселения представлено на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3 – Расположение очистных сооружений Саткинского городского поселения

Описание технологического процесса работы очистных сооружений.

Городские сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар центральной насосной станции, откуда насосами перекачиваются на очистные сооружения.

Насосная станция оборудована решетками с механизированными граблями, которые установлены в лотках приемного отделения станции. Задержанные на решетках отбросы измельчаются в дробилках и поступают в приемную камеру перед решетками.

Выделение из сточной жидкости тяжелых минеральных примесей производится в песколовках. Удаление песка осуществляется гидроэлеваторами, рабочей жидкостью для которых служит очищенная сточная вода после контактных резервуаров. Пульпа из песколовок удаляется на песковые площадки.

Для дальнейшего освобождения от плавающих и взвешенных веществ органического происхождения стоки направляются в двухъярусные отстойники. Выпадающий на наклонное днище желобов осадок через щели проникает в нижний ярус, представляющий собой септическую камеру, где происходит сбраживание осадка в анаэробных условиях. Для задержания всплывающих веществ, в начале и в конце отстойных желобов имеются полупогружные плавающие доски.

Очищенные от механических примесей стоки поступают на биофильтры для биологической очистки. Сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой, образованной колониями микроорганизмов.

Вторичный отстойник предназначен для осветления сточных вод, прошедших биологическую очистку на биофильтрах. Выпуск осадка из конусной части отстойника осуществляется под гидростатическим давлением воды через илоотводную трубу. Иловый осадок затем самотеком поступает в приемный резервуар иловой насосной станции, откуда перекачивается в «голову» сооружений, в лоток перед песколовками.

После вторичных отстойников стоки самотеком направляются в приемные резервуары, откуда насосами, установленными в здании доочистки, подаются на фильтры. На скорых безнапорных фильтрах с зернистой загрузкой происходит фильтрация сточной воды сверху вниз.

После фильтрации очищенные стоки по лотку Паршаля поступают в контактные резервуары, где происходит их контакт с хлорной водой. Затем вода проходит через лоток- аэратор и сбрасывается в реку Большая Сатка. Приготовление хлорной воды для обеззараживания стоков осуществляется в хлораторной. Лоток-аэратор обеспечивает насыщение воды кислородом за счет деаэрации его из воздуха и удаление из воды избыточного хлора.

Промывка фильтров осуществляется из резервуара технической воды с помощью насосов, установленных в здании доочистки.

Загрязненная вода после промывки фильтров самотеком отводится в грязевой резервуар, откуда насосами перекачивается в «голову» сооружений - в лоток перед песколовками.

Нормальная и бесперебойная работа всей очистной станции обеспечивается установлением оптимального технологического режима работы каждого из ее сооружений и поддержанием этого режима в процессе эксплуатации.

Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды после очистных сооружений механической и биологической очисти по стальному трубопроводу диаметром 600 мм, протяженностью 12 м, затем по стальному трубопроводу диаметром 1200 мм протяженностью 18 м сбрасываются в реку Большая Сатка. Для равномерного распределения стоков в последнем сегменте трубопровода сделаны щелевидные прорези длиной 200 мм высотой 20 мм.

Учет объема сброса сточных вод на выпуске № 1 осуществляется акустическим расходомером с интегратором «ЭХО-Р-02» (заводской № 4794, межповерочный интервал 2 года, дата первичной поверки 24.06.2014).

Проектная производительность очистных сооружений - 8760 тыс.м3/год.

Решением на водопользование установлен объем сброса сточных вод не более 4200 тыс.м3/год; 479,5 м3/час.

Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения по за 2020 г. представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения за 2020 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОС г. Сатка |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 24000 |
| 2 | Максимально суточный объем стоков | м³/сут. | 11552,732 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 12447,27 |
| 4 | то же в % | % | 51,86 |

Оценка состояния очистных сооружений

За длительный срок эксплуатации в агрессивной среде сточных вод, произошло разрушение основных железобетонных и металлических конструктивных элементов сооружений. Железобетонные конструкции песколовок и вторичных отстойников местами разрушены до обнажения арматуры.

В здании биофильтров сложилась аварийная ситуация из-за разрушения стен здания, сильной коррозии железобетонных и металлических конструкций. Металлические конструкции, как внешние, так и внутренние, сильно корродированы.

Технологическое оборудование сильно изношено и требует регулярного ручного обслуживания. Наружных коммуникации и технологическое оборудование очистных сооружений также сильно изношено.

В процессе эксплуатации распределительная трубная спринклерная система пришла в негодность, требуется замена труб и спринклерных головок. Из-за нарушения работы системы, орошение стоками поверхности биофильтров неполное, происходит заиливание загрузки биофильтров, образуются зоны загнивания, что приводит к вторичному загрязнению сточных вод органическими веществами и нарушению технологического режима очистки. Необходима полная замена трубной системы и замена старого фильтрующего материала на новый.

За последние 7 лет количество поступающих стоков снижается ежегодно на 5-7%. Биологические фильтры работают не эффективно при уменьшении объемов стоков.

Кроме того, более чем за 50 лет эксплуатации изменился качественный состав сточных вод, поступающих на очистные сооружения, вследствие чего снижается качество очистки и ухудшается санитарное состояние водоема: увеличилось количество ПАВ и нефтепродуктов. Пиковые притоки сточных вод за последние годы увеличились до 25-30 тыс. м3/сут., рост притока наблюдается обычно в период дождей и снеготаяния.

Увеличение притока поверхностного стока связано с разрушением канализационных сетей и колодцев и кражей люков, которая имеет очень высокий уровень.

Решетки с прозорами 16мм, установленные в лотках приемного отделения ЦКНС, задерживают только крупные примеси. У горизонтальных песколовок с круговым движением воды снижена эффективность задержания песка из-за неравномерности потока и образования «мертвых зон», что впоследствии приводит к выносу песка в первичные отстойники. Биологические фильтры не способны работать при увеличенных объемах стоков во время дождей и при поступлении залповых выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий.

Для оценки соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки используются анализы качества воды, приведенные в Приложении 2.

Исходя из данных, наблюдается превышение нормативно-допустимых сбросов по: NH4, NO2, NO3, Fe и PO4, что показывает необходимость осуществления реконструкции сооружений.

Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В эксплуатационной зоне водоотведения АО «Энергосистемы» централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, промышленные и общественные объекты в границах Саткинского городского поселения. В состав зоны эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы» входит одна технологическиая зоны централизованного водоотведения.

Численность населения, получающего услуги централизованного водоотведения – 34 026 чел.

Система централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения состоит из КНС, трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Суммарная протяженность канализационных сетей на территории Саткинского городского поселения составляет 109,661 км.

Графическое представление технологических зон централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения представлено на рисунке 9.4.

Рисунок 9.4 – Графическое представление технологических зон централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Для обработки осадка используется 2 песковых площадки и 5 иловых площадок.

Иловые площадки предназначены для естественного обезвоживания сброженного осадка после двухъярусных отстойников.

Иловые площадки представляют собой спланированные участки земли (карты), устроенные на искусственном бетонном основании, окруженные со всех сторон земляными ограждающими валиками высотой 0,8 м. В составе очистных сооружений имеется 5 карт иловых площадок размерами в плане 20,0*49,0 м,

Дренажная система для отвода профильтровавшейся сточной воды выполнена из асбоцементных труб диаметром 150 мм, уложенных в специальные дренажные лотки. Сверху трубы засыпаются фильтрующим слоем щебня определенной фракции.

Сброженный осадок из первичных двухъярусных отстойников самотеком по трубопроводу диаметром 200 мм поступает на иловые площадки и с помощью лотков распределяется по площади их карт (по два выпуска на карту).

Профильтрованные дренажные воды самотеком поступают в приемный резервуар иловой насосной станции и перекачиваются в «голову» сооружений.

Слой одновременного напуска осадка на заливаемую карту иловой площадки обычно принимается равным 20-30 см; в зимнее время производится намораживание осадка слоями, поверхность верхнего слоя налива должна быть на 0,1 ниже высоты ограждающих валиков.

Последующие напуски осадка в летнее время производятся после того, как влажность выпущенного ранее осадка достигла приблизительно 80%, а на его поверхности образовались сквозные трещины шириной 2-3 см, через которые фильтруется рода из вновь поступаемого слоя осадка, также высушиваемого до 80%-ной влажности.

Цикличность напусков и периодичность очистки иловых площадок зависят от способности осадка к обезвоживанию, технического состояния фильтрующего основания и дренирующих устройств, климатических и метеорологических условий данной местности и сезона (уточняется в процессе эксплуатации).

Периодичность напуска осадка на иловые площадки колеблется от 20 до 30 дней, а в период дождей и высокой влажности воздуха (весна и осень) время между напуском увеличивается до 60 суток.

Для обеспечения механизированной уборки, погрузки и транспортировки подсушенного осадка на иловых площадках устроены дороги для автотранспорта. При механизированном способе уборки осадка подсушенную массу убирают, когда ее слой достигнет 40-50 см.

Иловые площадки по истечении года после заполнения подвергаются механической очистке. Из обезвоженного осадка формируют бурты, в которых осадок подвергается дальнейшему обезвоживанию путем многократного замораживания и оттаивания в течение 5 лет. По прошествии этого времени бурты расформировываются и обработанный осадок вывозится на полигон ТКО по договору со специализированной организацией.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационная сеть Саткинского городского поселения состоит в основном из стальных, чугунных, керамических и железобетонных труб диаметром 100 - 700 мм. Небольшие участки сети выполнены из полиэтиленовых труб. Общая протяженность сетей канализации составляет -109,661 км.

Сведения о протяженности сетей водоотведения приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Сведения о протяженности сетей водоотведения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 26,80 |
| 1.2 | в том числе нуждающихся в замене | км | 16,45 |
| 2.1 | Уличной канализационной сети | км | 33,76 |
| 2.2 | в том числе нуждающейся в замене | км | 15,40 |
| 3.1 | Внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 49,10 |
| 3.2 | в том числе нуждающейся в замене | км | 16,19 |
| 4.1 | Итого | км | 109,66 |
| 4.2 | в том числе нуждающейся в замене | км | 48,04 |

По результатам технического обследования установлено, что канализационные сети значительно изношены и в аварийном состоянии находятся более 80% сетей.

Схемы сетей водоотведения представлены на рисунках 9.5-9.9.

Рисунок 9.5 – Схемы сетей водоотведения (Главный коллектор)

Рисунок 9.6 – Схемы сетей водоотведения (Западный Микрорайон)

Рисунок 9.7 – Схемы сетей водоотведения (Поселок)

Рисунок 9.8 – Схемы сетей водоотведения (Старая часть)

Рисунок 9.9 – Схемы сетей водоотведения (п. Первомайский)

В системах транспорта централизованного водоотведения эксплуатируются 7 канализационных насосных станций, главной из которых является ЦКНС.

1.	КНС «Бочарова»

Адрес: ул. Бочарова, 68А

Год ввода в эксплуатацию - 1966 г.

Мощность объекта - 800 м3/сут.

Оборудование:

•	Насос ФГ-118/32 - 2 шт.;

•	Насос ФГ-144/46 - 1 шт.;

•	Дренажный насос ВК2/26 - 1 шт.

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 20 м3.

Здание:

—	Стены - кирпичные;

—	Перекрытие - сборные железобетонные;

—	Кровля - мягкая;

—	Фундамент - монолитный железобетонный.

2.	КНС «Толстого»

Адрес: ул. Заречная.

Год ввода в эксплуатацию - 1970 г.;

Мощность объекта - 900 м3/сут;

Оборудование:

•	Насос ФГ -144/46 - 2 шт.;

•	Дренажный насос ВК2/26 - 1 шт.

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 6 м3.

Здание:

—	Стены - кирпичные;

—	Перекрытие - монолитное железобетонное;

—	Кровля - мягкая;

—	Фундамент - монолитный железобетонный.

3.	КНС «Пыловка»

Адрес: ул. Заречная

Год ввода в эксплуатацию - 1995 г.;

Мощность объекта - 1100 м3/сут.

Оборудование:

•	Насос ФГ-144/46 - 3 шт.;

•	Дренажный насос ВК2/26 - 1 шт.

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 23 м3.

Здание:

—	Стены - кирпичные;

—	Перекрытие - монолитное железобетонное;

—	Кровля - мягкая;

—	Фундамент - монолитный железобетонный.

4.	КНС «Бакальская»

Адрес: ул. Бакальская, 9А.

Год ввода в эксплуатацию - 1973 г.;

Мощность объекта - 1000 м3/сут.

Оборудование:

•	Насос СМ 200-150-500*4 - 4 шт.;

•	Дренажный насос К 20/30 - 2 шт.;

•	Аварийный вертикальный насос - 1шт.

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 66 м3.

Здание:

—	Стены - кирпичные;

—	Перекрытие - сборные железобетонные;

—	Кровля - мягкая;

—	Фундамент - монолитный железобетонный.

5.	КНС «Первомайская»

Адрес: ул. Железнодорожная, 23Б.

Год ввода в эксплуатацию - 1980 г.;

Мощность объекта - 3888 м3/сут.

Оборудование:

•	Насос ФГ 81/31 - 2 шт.;

•	Насос Robih PTG 310ST - 1 шт.

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 20 м3.

Здание:

—	Стены - кирпичные;

—	Перекрытие - сборные железобетонные;

—	Кровля - мягкая;

—	Фундамент - монолитный железобетонный.

6.	КНС «Западный район»

Адрес: ул. 40 лет Победы, 3А.

Год ввода в эксплуатацию - 1984 г.;

Мощность объекта - 3500 м3/сут;

Оборудование:

•	Насос СМ 200/150 - 3 шт.;

•	Дренажный насос 3К 45/30- 1 шт.;

•	Дренажный насос ВК2/26 - 1 шт..

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 186 м3.

Здание:

—	Стены - кирпичные;

—	Перекрытие - сборные железобетонные;

—	Кровля - мягкая;

—	Фундамент - монолитный железобетонный.

7.	Центральная КНС.

Год ввода в эксплуатацию - 1959 г.;

Мощность объекта - 24000 м3.

Оборудование:

•	Насос СМ 800/33 - 4 шт.;

Резервуар железобетонный, каркас металлический, объем 160 м3.

Характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования КНС представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования КНС

| Тип насоса | Часовая производ. мощность, м3/час | Год ввода в экспл. | Срок эксплуатации (факт.), год | Эксплуатационный срок | КПД % | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС «Бочарова» |  |  |  |  |  |  |
| №1 ФГ-118/32 | 118 | 1980 | 41 | 30 | 64 | 60 |
| №2 ФГ-118/32 | 118 | 1981 | 40 | 30 | 64 | 60 |
| №3 ФГ-144/46 | 144 | 1995 | 26 | 30 | 64 | 55 |
| Дренажный ВК2/26 | 20 | 1981 | 40 | 30 | 33 | 60 |
| КНС «Толстого» |  |  |  |  |  |  |
| №1 ФГ-144/46 | 144 | 1981 | 40 | 30 | 64 | 60 |
| №2 ФГ-144/46 | 144 | 1980 | 41 | 30 | 64 | 60 |
| Дренажный ВК2/26 | 20 | 1981 | 40 | 30 | 33 | 60 |
| КНС «Пыловка» |  |  |  |  |  |  |
| №1 ФГ-144/46 | 144 | 1981 | 40 | 30 | 64 | 60 |
| №2 ФГ-144/46 | 144 | 1981 | 40 | 30 | 64 | 60 |
| №3 ФГ-144/46 | 144 | 1981 | 40 | 30 | 64 | 60 |
| Дренажный ВК 2/26 | 2 | 1981 | 40 | 30 | 33 | 60 |
| КНС «Бакальская» |  |  |  |  |  |  |
| №1 СМ 200-150-500*4 | 400 | 2007 | 14 | 30 | 70 | 50 |
| №2 СМ 200-150-500*4 | 400 | 1994 | 27 | 30 | 70 | 60 |
| №3 СМ 200-150-500*4 | 400 | 2009 | 12 | 30 | 70 | 45 |
| №4 СМ 200-150-500*4 | 400 | 1996 | 25 | 30 | 70 | 60 |
| Дренажный №1 К 20/30 | 20 | 2000 | 21 | 30 | 64 | 55 |
| Дренажный №2 К 20/30 | 20 | 2000 | 21 | 30 | 64 | 55 |
| Аварийный вертикальный | 100 | 1997 | 24 | 30 |  | 60 |
| КНС «Первомайская» |  |  |  |  |  |  |
| №1 ФГ 81/31 | 81 | 1983 | 38 | 30 | 58 | 60 |
| №2 ФГ 81/31 | 81 | 1983 | 38 | 30 | 58 | 60 |
| Насос фирмы Robih PTG | 30 | 2014 | 7 | 30 |  | 45 |
| КНС «Западный район» |  |  |  |  |  |  |
| №1 СМ 200/150 | 400 | 1992 | 29 | 8 | 68 | 60 |
| №2 СМ 200/150 | 400 | 2007 | 14 | 8 | 68 | 45 |
| №3 СМ 200/150 | 400 | 1992 | 29 | 8 | 68 | 60 |
| Дренажный 3К 45/30 | 45 | 1992 | 29 | 6 | 70 | 55 |
| ВК 2/26 | 7,2 | 1992 | 29 | 8 | 33 | 50 |
| Центральная КНС, Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| СД 800/33 № 1 ЦКНС | 800 | 1982 | 39 | 30 | 66 | 80 |
| СД 800/33 № 2 ЦКНС | 800 | 1982 | 39 | 30 | 66 | 80 |
| СД 800/33 №3 ЦКНС | 800 | 1984 | 37 | 30 | 66 | 80 |
| СД 800/33 №1а | 800 | 1986 | 35 | 30 | 66 | 80 |
| 300 Д90№1 доочистка | 648 | 1982 | 39 | 30 | 75 | 80 |
| 300 Д90№2 доочистка | 648 | 1982 | 39 | 30 | 75 | 80 |
| 300 Д90№3 доочистка | 648 | 1982 | 39 | 30 | 75 | 80 |
| 400Д100№1 доочистка | 1980 | 1982 | 39 | 30 | 77 | 80 |
| 400Д100№2 доочистка | 1980 | 1982 | 39 | 30 | 77 | 80 |
| СД 250/22,5№1 доочистка | 250 | 1986 | 35 | 30 | 57 | 80 |
| СД 250/22,5№2 доочистка | 250 | 1988 | 33 | 30 | 57 | 80 |
| К 100-65-200 доочистка | 100 | 2015 | 6 | 30 | 76 | 10 |
| К 20/30 дренажный, | 20 | 1989 | 32 | 30 | 64 | 80 |
| К 100/65х250 №2 доочистка | 100 | 1989 | 32 | 30 | 80 | 50 |
| К80/50х200 №3 доочистка | 45 | 1997 | 24 | 30 | 69 | 65 |
| ПС №1 иловый приямок | 63 | 2016 | 5 | 30 | 44 | 10 |
| ПС №2 иловый приямок | 40 | 1980 | 41 | 30 | 44 | 80 |

На КНС установлено морально устаревшее оборудование отечественного производства, находящееся в эксплуатации не менее 40 лет. Насосные агрегаты и электротехническое оборудование сильно изношены.

Частотное регулирование используется только на ЦКНС, что позволяет насосным агрегатам станции работать в оптимальном режиме 23 часа в сутки.

Остальные насосные агрегаты шести КНС работают в неоптимальном режиме, в связи с завышенными напорно-расходными характеристиками. Работа насосных станций в таком режиме приводит к излишним затратам на эксплуатацию и потребляемую электроэнергию. Все КНС оборудованы датчиками уровня, что позволяет производить автоматическое включение/отключения насосного оборудования в зависимости от уровня стоков в приемном резервуаре насосной станции.

На ЦКНС смонтирована система учета расхода сточных вод в составе расходомера «ЭХО-Р-02» с акустическим интегратором, в комплексе с контроллером ТЭКОН-19, что позволяет передавать данные оператору. Система введена в эксплуатацию в 2011 г.

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения на канализационных сетях АО «Энергосистемы» Саткинского городского поселения, согласно информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности составляет 12,05 ед/км.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Для оценки соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки используются анализы качества воды, приведенные в Приложении 2.

Контроль качества сбрасываемых в водный объект сточных вод, а так же поверхностных вод водных объектов осуществляется химико-бактериологической лабораторией АО «Энергосистемы». Заключение № 15 от 27.05.2019 г. о состоянии измерений в лаборатории (действует до 27.05.2022 г.).

Исходя из данных, наблюдается превышение нормативно-допустимых сбросов по: NH4, NO2, NO3, Fe и PO4, что показывает необходимость осуществления реконструкции сооружений.

Утвержденный План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг., представлен на рисунках 9.10-9.15.

Рисунок 9.10 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Рисунок 9.11 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Рисунок 9.12 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Рисунок 9.13 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Рисунок 9.14 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Рисунок 9.15 – План-график производственного экологического и технического контроля природных и сточных вод АО «Энергосистемы» на 2020-2024 гг.

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территории, входящие на момент разработки данной Схемы в состав административных границ Саткинского городского поселения, не охваченные централизованным водоотведением, отображены на рисунке 9.16.

Численность населения, не получающего услуги централизованного водоотведения – 8788 чел.

Рисунок 9.16 – Территории, не охваченные централизованным водоотведением на территории Саткинского городского поселения

Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы водоотведения Саткинского городского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Канализационные сети значительно изношены. В настоящее время в Саткинском городском поселении в аварийном состоянии находятся более 80% сетей водоотведения.

- На всех КНС насосное оборудование сильно изношено, кроме того отсутствует система автоматизации (на 3-х КНС) и контрольно-измерительные приборы.

- Все установленные насосы отечественного производства имеют неоптимальные напорно-расходные характеристиками.

- Аварийное состояние зданий и сооружений.

- Недостаточная эффективность очистки стоков, несоответствие качества сточных вод требованиям сброса в водоем рыбохозяйственного водопользования.

- Устаревшая технология очистки стоков, не рассчитанная на качественный состав загрязняющих веществ в городских сточных водах.

- Неэффективная, и более того, опасная для персонала работа устаревшего оборудования. Аварийное состояние строительных конструкций зданий и сооружений очистных сооружений: оборудование очистных сооружений сильно изношено, отсутствует автоматизация производственных процессов и контрольно-технологических измерений.

Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения АО «Энергосистемы» на территории Саткинского городского поселения осуществляет представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения АО «Энергосистемы» на территории Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
| 1 | Принято сточных вод всего |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3513,956 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9627,277 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11552,732 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 481,364 |
| 2 | Собственные стоки предприятия |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5,214 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 14,285 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 17,142 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,714 |
| 3 | Принято от потребителей |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3065,772 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 8399,375 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 10079,250 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 419,969 |
| 3.1 | От потребителей 1 группы |  |  |
| 3.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1639,096 |
| 3.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4490,674 |
| 3.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5388,809 |
| 3.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 224,534 |
| 3.2 | От потребителей 2 группы |  |  |
| 3.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 186,723 |
| 3.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 511,570 |
| 3.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 613,884 |
| 3.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 25,578 |
| 3.3 | От потребителей 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |
| 3.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1239,953 |
| 3.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3397,132 |
| 3.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4076,558 |
| 3.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 169,857 |
| 4 | Нераспределенные стоки |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 442,970 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1213,616 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1456,340 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 60,681 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Согласно предоставленной информации АО «Энергосистемы», нераспределенные стоки в системах централизованного водоотведения Саткинского городского поселения за 2020 год составили 442,970 тыс. м³/год.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время на территории Саткинского городского поселения объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Коммерческий учет стоков производится на очистных сооружениях, на трубопроводе сброса очищенных вод в р. Большая Сатка: перед лотком Паршаля установлен расходомер с интегратором акустический «ЭХО-Р-02» заводской № 4794.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективные данные о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Саткинского городского поселения представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Ретроспективные данные о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Принято сточных вод всего |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3603,022 | 4172,031 | 3943,372 | 3513,956 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9871,293 | 11430,222 | 10803,759 | 9627,277 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11845,552 | 13716,266 | 12964,511 | 11552,732 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 493,565 | 571,511 | 540,188 | 481,364 |
| 2 | Собственные стоки предприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5,062 | 5,149 | 5,166 | 5,214 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 13,868 | 14,107 | 14,153 | 14,285 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 16,642 | 16,928 | 16,984 | 17,142 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,693 | 0,705 | 0,708 | 0,714 |
| 3 | Принято от потребителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3202,907 | 3381,757 | 3232,768 | 3065,772 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 8775,088 | 9265,088 | 8856,899 | 8399,375 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 10530,105 | 11118,105 | 10628,278 | 10079,250 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 438,754 | 463,254 | 442,845 | 419,969 |
| 3.1 | От потребителей 1 группы |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1652,560 | 1768,007 | 1651,914 | 1639,096 |
| 3.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4527,562 | 4843,855 | 4525,792 | 4490,674 |
| 3.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5433,074 | 5812,626 | 5430,950 | 5388,809 |
| 3.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 226,378 | 242,193 | 226,290 | 224,534 |
| 3.2 | От потребителей 2 группы |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 221,259 | 211,399 | 199,418 | 186,723 |
| 3.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 606,189 | 579,175 | 546,351 | 511,570 |
| 3.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 727,427 | 695,010 | 655,621 | 613,884 |
| 3.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 30,309 | 28,959 | 27,318 | 25,578 |
| 3.3 | От потребителей 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1329,089 | 1402,351 | 1381,436 | 1239,953 |
| 3.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3641,340 | 3842,058 | 3784,756 | 3397,132 |
| 3.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4369,608 | 4610,469 | 4541,707 | 4076,558 |
| 3.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 182,067 | 192,103 | 189,238 | 169,857 |
| 4 | Нераспределенные стоки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 395,053 | 785,126 | 705,437 | 442,970 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1082,337 | 2151,030 | 1932,704 | 1213,616 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1298,804 | 2581,236 | 2319,245 | 1456,340 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 54,117 | 107,552 | 96,635 | 60,681 |

При рассмотрении ретроспективных балансов по водоотведению видно, что стоки от населения составляют 51,1-53,46% всех принимаемых от потребителей сточных вод, стоки от бюджетных организаций составляют – 6,09-6,91 %, всех принимаемых сточных вод, прочие потребители – 40,45-42,73%.

Ретроспективные данные о резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоотведения Саткинского городского поселения представлены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 – Ретроспективные данные о резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоотведения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | ОС г. Сатка |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 2 | Максимальносуточный объем стоков | м³/сут. | 11845,552 | 13716,266 | 12964,511 | 11552,732 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 12154,45 | 10283,73 | 11035,49 | 12447,27 |
| 4 | то же в % | % | 50,64 | 42,85 | 45,98 | 51,86 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на территории Саткинского городского поселения представлены в таблице 10.4.

Таблица 10.4 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на территории Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | Принято сточных вод всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3513,956 | 3513,956 | 3516,394 | 3516,394 | 3516,561 | 3517,607 | 3538,525 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9627,277 | 9627,277 | 9633,956 | 9633,956 | 9634,414 | 9637,280 | 9694,589 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11552,732 | 11552,732 | 11560,747 | 11560,747 | 11561,297 | 11564,735 | 11633,507 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 481,364 | 481,364 | 481,698 | 481,698 | 481,721 | 481,864 | 484,729 |
| 2 | Собственные стоки предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5,214 | 5,214 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,219 | 5,250 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 14,285 | 14,285 | 14,295 | 14,295 | 14,296 | 14,300 | 14,385 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 17,142 | 17,142 | 17,154 | 17,154 | 17,155 | 17,160 | 17,262 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,714 | 0,714 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,719 |
| 3 | Принято от потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3065,772 | 3065,772 | 3067,899 | 3067,899 | 3068,045 | 3068,957 | 3087,207 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 8399,375 | 8399,375 | 8405,202 | 8405,202 | 8405,602 | 8408,102 | 8458,102 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 10079,250 | 10079,250 | 10086,243 | 10086,243 | 10086,723 | 10089,723 | 10149,723 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 419,969 | 419,969 | 420,260 | 420,260 | 420,280 | 420,405 | 422,905 |
| 4 | Нераспределенные стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 442,970 | 442,970 | 443,277 | 443,277 | 443,298 | 443,430 | 446,067 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1213,616 | 1213,616 | 1214,458 | 1214,458 | 1214,516 | 1214,877 | 1222,102 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1456,340 | 1456,340 | 1457,350 | 1457,350 | 1457,419 | 1457,853 | 1466,522 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 60,681 | 60,681 | 60,723 | 60,723 | 60,726 | 60,744 | 61,105 |

Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения территории Саткинского городского поселения приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения территории Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | Принято сточных вод всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3513,956 | 3513,956 | 3516,394 | 3516,394 | 3516,561 | 3517,607 | 3538,525 |
| 1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 9627,277 | 9627,277 | 9633,956 | 9633,956 | 9634,414 | 9637,280 | 9694,589 |
| 1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 11552,732 | 11552,732 | 11560,747 | 11560,747 | 11561,297 | 11564,735 | 11633,507 |
| 1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 481,364 | 481,364 | 481,698 | 481,698 | 481,721 | 481,864 | 484,729 |
| 2 | Собственные стоки предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 5,214 | 5,214 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,219 | 5,250 |
| 2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 14,285 | 14,285 | 14,295 | 14,295 | 14,296 | 14,300 | 14,385 |
| 2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 17,142 | 17,142 | 17,154 | 17,154 | 17,155 | 17,160 | 17,262 |
| 2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 0,714 | 0,714 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,719 |
| 3 | Принято от потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 3065,772 | 3065,772 | 3067,899 | 3067,899 | 3068,045 | 3068,957 | 3087,207 |
| 3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 8399,375 | 8399,375 | 8405,202 | 8405,202 | 8405,602 | 8408,102 | 8458,102 |
| 3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 10079,250 | 10079,250 | 10086,243 | 10086,243 | 10086,723 | 10089,723 | 10149,723 |
| 3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 419,969 | 419,969 | 420,260 | 420,260 | 420,280 | 420,405 | 422,905 |
| 3.1 | от потребителей 1 группы (население) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1639,096 | 1639,096 | 1639,096 | 1639,096 | 1639,096 | 1639,096 | 1639,096 |
| 3.1.2 | в средние сутки | м³/сут. | 4490,674 | 4490,674 | 4490,674 | 4490,674 | 4490,674 | 4490,674 | 4490,674 |
| 3.1.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 5388,809 | 5388,809 | 5388,809 | 5388,809 | 5388,809 | 5388,809 | 5388,809 |
| 3.1.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 224,534 | 224,534 | 224,534 | 224,534 | 224,534 | 224,534 | 224,534 |
| 3.2 | от потребителей 2 группы (бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 186,723 | 186,723 | 188,850 | 188,850 | 188,850 | 189,762 | 189,762 |
| 3.2.2 | в средние сутки | м³/сут. | 511,570 | 511,570 | 517,397 | 517,397 | 517,397 | 519,897 | 519,897 |
| 3.2.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 613,884 | 613,884 | 620,876 | 620,876 | 620,876 | 623,876 | 623,876 |
| 3.2.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 25,578 | 25,578 | 25,870 | 25,870 | 25,870 | 25,995 | 25,995 |
| 3.3 | от потребителей 3 группы (Магнезит+СЧПЗ+Сторонние) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 1239,953 | 1239,953 | 1239,953 | 1239,953 | 1240,099 | 1240,099 | 1258,349 |
| 3.3.2 | в средние сутки | м³/сут. | 3397,132 | 3397,132 | 3397,132 | 3397,132 | 3397,532 | 3397,532 | 3447,532 |
| 3.3.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 4076,558 | 4076,558 | 4076,558 | 4076,558 | 4077,038 | 4077,038 | 4137,038 |
| 3.3.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 169,857 | 169,857 | 169,857 | 169,857 | 169,877 | 169,877 | 172,377 |
| 4 | Нераспределенные стоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | годовой объем | тыс. м³/год | 442,970 | 442,970 | 443,277 | 443,277 | 443,298 | 443,430 | 446,067 |
| 4.2 | в средние сутки | м³/сут. | 1213,616 | 1213,616 | 1214,458 | 1214,458 | 1214,516 | 1214,877 | 1222,102 |
| 4.3 | в максимальные сутки | м³/сут. | 1456,340 | 1456,340 | 1457,350 | 1457,350 | 1457,419 | 1457,853 | 1466,522 |
| 4.4 | в час макс. потребления | м³/ч | 60,681 | 60,681 | 60,723 | 60,723 | 60,726 | 60,744 | 61,105 |

Описание структуры централизованной системы водоотведения

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории Саткинского городского поселения осуществляет АО «Энергосистемы».

Система водоотведения обеспечивает прием и отвод сточных вод от промышленных предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

В Саткинском городском поселении организована единственная зона эксплуатационной ответственности – зона эксплуатационной ответственности АО «Энергосистемы».

Система централизованного водоотведения на территории Саткинского городского поселения состоит из КНС, трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канализационных насосных станций до очистных сооружений.

Суммарная протяженность канализационных сетей на территории Саткинского городского поселения составляет 109,661 км.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоотведения Саткинского городского поселения приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоотведения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  | ОС г. Сатка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектная производительность | м³/сут. | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 2 | Максимальносуточный объем стоков | м³/сут. | 11552,732 | 11552,732 | 11560,747 | 11560,747 | 11561,297 | 11564,735 | 11633,507 |
| 3 | Резерв (+) / дефицит (-) производительности, | м³/сут. | 12447,27 | 12447,27 | 12439,25 | 12439,25 | 12438,70 | 12435,26 | 12366,49 |
| 4 | то же в % | % | 51,86 | 51,86 | 51,83 | 51,83 | 51,83 | 51,81 | 51,53 |

Анализ таблицы 11.2 показывает, что на перспективу до 2031 г. на очистных сооружениях Саткинского городского поселения имеется достаточный резерв производственных мощностей систем централизованного водоотведения.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Основными элементами централизованной системы водоотведения Саткинского городского поселения являются самотечные коллекторы с колодцами, напорные трубопроводы, канализационные насосные станции, и станция очистки сточных вод.

Учитывая описание, приведенное в п.2. Раздела 1  Главы 2, система водоотведения рассчитана на подачу до 24000 м. куб./сут, на практике подача к 2031 году ожидается на уровне 11633 м3/сут, что означает наличие резерва КОС. Коллекторы сети на данный момент обеспечивают работу сети, но на перспективу требуют реконструкции.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

С перспективным развитием инфраструктуры Саткинского городского поселения на период до 2031 г. суточный расход хозяйственно-бытовых стоков возрастет.

Существующие и планируемые прогнозные резервы, и дефициты производственных мощностей очистных сооружений в Саткинском городском поселении на расчетный срок схемы водоотведения до 2031 г. приведены в таблице 11.2.

Анализ таблицы 11.2 показывает, что на перспективу до 2031 г., резерв производственных мощностей составит 12366,49 м³/сут или 51,53% от проектной производительности КОС.

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Данный раздел разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1- Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения

| № п/п | Показатели надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значения показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 12,05 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 17,67 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт·ч/куб. м | 0,59 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м |  |

Водоотведение в Саткинском городском поселении будет осуществляться на существующие очистные сооружения.

По данным, предоставленными ресурсоснабжающими организациями и администрацией Саткинского городского поселения, предусматривается развитие жилищного комплекса, общественного сектора, с целью улучшения условий проживания жителей городского поселения.

Преспективные объекты капитального строительства планируется присоединить к существующим централизованным системам водоотведения.

Перечень объектов капитального строительства на территории Саткинского городского поселения приведен в таблице 12.2.

Таблица 12.2- Перечень объектов капитального строительства на территории Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Обоснование | Сроки реализации | Расход стоков, м3/сут (средние сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области | г. Сатка, ул. Спартака, 17 | Генеральный план | 2021-2022 | 5,827 |
| 2 | «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области | г. Сатка, ул. Дудина | Генеральный план | 2023-2025 | 2,5 |
| 3 | Храм в честь преподобного Сергея Радонежского | г. Сатка, ул. Свободы, 5 | Разрешение на строительство | 2022-2024 | 0,4 |
| 4 | Многофункциональный торгово-развлекательный центр | г. Сатка, ул. Пролетарская | Документация по планировке территории | 2022-2027 | 50 |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа системы водоотведения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленных в таблице 12.3.

Таблица 12.3- Перечень основных мероприятий по объектам системы централизованного водоотведения Саткинского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 1.1 | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: |  |
| 1.1.1 | Реконструкция очистных сооружений: - реконструкция здания биофильтров, - замена песколовок, - автоматизация выпуска ила с вторичных отстойников, - реконструкция первичных и вторичных отстойников | 2022-2023 |
| 1.1.2 | - Ремонт песколовок и первичных отстойников | 2022-2023 |
| 1.1.3 | - Ремонт спринклерной системы биофильтров. | 2022-2023 |
| 1.1.4 | - Ремонт иловых и песковых площадок. | 2022-2023 |
| 1.1.5 | - Ремонт скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки. | 2022-2023 |
| 1.1.6 | - ТР мазутоловушек на ЦК | 2022-2023 |
| 1.1.7 | - Строительство здания «Камера решеток» перед песколовками, с установкой механических решеток с шириной прозора сороудерживающего полотна 5-7 мм | 2022-2023 |
| 1.1.8 | - Капитальный ремонт песколовок для обеспечения оптимальной скорости потока (ремонт ж/б конструкций) | 2022-2023 |
| 1.1.9 | - Реконструкция ж/б конструкций первичных отстойников и монтаж отбойных щитов из альтернативных материалов (полимерных материалов или нержавеющей стали) | 2022-2023 |
| 1.1.10 | - Реконструкция здания биофильтров (ремонт стен и замена кровли фонарей, с применением альтернативных материалов металлоконструкций и полимеры) | 2022-2023 |
| 1.1.11 | - Строительство реагентного хозяйства для приготовления, дозирования и применения коагулянта (флакулянта) | 2022-2025 |
| 1.2 | Капитальным ремонт объектов централизованной системы водоотведения (услуги сторонних организации) | - |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозфекальной канализации Западного района | 2022-2025 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова». | 2022-2025 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС "Первомайская" | 2022-2025 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская " | 2022-2025 |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д=500мм) расположенный на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит». | 2022-2025 |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 9 (от КК-10 до КК-11) | 2022-2025 |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 11 | 2022-2025 |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 16 | 2022-2025 |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 2 (от КК-89 до КК-90) | 2022-2025 |
| 1.2.10 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 9 (от КК-1488 до КК-1493) | 2022-2025 |
| 1.2.11 | Капитальный ремонт канализационной сети от КК 1003 до КК 989, по ул. 50 лет ВЛКСМ 8,10,12 | 2022-2025 |
| 1.2.12 | Капитальный ремонт коллектора от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 | 2022-2025 |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Солнечная 1 | 2022-2025 |
| 2 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности |  |
| 2.1 | Автоматизация КНС (Толстого, Первомайская, Бакальская), ЦКНС | 2022-2025 |
| 3 | Замена изношенных участков канализационных сетей |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Старая часть (учтено в договоре аренды): | 2026-2031 |
| 3.1.1 | d=150 мм, L=843,6 м | 2026-2031 |
| 3.1.2 | d=200 мм, L=870 м | 2026-2031 |
| 3.1.3 | d=219 мм, L=46 м | 2026-2028 |
| 3.1.4 | d=250 мм, L=326 м | 2026-2028 |
| 3.1.5 | d=300 мм, L=1133 м | 2026-2031 |
| 3.1.6 | d=325 мм, L=2326 м | 2029-2031 |
| 3.1.7 | d=500 мм, L=1346 м | 2026-2028 |
| 3.1.8 | d=200/159 мм, L=247 м | 2029-2031 |
| 3.1.9 | d=2х159 мм, L=469 м | 2029-2031 |
| 3.2 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Поселок (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 |
| 3.2.1 | d=100 мм, L=863 м | 2029-2031 |
| 3.2.2 | d=150 мм, L=7061 м | 2023-2031 |
| 3.2.3 | d=200 мм, L=1206 м | 2026-2031 |
| 3.2.4 | d=350 мм, L=50 м | 2029-2031 |
| 3.2.5 | d=150/200 мм, L=3491 м | 2023-2025; 2029-2031 |
| 3.2.6 | d=500/427 мм, L=635 м | 2029-2031 |
| 3.3 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Западнай микрорайон (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 |
| 3.3.1 | d=100 мм, L=30 м | 2029-2031 |
| 3.3.2 | d=125 мм, L=16 м | 2029-2031 |
| 3.3.3 | d=150 мм, L=113 м | 2029-2031 |
| 3.3.4 | d=150/100 мм, L=435 м | 2029-2031 |
| 3.3.5 | d=500/400 (60%) мм, L=4027 м | 2029-2031 |
| 3.4 | Замена изношенных участков сетей водоотведения г. Сатка Старая часть (не учтено в договоре аренды): | 2026-2031 |
| 3.4.1 | d=200 мм, L=1605 м | 2026-2031 |
| 3.4.2 | d=300 мм, L=2605 м | 2029-2031 |
| 3.4.3 | d=400 мм, L=238 м | 2029-2031 |
| 3.5 | Замена изношенных участков сетей водоотведения г. Сатка Поселок (не учтено в договоре аренды): | 2023-2031 |
| 3.5.1 | d=100 мм, L=2451 м | 2023-2031 |
| 3.5.2 | d=150 мм, L=18695 м | 2023-2031 |
| 3.5.3 | d=200 мм, L=10426 м | 2023-2031 |
| 3.5.4 | d=250 мм, L=740 м | 2029-2031 |
| 3.5.5 | d=300 мм, L=1145 м | 2029-2031 |
| 3.5.6 | d=350 мм, L=301 м | 2029-2031 |
| 3.5.7 | d=400 мм, L=2125 м | 2029-2031 |
| 3.5.8 | d=500 мм, L=650 м | 2029-2031 |
| 3.5.9 | d=700 мм, L=5700 м | 2029-2031 |
| 3.5.10 | d=150/150 мм, L=276 м | 2029-2031 |
| 3.5.11 | d=150/200 мм, L=979 м | 2029-2031 |
| 3.5.12 | d=200/150 мм, L=516 м | 2029-2031 |
| 3.5.13 | d=200/250 мм, L=273 м | 2029-2031 |
| 3.5.14 | d=300/350 мм, L=487 м | 2029-2031 |
| 3.5.15 | d=200/350/400 мм, L=781 м | 2029-2031 |
| 4 | Строительство канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |
| 4.1 | Строительство канализационных сетей L= 85 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 2022 |
| 4.2 | Строительство канализационных сетей L= 260 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 2025 |
| 4.3 | Строительство канализационных сетей L= 100 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 2024 |
| 4.4 | Строительство канализационныхх сетей L= 170 м, d= 200 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 2027 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Сатка

Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Сатка предусматривает следующие мероприятия:

- реконструкция здания биофильтров,

- замена песколовок,

- автоматизация выпуска ила с вторичных отстойников,

- реконструкция первичных и вторичных отстойников

- Ремонт песколовок и первичных отстойников

- Ремонт спринклерной системы биофильтров.

- Ремонт иловых и песковых площадок.

- Ремонт скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки.

- ТР мазутоловушек на ЦК

- Строительство здания «Камера решеток» перед песколовками, с установкой механических решеток с шириной прозора сороудерживающего полотна 5-7 мм

- Капитальный ремонт песколовок для обеспечения оптимальной скорости потока (ремонт ж/б конструкций)

- Реконструкция ж/б конструкций первичных отстойников и монтаж отбойных щитов из альтернативных материалов (полимерных материалов или нержавеющей стали)

- Реконструкция здания биофильтров (ремонт стен и замена кровли фонарей, с применением альтернативных материалов металлоконструкций и полимеры)

- Строительство реагентного хозяйства для приготовления, дозирования и применения коагулянта (флакулянта)

За длительный срок эксплуатации в агрессивной среде сточных вод, произошло разрушение основных железобетонных и металлических конструктивных элементов сооружений. Железобетонные конструкции песколовок и вторичных отстойников местами разрушены до обнажения арматуры.

В здании биофильтров сложилась аварийная ситуация из-за разрушения стен здания, сильной коррозии железобетонных и металлических конструкций. Металлические конструкции, как внешние, так и внутренние, сильно корродированы.

Технологическое оборудование сильно изношено и требует регулярного ручного обслуживания. Наружных коммуникации и технологическое оборудование очистных сооружений также сильно изношено.

В процессе эксплуатации распределительная трубная спринклерная система пришла в негодность, требуется замена труб и спринклерных головок. Из-за нарушения работы системы, орошение стоками поверхности биофильтров неполное, происходит заиливание загрузки биофильтров, образуются зоны загнивания, что приводит к вторичному загрязнению сточных вод органическими веществами и нарушению технологического режима очистки. Необходима полная замена трубной системы и замена старого фильтрующего материала на новый.

В связи с вышеизложенным необходима реконструкция очистных сооружений в соответствии с предлагаемым перечнем мероприятий.

2. Автоматизация КНС (Толстого, Первомайская, Бакальская), ЦКНС

В настоящее время телемеханизация и системы дистанционного управления канализационными насосными станциями в Саткинском городском поселении отсутствуют.

Система диспетчеризации канализационных насосных станций водокоммунального хозяйства предназначена для:

- Контроль и индикация важных технологических параметров (давление воды в подводящих и напорных трубопроводах, уровень воды в накопительных резервуарах или скважинах и т.д.)  с автоматической регулировкой работы оборудования, согласно заданного алгоритма;

- Сигнализация об аварийных и предупредительных ситуациях при выходе за установленные технологические параметры;

- Автоматическая остановка оборудования для предотвращения аварийных ситуаций;

- Автоматический запуск оборудования после аварийных ситуаций, при восстановлении питающего напряжения или подачи воды;

- Управление исполнительными механизмами – насосами, задвижками, отсечными и регулирующими клапанами, трехходовыми кранами, исполнительными механизмами инженерных систем объекта;

- Контроль состояния оборудования и инженерных сетей насосной станции,

- Обеспечение безостановочной работы оборудования без постоянного присутствия персонала;

- Передача технологических параметров на АРМ оператора;

- Дистанционное управление запуском и остановом системы в автоматическом режиме.

3. Реконструкция сетей водоотведения

Канализационные сети значительно изношены. В настоящее время в Саткинском городском поселении в аварийном состоянии находятся более 80% сетей водоотведения.

Протяженность и диаметры предлагаемых к реконструкции участков канализационных сетей приведен в таблице 12.4.

Таблица 12.4- Протяженность и диаметры предлагаемых к реконструкции участков канализационных сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес местонахождения | Диаметр, мм | Длина, п.м. | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных участков канализационных сетей (учтено в договоре аренды): |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Сатка Старая часть |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Канализационный коллектор- линия напорная | г. Сатка, ул. Береговая, 1а, 470 м на запад | 2х159 | 469 | сталь | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.1.2 | Сети канализации от кк 107 до кк 110 ул. Комсомольская | г. Сатка, ул. Комсомольская, 39 | 200 | 49 | керамика | 01.06.1977 | 2029-2031 |
| 1.1.3 | Сети канализации от кк 11 до кк 17 | г. Сатка, ул. Каменная Гора, 3, ул. Толстого, 13 | 300 | 654 | чугун | 01.07.1970 | 2029-2031 |
| 1.1.4 | Сети канализации от КНС "Толстого" до КНС "Пыловка" | г. Сатка, ул. Береговая, 1а, ул. Каменная Гора, 3, 400 м на юг | 500 | 114 | сталь | 01.01.1952 | 2026-2028 |
| 1.1.5 | Сети канализации от КНС "Пыловка" до колодца гасителя | г. Сатка, ул. Береговая, 1а, 140 м на северо- восток | 325 | 2326 | сталь, ПЭ | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.1.6 | Сети канализации от кк 17 до кк 20 ул. Толстого | г. Сатка, ул. Толстого, 13, 3 | 300 | 76 | сталь | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.1.7 | Сети канализации от кк 20 до кк 27 до ул. Бочарова, 1 | г. Сатка, ул. Толстого, 3, площадь 1 Мая, 5 | 300 | 403 | чугун | 01.06.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.8 | Сети канализации от кк 27 до кк 42 | г. Сатка, площадь 1 Мая, 5, ул. Бочарова, 9 | 250 | 326 | керамика | 01.07.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.9 | Сети канализации от кк 42 до кк 46 | г. Сатка, ул. Бочарова, 9, 11 | 200 | 102 | керамика | 01.07.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.10 | Сети канализации от кк 46 до КНС-1 ул. Бочарова | г. Сатка, ул. Бочарова, 11, 68а | 200/159 | 247 | сталь | 01.01.1977 | 2029-2031 |
| 1.1.11 | Сети канализации от кк 78 до кк 100 ул. Комсомольская | г. Сатка, ул. Комсомольская, 20, 18, 16, 14, площадь Ленина, 1, 2 | 150 | 354 | чугун | 01.06.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.12 | Сети канализации от кк 100 до кк 34 | г. Сатка, площадь Ленина, 2 | 200 | 46 | керамика | 01.06.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.13 | Сети канализации от кк 100 до кк 150 | г. Сатка, площадь Ленина, 2, ул. Комсомольская, 1 | 150 | 285 | чугун | 01.06.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.14 | Сети канализации от кк 110 до кк 111 | г. Сатка, ул. Комсомольская, 39, ул. Комсомольская, 22 | 219 | 46 | сталь | 02.06.1953 | 2026-2028 |
| 1.1.15 | Сети канализации от кк 117 до кк 130 | г. Сатка, ул. Комсомольская, 22 | 200 | 173 | керамика | 01.01.1952 | 2026-2028 |
| 1.1.16 | Сети канализации от кк 117 до кк 139 | г. Сатка, ул. Комсомольская, 29, ул. Карла Маркса, 18 | 200 | 211 | керамика | 01.07.1954 | 2026-2028 |
| 1.1.17 | Сети канализации от кк 117 до кк 25 | г. Сатка, ул. Комсомольская, 29, 27, 25, 23, 21, 21а, 19, 17, ул. Карла Маркса, 22, 20, 18, 16 | 150 | 177,6 | чугун | 01.08.1954 | 2026-2028 |
| 1.1.18 | Сети канализации от кк 46 до кк 71 | г. Сатка, ул. Бочарова, 11 | 150 | 27 | чугун | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.1.19 | Сети канализации от кк 48 до кк 52 | г. Сатка, ул. Бочарова, 68а | 200 | 188 | чугун | 01.08.1965 | 2029-2031 |
| 1.1.20 | Сети канализации от кк 77 до кк72 | г. Сатка, ул. Бочарова, 9 | 200 | 78 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.1.21 | Сети канализации от кк 42 до кк77 | г. Сатка, ул. Бочарова, 9 | 200 | 23 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.1.22 | Канализационный коллектор главной канализации насосной станции от КНС "Пыловка" до врезки в коллектор в районе ЦМП1 | г. Сатка, ул. Каменная Гора, 3, 1300 м на север, 15-й километр ветки ЮжноУральской железной дороги Бердяуш - Бакал, 300 м на север | 500 | 1232 | чугун/желе зобетон | 02.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.2 | г. Сатка Поселок |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ул. Ленина 3 от кк 1328 до кк 1333, ул. Ленина 1 проезд Дворцовый, 1, ул. 50 лет Октября, 10, 12, ул. Кирова, 8, 10 от кк 1330 до кк 1355, | г. Сатка, ул. Ленина, 1, 3, проезд Дворцовый, 1, ул. 50 лет Октября, 10, 12, ул. Кирова, 8, 10 | 150 | 564 | керамика | 01.02.1955 | 2026-2028 |
| 1.2.2 | ул.Индустриальная, 2, 10, 12 от кк 622 до кк 606, ул.Индустриальная 8 от кк 610 до кк 606 | г. Сатка, ул. Индустриальная, 2, 8, 10, 12 | 150 | 348 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 1.2.3 | ул. Пролетарская, 27 от кк 694 до кк 690 | г. Сатка, ул. Пролетарская, 27 | 150 | 940 | керамика | 01.01.1972 | 2029-2031 |
| 1.2.4 | ул. Молодежная, 1, 3, 5 от кк 950 до кк 936, ул. Ленина 8 от кк 955 до кк 948, ул. Ленина 10 от кк 944 до кк 942, ул. Ленина 6 от кк 953 до кк 951, ул. 50лет ВЛКСМ 14 от кк 942 до кк 949 | г. Сатка, ул. Молодежная, 1, 3, 5, ул. Ленина, 6, 8, 10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 | 150 | 405 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 1.2.5 | Сети канализации к жилым домам | г. Сатка, ул. Индустриальная, 1-7, 13, 15, 17, ул. Пролетарская, 20-23, ул. Молодежная, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16, 18, 20, переулок Чистый, 1-7, переулок Светлый, 1-6, ул. Молодежная, 14а, переулок Чистый, 6 | 150/200 | 2400 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 1.2.6 | ул. 50 лет Октября 16, 18, 20, 22, ул. Пролетарская 4, ул. Ленина 11 от кк 1469 до кк 1450, ул. ленина 7а, 9 от кк 1493 до кк 1482, ул. 100 лет К-та Магнезит 1, ул. 50 лет Октября 14 от кк 1473 до кк 1481, ул. Ленина 5,7 от кк 1502 до кк 1499, от кк 1495 до кк 1445 | г. Сатка, ул. Ленина, 5, 7, 7а, 9, 11, ул. Пролетарская, 4, ул. 50 лет Октября, 1, 14, 16, 18, 20, 22, ул. 100-летия «Комбината «Магнезит», 1 | 150 | 730 | керамика | 01.01.1956 | 2026-2028 |
| 1.2.7 | ул. Пролетарская, 33, 34 от кк 667 до кк 646 | г. Сатка, ул. Пролетарская, 33, 34 | 150/200 | 251 | керамика | 01.01.1972 | 2029-2031 |
| 1.2.8 | ул. Кирова, 7, 9 от кк 1155 до кк 1160, ул. Кирова 11 от кк 1171 до кк 1176 | г. Сатка, ул. Кирова, 7, 9, 11 | 150/200 | 221 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 1.2.9 | Коллектор канализационный от ул. Ленина 10 - 50 м на восток до кк 1076 | г. Сатка, ул. Орджоникидзе, 2а, ул. Ленина, 10, 50 м на восток | 500/427 | 635 | ж/б-ПЭ | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 1.2.10 | Сети внеплощадочные канализ. ул. Солнечная, 26 от кк 257 до кк 251 | г. Сатка, ул. Солнечная, 26 | 150 | 90 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 1.2.11 | Сети внеплощадочные канализ. ул. Солнечная, 22 от кк 281 до кк 271 | г. Сатка, ул. Солнечная, 22 | 150 | 81 | керамика | 01.10.1971 | 2029-2031 |
| 1.2.12 | Сети внеплощадочные канализ. ул. Солнечная, 24 от кк 66 до кк 62 | г. Сатка, ул. Солнечная, 24 | 150 | 95 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 1.2.13 | сети внешние канал до ул. Бакальская, 2 от кк 164 до кк 158 | г. Сатка, ул. Бакальская, 2 | 150 | 155 | керамика | 01.12.1981 | 2029-2031 |
| 1.2.14 | сети внешние канал до ул. Бакальской, 6 от кк 41 до кк 36 | г. Сатка, ул. Бакальская, 6 | 150 | 129 | чугун | 01.10.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.15 | сети внешние канализ ул. Бакальская, 3 от кк 135 до кк 129 | г. Сатка, ул. Бакальская, 3 | 150 | 136 | керамика | 01.12.1973 | 2029-2031 |
| 1.2.16 | сети внешние канал ул. Солнечная, 14 от кк 262 до кк 242 | г. Сатка, ул. Солнечная, 14 | 150 | 165 | керамика | 01.11.1974 | 2029-2031 |
| 1.2.17 | сети внешние канал ул. Солнечная, 10 от кк 227 до кк 235 | г. Сатка, ул. Бакальская, 10 | 150 | 138 | керамика | 01.11.1978 | 2029-2031 |
| 1.2.18 | сети внешние канал ул. Солнечная, 12 от кк 251 до кк 242 | г. Сатка, ул. Солнечная, 12 | 150 | 187 | керамика | 01.11.1976 | 2029-2031 |
| 1.2.19 | ул. Пролетарская, 53 от кк 182 до кк 179 | г. Сатка, ул. Пролетарская, 53 | 200 | 60 | керамика | 01.01.1957 | 2026-2028 |
| 1.2.20 | сети наружные канал ул. Бакальская, 1 от кк 148 до кк 142, от кк 152 до кк 149 | г. Сатка, ул. Бакальская, 1 | 150 | 104 | керамика | 01.11.1981 | 2029-2031 |
| 1.2.21 | сети наружные канал ул. Пролетарская, 47 от кк 187 до кк 179 | г. Сатка, ул. Пролетарская, 47 | 150 | 198 | керамика | 01.11.1981 | 2029-2031 |
| 1.2.22 | сети наружные канал ул. Бакальская, 11от кк 304 до кк 297 | г. Сатка, ул. Бакальская, 11 | 150 | 136 | керамика | 01.10.1977 | 2029-2031 |
| 1.2.23 | сети наружные канал ул. Пролетарская, 57 от кк 157 до кк 136 | г. Сатка, ул. Пролетарская, 57 | 150 | 242 | керамика | 01.01.1977 | 2029-2031 |
| 1.2.24 | сети наружные канал ул. Солнечная, 20 от кк 271 до кк 277 | г. Сатка, ул. Солнечная, 20 | 100 | 126 | керамика | 01.11.1975 | 2029-2031 |
| 1.2.25 | сети канализационные ул. Бакальская, 16 от кк 316 до кк 306 | г. Сатка, ул. Бакальская, 16 | 150 | 81 | керамика | 01.05.1980 | 2029-2031 |
| 1.2.26 | сети канализации к жилому дому от кк 1 дом 2 до кк 305 | г. Сатка, ул. Солнечная, 2 | 200 | 82 | керамика | 01.01.1967 | 2029-2031 |
| 1.2.27 | 1 кв 1 от кк 1620 до кк 1617, 1кв 4 от кк 1612 до кк 1609, от кк 1628 до кк 1607 | г. Сатка, 1 квартал | 150 | 233 | керамика | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.28 | ул. Ленина, 13,15, 17 от кк 1011 до кк 1002, ул. Пролетарская, 19, 15, 9 от кк 1058 до кк 1036, ул. Пролетарская 13, от кк 1025 до кк 1021, ул. Пролетарская 11 от кк 1022 до кк 1019, ул. 50 лет ВЛКСМ 2,4,6 от кк 1032 до кк 989, ул. 50 лет ВЛКСМ 8 от кк 1002 до кк 974, ул. Куйбышева 2а от кк 1043 до кк 1034 | г. Сатка, ул. Ленина, 13,15, 17, ул. Пролетарская, 19, 17, 15, 13, 11, 9, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, 4, 6, 8, ул. Куйбышева, 2а | 150 | 1285 | керамика | 01.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.29 | ул. Куйбышева 4,6 от кк 1534 до кк 1530 | г. Сатка, ул. Куйбышева, 4, 6 | 150 | 127 | керамика | 02.04.1943 | 2023-2025 |
| 1.2.30 | ул. 50 лет Октября, 9, ул.Орджоникидзе, 3 от кк 1372, 1373 до кк 1371, от кк 1371 до кк1105 | г. Сатка, ул. 50 лет Октября, 9, ул. Орджоникидзе, 3 | 200 | 605 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.2.31 | ул. Орджоникидзе, 2а, 800 м на северо- восток от кк 1567 | г. Сатка, ул. Орджоникидзе, 2а, 800 м на северо-восток | 100 | 737 | керамика | 01.12.1966 | 2029-2031 |
| 1.2.32 | ул. Куйбышева, 7 - ул. Орджоникидзе, 3 от кк 1411 до кк 1100 | г. Сатка, ул. Куйбышева, 7, ул. Орджоникидзе, 3 | 200 | 459 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 1.2.33 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 26, 28 от кк 526 до кк 514, ул. 50 лет ВЛКСМ 25 от кк 538 до кк 532, ул. 50 лет ВЛКСМ 27 от кк 531 до кк 527 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, 26, 27, 28 | 150 | 492 | керамика | 01.09.1967 | 2029-2031 |
| 1.2.34 | Колеектор самотечный ул. Бакальская 9 от кк 4 до кк 6 | г. Сатка, ул. Бакальская 9, 9а | 350 | 50 | керамика | 01.01.1972 | 2029-2031 |
| 1.2.35 | ул. Солнечная 30 от кк 83 до кк 76, ул. Солнечная 28 от кк 74 до кк 67, от кк 76 до кк 42 | г. Сатка, ул. Солнечная 28,30 | 150/200 | 619 | керамика | 01.12.1981 | 2029-2031 |
| 1.3 | г. Сатка Западнай микрорайон |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | от кк 264 до кк 259, от кк 264 до ж.д., от кк 263 до ж.д., от кк 262 до ж.д., от кк 261 до ж.д. | г. Сатка, ул.Свободы, 16 | 150/100 | 139 | керамика /сталь | 01.12.1971 | 2029-2031 |
| 1.3.2 | от кк 35 до кк 32 | г. Сатка, Западный м-он, 3 | 150/100 | 75 | керамика /сталь | 01.01.1969 | 2029-2031 |
| 1.3.3 | от КНС "Западный" до станции понижения гидроудара | г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 3 - 80м на север, ул. Береговая, 1а - 140 м на северо- восток. | 500/400 (60%) | 4027 | ж/б сталь чугун | 01.03.1981 | 2029-2031 |
| 1.3.4 | Сети канализации дождевые | г. Сатка, Западный м-он, 16 | 150 | 70 | керам. | 01.04.1980 | 2029-2031 |
| 1.3.5 | от кк 48 до ж.д., от кк 47 до ж.д., от кк 45 до ж.д., от кк 43 до ж.д. | г. Сатка, Западный м-он, 1, 4 | 100 | 30 | сталь | 01.02.1970 | 2029-2031 |
| 1.3.6 | от кк 40а до кк 40, 39, 38, 37, 36а, от 40а до ж.д., от 40 до ж.д., от 38 до ж.д., от 37 до ж.д. | г. Сатка, Западный м-он, 2 | 150/100 | 76 | керамика чугун | 01.05.1976 | 2029-2031 |
| 1.3.7 | от кк 5 до ж.д., от кк 6 до ж.д. | г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 1 | 125 | 16 | керамика | 01.08.1971 | 2029-2031 |
| 1.3.8 | от КНС до кк 2 | г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 3 - 80м на | 150 | 43 | керам. | 01.10.1975 | 2029-2031 |
| 1.3.9 | от кк 123 до кк 122, 118, 117, 115, 114, 112, от кк 118 до ж.д. | г. Сатка, пр-т Мира, 13а | 150/100 | 145 | керамика чугун | 01.06.1973 | 2029-2031 |
| 2 | Замена изношенных участков сетей водоотведения (не учтено в договоре аренды): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Сатка Старая часть |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | сети КНС "Бочарова" | ул. Бочарова, 68а | 300 | 52 | сталь | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 2.1.2 | от кк 11 до кк 17 | ул. Каменная Гора, 3 ул. Толстого, 13 | 300 | 366 | чугун | 01.07.1970 | 2029-2031 |
| 2.1.3 | канализационный коллектор | ул. Береговая, 1а, ул. Каменная Гора, 3, 400 м на Юг | 300 | 770 | чугун | 01.07.1970 | 2029-2031 |
| 2.1.4 | от КНС "Пыловка" | ул. Береговая, 1а, 140 м. на северо-восток | 400 | 238 | чугун | 02.07.1970 | 2029-2031 |
| 2.1.5 | от кк 17 до кк 20 | ул. Толстого, 13, 3 | 300 | 181 | чугун | 02.07.1970 | 2029-2031 |
| 2.1.6 | от кк 26 до кк 106 | ул. Комсомольская, 1, | 200 | 250 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 2.1.7 |  | ул. К. Маркса, 18 - 4 | 200 | 250 | керамика | 01.07.1954 | 2026-2028 |
| 2.1.8 |  | ул. К. Маркса, 4 | 200 | 300 | керамика | 01.07.1954 | 2026-2028 |
| 2.1.9 |  | ул. К. Маркса, 4 | 200 | 200 | керамика | 01.07.1954 | 2026-2028 |
| 2.1.10 | от кк 49 до кк 154, 155, 156, 157, 158, | ул.Бочарова , 68 а - ул.Комсомольская , 43 | 200 | 240 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 2.1.11 | от кк 11 до кк 17 | ул. Каменная Гора, 3 ул. Толстого, 13 | 300 | 366 | чугун | 25750 | 2029-2031 |
| 2.1.12 | канализационный коллектор | ул. Береговая, 1а, ул. Каменная Гора, 3, 400 м на Юг | 300 | 870 | чугун | 01.07.1970 | 2029-2031 |
| 2.1.13 | от кк 26 до кк 106 | ул. Комсомольская, 1, | 200 | 125 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 2.1.14 | от кк 49 до кк 154, 155, 156, 157, 158, | ул.Бочарова , 68 а - ул.Комсомольская , 43 | 200 | 240 | керамика | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 2.2 | г. Сатка Поселок |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | от кк 211 до кк 203 | ул.Бакальская , СТО | 150 | 465 | керамика | 31.12.1973 | 2029-2031 |
| 2.2.2 | от кк 128 до кк 119, 118, 117, 110, 43 | ул.Бакальская , 3 - 5 | 350 | 301 | керамика | 01.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.3 | от кк 119 до кк 127 | ул. Бакальская, 4 | 150 | 219 | керамика | 01.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.4 | кк 116 до кк 110 | ул. Бакальская, 5 от | 150 | 176 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.5 | от кк 32 до кк 26 | ул. Бакальская, 8 | 150 | 107 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.6 | от кк 32 до кк 26 | ул. Бакальская, 9 от кк 13 до кк 6 | 150 | 199 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.7 | от кк 32 до кк 26 | ул. Бакальская, д/с 40 от кк 25 до кк 7 | 150 | 323 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.8 | от кк 55 до кк 47, от кк 61 до кк 57 | ул. Пролетарская, 51 (школа 40) | 200 150 | 360 | к ерам и к а | 01.01.1980 | 2029-2031 |
| 2.2.9 | от кк 202 до кк 188, 179 | д/с № 39 | 150 | 256 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.10 | канализационный коллектор от кк 179 до кк 128, 118, 110, 43 | ул. Бакальская, 2 - 5 | 300 350 | 487 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.11 | от кк 74 до кк 67 | ул. Солнечная, 28 | 150 | 214 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.12 | от кк 83 до кк 76 | ул. Солнечная, 30 | 150 | 213 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.13 | от кк 92 до кк 85 | ул. Солнечная, 32 | 150 | 195 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.14 | от кк 109 до кк 106, от кк 106 до кк 104, 93 | ул. Пролетарская, 45 | 150 200 | 215 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.15 | от кк 103 до кк 95 от кк 97 до кк 93 | ул. Солнечная, 34 Управление ОАО "Магнезит" | 150 | 354 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.16 | от кк 93, 67, 57, 44 до кк 43; от кк 43 до кк 4; от кк 4 до КНС "Бакальская" | ул. Солнечная - ул. Бакальская, канализационный коллектор | 200 350 400 | 781 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.17 | от кк 297 до кк 293 | ул. Бакальская, 13 | 200 | 193 | керамика | 01.01.1980 | 2029-2031 |
| 2.2.18 | от кк 312 до кк 306 | ул. Солнечная, ДК "Строитель" | 150 | 266 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.19 | от кк 330 до кк 323 | ул. Солнечная, Дворец спорта, | 150 | 282 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.20 | от кк 323 до кк 322, от кк 322 до кк 292 | Канализационный коллектор | 150 200 | 275 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.21 | от кк 270 до кк 264 | ул. Солнечная, 18 | 150 | 196 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.22 | от кк 277 до кк 271 | ул. Солнечная, 20 | 150 | 200 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.23 | от кк 281 до кк 271 | ул. Солнечная, 22 | 150 | 181 | керамика | 02.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.24 | от кк 271 до кк 235, от кк 227 до кк 214 | Канализационный коллектор | 200 250 | 273 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.25 | от кк 271 до кк 214 | Канализационный коллектор | 300 | 348 | керамика | 02.01.1974 | 2029-2031 |
| 2.2.26 | от кк 333 до кк 212 | Канализационнный коллектор | 500 | 650 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.27 | от кк 333 до кк 212 | Канализационный коллектор от кк 333 до 212 | 400 | 596 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.28 | от кк 292 до кк 285 | Перемычка | 400 | 225 | керамика | 01.01.1980 | 2029-2031 |
| 2.2.29 | от кк 333 до кк 549 | Канализационный коллектор | 400 | 654 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.30 | от кк 549 до кк 936 | Канализационный коллектор | 150 | 660 | керамика | 01.01.1976 | 2029-2031 |
| 2.2.31 | от кк 357 до кк 360, от кк 360 до кк 362 | ул. Солнечная, 1 | 200 150 | 156 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.32 | от кк 360 до кк 367 | ул. Солнечная, 3 | 150 | 198 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.33 | от кк 383 до кк 378 | ул. Солнечная, 5 | 150 | 195 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.34 | от кк 385 от кк 389 | ул. Солнечная, 7 | 150 | 185 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.35 | от кк 406 до кк 396, от кк 396 до кк 394 | ул. Солнечная, 11 | 150 200 | 237 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.36 | от кк 402 до кк 396 | ул. Солнечная, 13 | 150 | 223 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.37 | от кк 428 до кк 421 | ул. Солнечная, 15 | 150 | 220 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.38 | от кк 433 до кк 439 | ул. Солнечная, 17 | 150 | 208 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.39 | от кк 467 до кк 457 | ул. Солнечная, 16 | 150 | 250 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.40 | от кк 477 до кк 469 | ул. Солнечная, 21 | 200 | 194 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.41 | от кк 497 до кк 471 | ул. Солнечная, 23 | 150 | 205 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.42 | от кк 408 до кк 406 | ул. Солнечная. 25 | 150 | 170 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.43 | от кк 452 до кк 439 | ул. Солнечная, 27 | 150 | 350 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.44 | от кк 448 от кк 443 | ул. Солнечная, 29 | 150 | 250 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.45 | от кк 456 до кк 452 | ул. Солнечная, 31 | 150 | 250 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.46 | от кк 559 до кк 555 | ул. Солнечная, 33 | 150 | 400 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.47 | от кк 500 до кк 429, от кк 429 до кк 391, от 391 до кк 357 | Канализационный коллектор | 200 | 830 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.48 | от кк 357 до кк 356 | коллектор Солнечная, 1 - 50 лет ВЛКСМ, | 300 | 140 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.49 | от кк 413 до кк 409, от кк 419 до кк 408 | ул. Солнечная, д/с № 2 | 150 | 288 | керамика | 01.11.1971 | 2029-2031 |
| 2.2.50 | от кк 594 до кк 599 | ул. Индустриальная, 14 | 200 | 202 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.51 | от кк 594 до кк 590 от кк 589 до кк 583 | ул. Индустриальная, 16 | 150 150 | 276 | к е рамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.52 | от кк 629 до кк 623 | ул. Индустриальная, 18 | 150 | 178 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.53 | от кк 637 до кк 629 | ул. Индустриальная, 20 | 150 | 234 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.54 | от кк 604 до кк 600 | ул. Индустриальная, 15 | 150 | 168 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.55 | от кк 584 до кк 583 | ул. Индустриальная, 17 | 150 | 105 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.56 | от кк 581 до кк 577 | ул. Индустриальная, 19 | 150 | 160 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.57 | от кк 606 до кк 576 | Канализационноый коллектор | 150 | 267 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.58 | от кк 639 до кк 570 | Канализационный коллектор | 300 | 296 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.59 | от кк 688 до кк 639 | Канализационный коллектор | 200 | 393 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.60 | от кк 639 до кк 549 | Канализационный коллектор | 300 | 361 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.61 | от кк 987 до кк 984 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 100 | 199 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.62 | от кк 984 до жд | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 100 | 145 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.63 | от кк 979 до кк 977 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 150 | 145 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.64 | от кк 984 до кк 974 | ул. 50 лет ВЛКСМ, канализационный коллектор | 150 | 311 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.65 | от кк 901 до кк 902 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | 100 | 135 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.66 | от кк 549 до кк 335 | Канализационный коллектор ул. 50 лет ВЛКСМ | 400 | 650 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.67 | от кк 936 до кк 549 | Канализационный коллектор ул. 50 лет ВЛКСМ | 150 | 637 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.68 | от кк 367 до кк 374 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 | 150 | 174 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.69 | от кк 548 до кк 540 | ул. 50 лет ВЛКСМ, школа № 5 | 150 | 218 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.70 | от кк 561 до кк 566 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 | 150 | 196 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.71 | от кк 545 до ж.д. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 23 | 150 | 114 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.72 | от кк 851 до кк 847 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 22 | 150 | 172 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.73 | от кк 857 до кк 852 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 21 | 150 | 166 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.74 | от кк 748 до кк 738, 731 | ул. Металлургов, 1 | 250 | 506 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.75 | от кк 728 до кк 722 | ул. Металлургов, 15 | 150 | 210 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.76 | от кк 737 до кк 733 | ул. Металлургов, 7 | 200 | 177 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.77 | от кк 733 до кк 731 | ул. Металлургов, 11 | 200 | 129 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.78 | от кк 731 до кк 716 | ул. Металлургов, 13 | 200 | 183 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.79 | от кк 720 до кк 716 | ул. Металлургов, 9 | 150 | 175 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.80 | от кк 703 до кк 714 | ул. Пролетарская, 12, школа № 4 | 150 | 385 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.81 | от кк 703 до кк 701 | Канализационный коллектор | 200 | 155 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.82 | от кк 776 до кк 774,от кк 774 до кк 779 | ул. Металлургов, 5 | 150 200 | 252 | ке р а мика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.83 | от кк 779 до кк 782 | ул. Металлургов, 3 | 200 | 185 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.84 | от кк 782 до кк 784 | ул. Металлургов, 2 | 200 | 112 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.85 | от кк 784 до кк 785 | ул. Молодежная, 2 | 200 | 126 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.86 | от кк 793 до кк 786 | ул. Молодежная, 4а | 200 | 204 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.87 | от кк 793 до кк 797 | ул. Молодежная, 4 | 200 | 178 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.88 | от кк 817 до кк 813 | ул. Молодежная, 6 | 150 | 159 | керамика | 01.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.89 | от кк 1145 до кк 1139 | ул. Орджоникидзе 48, | 100 | 340 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.90 | от кк 1139 до кк 1138 | ул. Орджоникидзе 48, | 150 | 158 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.91 | от кк 1138 до кк 1118 | ул. Орджоникидзе (морг) до ул. Кирова 3 | 200 | 447 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.92 | от кк 1136 до кк 1131 | ул. Орджоникидзе (Боксир), | 150 | 232 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.93 | от кк 1126 до кк 1121 | ул. Орджоникидзе (Прачечная), | 200 | 174 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.94 | от кк 1118 до кк 1112 | ул. Кирова 3 | 200 | 166 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.95 | от кк 1116 до кк 1113 | ул. Орджоникидзе (Туб. дисп), | 100 | 200 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.96 | от кк 1201 до кк 1193 | Мед. Городок (детское отд.) | 200 | 289 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.97 | от кк 1193 до кк 1183; кк 1195, 1194 до кк 1193; от кк 1192 до кк 1191; от кк 1190 до кк 1189; от кк 1188 до кк 1186 | Мед. Городок (Терапия) | 250 | 234 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.98 | от кк 1183 до кк 1179 | ул. Куйбышева 15, | 200 | 227 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.99 | от кк 1214 до кк 1179 | ул. Куйбышева 22, | 200 | 189 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.100 | от кк 1221 до кк 1224 | Поликлиника | 150 | 190 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.101 | от кк 1220 до кк 1217, от кк 1211 до кк 1215 | ул. Куйбышева 20 | 200 | 218 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.102 | от кк 1250 до кк 1246 | ул. Калинина (Дет.сад) | 150 | 212 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.103 | от кк 1178 до кк 1296 | от ТП Медгородка до ул.Куйбышева 20 | 150 | 159 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.104 | от кк 1296 до кк 1306 | от ул.Куйбышева 20 до ул. 50 лет Октября | 150 | 229 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.105 | от кк 1307 до кк 1313 | от ул. 50 лет Октября 7 до ул. 50 лет Октября 3 | 150 | 191 | керамика | 02.01.1961 | 2029-2031 |
| 2.2.106 | от кк 1310 до кк 1309 | ул. 50 лет Октября 5 | 150 | 115 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.107 | от кк 1312 до кк 1311 | ул. 50 лет Октября 5 | 150 | 115 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.108 | от кк 1228 до кк 1234 | от ул. 50 лет Октября 1 до ул. 50 лет Октября 2 | 200 | 227 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.109 | от кк 1218 до кк 1226 | ул. Калиина 1 | 200 | 145 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.110 | от кк 1239 до кк 1276 | от ул. 50 лет Октября 2 до ул. 50 лет Октября 6 | 150 | 246 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.111 | от кк 1259 до кк 1257 | ул. Калинина 51 | 200 | 130 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.112 | от кк 1263 до кк 1256 | ул. Калинина 50 | 100 | 142 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.113 | от кк 1236 до кк 1256 | ул. Калинина 3, 5, 7, 44 до 50 | 200 | 295 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.114 | кк 1251, 1253 до кк 1252 | ул. Калинина 44 | 150 | 113 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.115 | от кк 1265 до кк 1275 | ул. Калинина 48,49 | 200 | 246 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.116 | от кк 1278 до кк 1286 | ул. Калинина 47 | 200 | 112 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.117 | от кк 1275 до кк 1295 | ул. Калинина 52 - 55 | 200 | 327 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.118 | от кк 1339 до кк 1335 | Школа № 14 | 150 | 261 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.119 | от кк 1342 до кк 1337 | д/с ул. Калинина | 150 | 183 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.120 | от кк 1166 до кк 1178 | ул. Кирова 4 | 200 | 121 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.121 | от кк 1165 до кк 1163 | ул. Кирова 4 | 150 | 121 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.122 | от кк 1154 до кк 1148 | ул. Кирова 5 | 150 | 210 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.123 | от кк 1149 до кк 1150 | ул. Кирова 2а (дом ветеранов) | 150 | 110 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.124 | до кк 1146 | ул. Кирова 2 | 150 | 118 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.125 | от кк 1103 до кк 1101 | ул. Орджоникидзе 13 | 100 | 152 | керамика | 02.01.1947 | 2023-2025 |
| 2.2.126 | от кк 1566 до кк 1560 | ул. 50 лет Октября 13, пер. Дворцовый 2, ул. Куйбышева 10 | 150 | 252 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.127 | от кк 1558 до кк 1407 | ул. Куйбышева 10 | 200 | 239 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.128 | от кк 1551, 1555 до кк 1544 | ДК Магнезит | 150 | 315 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.129 | от кк 1544 до кк 1526 | ДК Магнезит | 200 | 183 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.130 | от кк 1523 до кк 1517, от кк 1519 до | ул. Пролетарская 6 | 150 | 258 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.131 | от кк 1515 до кк 1495 | Техникум | 150 | 419 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.132 | от кк 1514 до кк 1512 | Мастерские | 150 | 140 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.133 | от кк 1541 до кк 1530 | ул. 50 лет Октября 15 | 100 | 226 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.134 | от кк 1528 до кк 1527 | ул. 100 лет К-та "Магнезит" | 200 | 117 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.135 | от кк 1444 до кк 1439 | ул. 50 лет Октября 17 | 150 | 188 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.136 | от кк 1441 до кк 1440 | ул. 50 лет Октября 19 | 150 | 120 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.137 | до кк 1530 | ул. Куйбышева 8 | 200 | 120 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.138 | от кк 1530 до кк 1525 | ул. Куйбышева 8 | 200 | 196 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.139 | от кк 1446 до кк 1429 | ул. 50 лет Октября 21 (спортзал) | 200 | 193 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.140 | от кк 1435 до кк 1437 | ул. 50 лет Октября 23 (общ.) | 200 | 132 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.141 | от кк 1436 до кк 1431 | ул. 50 лет Октября 23 (общ.) | 100 | 313 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.142 | от кк 1430 до кк 1413, кк 1412 | ул. Куйбышева 5 | 150 | 198 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.143 | от кк 1423 до кк 1416 | ул. Куйбышева 1 | 150 | 297 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.144 | от кк 1418 до кк 1411 | ул. Куйбышева 3 | 150 | 288 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.145 | до кк 1410, 1411 | ул. Куйбышева 7 | 150 | 122 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.146 | от кк 1405 до кк 1402 | ул. Куйбышева 5 (спортшкола) | 100 | 170 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.147 | до кк 1361 | КВД | 100 | 122 | керамика | 01.01.1964 | 2029-2031 |
| 2.2.148 | от кк 1379 до кк 1377 | ул. 100 лет К-та "Магнезит" | 100 | 152 | керамика | 01.01.1954 | 2026-2028 |
| 2.2.149 | от кк 1394 до кк 1390 | ул. Спартака 4 | 200 | 190 | керамика | 01.01.1954 | 2026-2028 |
| 2.2.150 | от кк 1401 до кк 1383 | ул. Спартака 2 | 200 | 480 | керамика | 01.01.1954 | 2026-2028 |
| 2.2.151 | от кк 1090 до кк 1080 | ул. Орджоникидзе 12 (автостанция) | 100 | 155 | керамика | 01.01.1954 | 2026-2028 |
| 2.2.152 | от кк 1662 до кк 1641 | 1 кв. (Магазин) | 150 | 224 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.153 | от кк 1645 до кк 1660 | 1 кв. (РСУ) | 150 | 195 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.154 | от кк 1604 до кк 1598 | ул. Торговая (гараж) | 150 | 170 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.155 | от кк 1602 до кк 1591 | ул. Торговая (Хлебзавод) | 150 | 214 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.156 | от кк 1596 до кк 1590 | ул. Торговая | 150 | 260 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.157 | от кк 1590 до кк 1580 | кол. ч/з колб.цех 1 кв | 200 | 502 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.158 | от кк 1642 до кк 1568 | кол.1 кв по ул. 100 лет к-та "Магнезит" | 200 | 1 500,00 | керамика | 01.01.1955 | 2026-2028 |
| 2.2.159 | от кк 1567 до ЦКНС | канализ. Коллектор от ул. Пролетарская 1 до ЦКНС | 700 | 5 700,00 | ж/б | 01.01.1962 | 2029-2031 |
| 3 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозфекальной канализации Западного района | Западный район | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 4 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова». | от насосной станции №1 КНС «Бочарова» | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 5 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС "Первомайская" | от КНС "Первомайская" | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 6 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская " | от КНС «Бакальская " | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 7 | Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д=500мм) расположенный на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит». | территория ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит» | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 8 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 9 (от КК-10 до КК-11) | по ул. Бакальская 9 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 9 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 11 | по ул. Бакальская 11 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 10 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 16 | по ул. Бакальская 16 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 11 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 2 (от КК-89 до КК-90) | по ул. Ленина 2 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 12 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 9 (от КК-1488 до КК-1493) | по ул. Ленина 9 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 13 | Капитальный ремонт канализационной сети от КК 1003 до КК 989, по ул. 50 лет ВЛКСМ 8,10,12 | по ул. 50 лет ВЛКСМ 8,10,12 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 14 | Капитальный ремонт коллектора от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 | по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 | - | - | - | - | 2022-2025 |
| 15 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Солнечная 1 | по ул. Солнечная 1 | - | - | - | - | 2022-2025 |

4. Строительство сетей водоотведения

Для подключения перспективных потребителей в Саткинском городском поселении необходимо провести мероприятия по строительству сетей водоотведения.

Протяженность и диаметры предлагаемых к реконструкции участков канализационных сетей приведен в таблице 12.5.

Таблица 12.5- Протяженность и диаметры предлагаемых к строительству участков канализационных сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | наружный диаметр труб, мм. | длина уч-ка м, | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |  |
| 1.1 | Строительство канализационных сетей L= 85 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 150 | 85 | 2022 |
| 1.2 | Строительство канализационных сетей L= 260 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 150 | 260 | 2025 |
| 1.3 | Строительство канализационных сетей L= 100 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 150 | 100 | 2024 |
| 1.4 | Строительство канализационныхх сетей L= 170 м, d= 200 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 200 | 170 | 2027 |

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Настоящей схемой предусматриваются следующие мероприятия:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Сатка:

-	Реконструкция здания биофильтров,

-	Замена песколовок,

-	Автоматизация выпуска ила с вторичных отстойников,

-	Реконструкция первичных и вторичных отстойников

-	Ремонт песколовок и первичных отстойников

-	Ремонт спринклерной системы биофильтров.

-	Ремонт иловых и песковых площадок.

-	Ремонт скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки.

-	ТР мазутоловушек на ЦК

-	Строительство здания «Камера решеток» перед песколовками, с установкой механических решеток с шириной прозора сороудерживающего полотна 5-7 мм

-	Капитальный ремонт песколовок для обеспечения оптимальной скорости потока (ремонт ж/б конструкций)

-	Реконструкция ж/б конструкций первичных отстойников и монтаж отбойных щитов из альтернативных материалов (полимерных материалов или нержавеющей стали)

-	Реконструкция здания биофильтров (ремонт стен и замена кровли фонарей, с применением альтернативных материалов металлоконструкций и полимеры)

2. Автоматизация КНС (Толстого, Первомайская, Бакальская), ЦКНС;

3. Реконструкция сетей водоотведения;

4. Строительство сетей водоотведения.

Технические обоснования предлагаемых мероприятий представлены в п.3 Раздела 4 Главы 2.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:

- Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;

- Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

- Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

- Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

- Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

- Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

- Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

- Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

- Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;

- Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

- Уменьшение стоимости очистки сточных вод.

В настоящее время телемеханизация и системы дистанционного управления канализационными насосными станциями в Саткинском городском поселении отсутствуют.

На канализационных насосных станциях КНС «Бакальская», КНС «ул. Толстого», КНС «Западный», ЦКНС и очистных сооружениях г. Сатка, в круглосуточном режиме работают машинисты насосных установок, операторы. На работающих в автоматическом режиме КНС «ул. Бочарова», КНС «Пыловка», КНС «Первомайская» изменение параметров работы в случае необходимости производится приезжающим персоналом. Связь между диспетчером ОДС и круглосуточно работающим персоналом осуществляется посредством телефонной, радиосвязи, электронной почты.

Настоящей Схемой предусматривается автоматизация КНС «ул. Толстого», КНС «Первомайская», КНС «Бакальская», ЦКНС.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Саткинского городского поселения показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

В изменении границ и характеристик охранных зон сетей и сооружений нет необходимости.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоотведения будет осуществляться в пределах существующих границ Саткинского городского поселения.

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

- Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты настоящей схемой предусматривается реконструкция очистных сооружений производительностью.

В результате выполнения мероприятия по реконструкции очистных сооружений будет ликвидирован сброс не очищенных сточных вод в реку Большая Сатка (бассейн реки Волга).

Экологическая эффективность мероприятий выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной деятельностью.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обработки осадка используется 2 песковых площадки и 5 иловых площадок.

Настоящей схемой предусматривается ремонт песковых и иловых площадок.

Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Развитие Саткинского городского поселения осуществляется по одному сценарию развития и соответственно системы централизованного водоотведения также развивается по одному сценарию.

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в Саткинском городском поселении -  не предусмотрено.

Капитальные затраты на реализацию предлагаемых схемой водоотведения Саткинского городского поселения мероприятий рассчитаны на базовый год, а также по этапам, с учётом индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных по аналогичным проектам (с учётом климатических и экономических условий), в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2021 и НЦС 81-02-19-2021.

Принятые в Схеме водоотведения решения и ценовые индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе последующей актуализации Схемы водоотведения Саткинского городского поселения.

Суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоотведения Саткинского городского поселения составит 661,696 млн. руб. в том числе по годам (затраты указаны в ценах 2021 г.):

- 2021 год – 0,000 млн. руб.;

- 2022 год – 113,572 млн. руб.;

- 2023 год – 120,734 млн. руб.;

- 2024 год – 35,203 млн. руб.;

- 2025 год – 35,892 млн. руб.;

- 2026 год – 11,759 млн. руб.;

- 2027 год – 12,439 млн. руб.;

- 2028 год – 23,343 млн. руб.;

- 2029 год – 11,759 млн. руб.;

- 2030 год – 106,779 млн. руб.;

- 2031 год – 106,779 млн. руб.;

Объемы предлагаемых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения Саткинского городского поселения по годам рассматриваемого периода представлены в таблице 14.1.

Индексы-дефляторы МЭР приведены в таблице 14.2.

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения Саткинского городского поселения с учетом индексов МЭР приведены в таблице 14.3.

Таблица 14.1- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоотведения Саткинского городского поселения, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Источник финансирования | В ценах 2021 года | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция очистных сооружений: - реконструкция здания биофильтров, - замена песколовок, - автоматизация выпуска ила с вторичных отстойников, - реконструкция первичных и вторичных отстойников | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 155941,000 |  | 77970,500 | 77970,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - Ремонт песколовок и первичных отстойников | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 426,810 |  | 213,405 | 213,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | - Ремонт спринклерной системы биофильтров. | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 1177,970 |  | 588,985 | 588,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | - Ремонт иловых и песковых площадок. | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 698,380 |  | 349,190 | 349,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | - Ремонт скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки. | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 2831,910 |  | 1415,955 | 1415,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | - ТР мазутоловушек на ЦК | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 148,760 |  | 74,380 | 74,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | - Строительство здания «Камера решеток» перед песколовками, с установкой механических решеток с шириной прозора сороудерживающего полотна 5-7 мм | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 2000,000 |  | 1000,000 | 1000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | - Капитальный ремонт песколовок для обеспечения оптимальной скорости потока (ремонт ж/б конструкций) | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 1500,000 |  | 750,000 | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | - Реконструкция ж/б конструкций первичных отстойников и монтаж отбойных щитов из альтернативных материалов (полимерных материалов или нержавеющей стали) | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 1200,000 |  | 600,000 | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | - Реконструкция здания биофильтров (ремонт стен и замена кровли фонарей, с применением альтернативных материалов металлоконструкций и полимеры) | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней | 6000,000 |  | 3000,000 | 3000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | - Строительство реагентного хозяйства для приготовления, дозирования и применения коагулянта (флакулянта) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 8000,000 |  | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальным ремонт объектов централизованной системы водоотведения (услуги сторонних организации) | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозфекальной канализации Западного района | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 39500,705 |  | 9875,176 | 9875,176 | 9875,176 | 9875,176 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова». | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 5075,539 |  | 1268,885 | 1268,885 | 1268,885 | 1268,885 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС "Первомайская" | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 5666,791 |  | 1416,698 | 1416,698 | 1416,698 | 1416,698 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская " | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 25 156,493 |  | 6 289,123 | 6 289,123 | 6 289,123 | 6 289,123 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д=500мм) расположенный на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит». | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 10 000,000 |  | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 9 (от КК-10 до КК-11) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 86,983 |  | 21,746 | 21,746 | 21,746 | 21,746 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 11 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 277,294 |  | 69,324 | 69,324 | 69,324 | 69,324 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 16 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 519,858 |  | 129,965 | 129,965 | 129,965 | 129,965 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 2 (от КК-89 до КК-90) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 212,504 |  | 53,126 | 53,126 | 53,126 | 53,126 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 9 (от КК-1488 до КК-1493) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 556,591 |  | 139,148 | 139,148 | 139,148 | 139,148 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Капитальный ремонт канализационной сети от КК 1003 до КК 989, по ул. 50 лет ВЛКСМ 8,10,12 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 2 139,090 |  | 534,773 | 534,773 | 534,773 | 534,773 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Капитальный ремонт коллектора от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 3 781,198 |  | 945,300 | 945,300 | 945,300 | 945,300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Солнечная 1 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 550,429 |  | 137,607 | 137,607 | 137,607 | 137,607 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автоматизация КНС (Толстого, Первомайская, Бакальская), ЦКНС | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней | 7450,000 |  | 1862,500 | 1862,500 | 1862,500 | 1862,500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена изношенных участков канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Старая часть (учтено в договоре аренды): | 2026-2031 | Бюджетные средства различных уровней | 35914,677 |  |  |  |  |  | 3286,067 | 3286,067 | 3286,067 | 8685,492 | 8685,492 | 8685,492 |
| 3.1.1 | d=150 мм, L=843,6 м | 2026-2031 |  | 3635,530 |  |  |  |  |  | 1173,057 | 1173,057 | 1173,057 | 38,786 | 38,786 | 38,786 |
| 3.1.2 | d=200 мм, L=870 м | 2026-2031 |  | 3482,266 |  |  |  |  |  | 709,795 | 709,795 | 709,795 | 450,960 | 450,960 | 450,960 |
| 3.1.3 | d=219 мм, L=46 м | 2026-2028 |  | 184,120 |  |  |  |  |  | 61,373 | 61,373 | 61,373 |  |  |  |
| 3.1.4 | d=250 мм, L=326 м | 2026-2028 |  | 1482,282 |  |  |  |  |  | 494,094 | 494,094 | 494,094 |  |  |  |
| 3.1.5 | d=300 мм, L=1133 м | 2026-2031 |  | 5151,613 |  |  |  |  |  | 610,797 | 610,797 | 610,797 | 1106,407 | 1106,407 | 1106,407 |
| 3.1.6 | d=325 мм, L=2326 м | 2029-2031 |  | 10576,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3525,347 | 3525,347 | 3525,347 |
| 3.1.7 | d=500 мм, L=1346 м | 2026-2028 |  | 8393,008 |  |  |  |  |  | 236,950 | 236,950 | 236,950 | 2560,720 | 2560,720 | 2560,720 |
| 3.1.8 | d=200/159 мм, L=247 м | 2029-2031 |  | 988,643 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,548 | 329,548 | 329,548 |
| 3.1.9 | d=2х159 мм, L=469 м | 2029-2031 |  | 2021,175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,725 | 673,725 | 673,725 |
| 3.2 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Поселок (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней | 58251,069 |  |  | 2680,535 | 2680,535 | 2680,535 | 1938,901 | 1938,901 | 1938,901 | 14797,586 | 14797,586 | 14797,586 |
| 3.2.1 | d=100 мм, L=863 м | 2029-2031 |  | 3719,135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239,712 | 1239,712 | 1239,712 |
| 3.2.2 | d=150 мм, L=7061 м | 2023-2031 |  | 30429,678 |  |  | 2363,066 | 2363,066 | 2363,066 | 1858,849 | 1858,849 | 1858,849 | 5921,311 | 5921,311 | 5921,311 |
| 3.2.3 | d=200 мм, L=1206 м | 2026-2031 |  | 4827,141 |  |  |  |  |  | 80,052 | 80,052 | 80,052 | 1528,995 | 1528,995 | 1528,995 |
| 3.2.4 | d=350 мм, L=50 м | 2029-2031 |  | 270,948 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,316 | 90,316 | 90,316 |
| 3.2.5 | d=150/200 мм, L=3491 м | 2023-2025; 2029-2031 |  | 15044,612 |  |  | 317,470 | 317,470 | 317,470 |  |  |  | 4697,401 | 4697,401 | 4697,401 |
| 3.2.6 | d=500/427 мм, L=635 м | 2029-2031 |  | 3959,554 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1319,851 | 1319,851 | 1319,851 |
| 3.3 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Западнай микрорайон (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней | 27670,302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9223,434 | 9223,434 | 9223,434 |
| 3.3.1 | d=100 мм, L=30 м | 2029-2031 |  | 129,286 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,095 | 43,095 | 43,095 |
| 3.3.2 | d=125 мм, L=16 м | 2029-2031 |  | 68,953 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,984 | 22,984 | 22,984 |
| 3.3.3 | d=150 мм, L=113 м | 2029-2031 |  | 486,978 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,326 | 162,326 | 162,326 |
| 3.3.4 | d=150/100 мм, L=435 м | 2029-2031 |  | 1874,651 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,884 | 624,884 | 624,884 |
| 3.3.5 | d=500/400 (60%) мм, L=4027 м | 2029-2031 |  | 25110,433 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8370,144 | 8370,144 | 8370,144 |
| 3.4 | Замена изношенных участков сетей водоотведения г. Сатка Старая часть (не учтено в договоре аренды): | 2026-2031 | Бюджетные средства различных уровней | 19558,511 |  |  |  |  |  | 1000,651 | 1000,651 | 1000,651 | 5518,853 | 5518,853 | 5518,853 |
| 3.4.1 | d=200 мм, L=1605 м | 2026-2031 |  | 6424,180 |  |  |  |  |  | 1000,651 | 1000,651 | 1000,651 | 1140,742 | 1140,742 | 1140,742 |
| 3.4.2 | d=300 мм, L=2605 м | 2029-2031 |  | 11844,619 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3948,206 | 3948,206 | 3948,206 |
| 3.4.3 | d=400 мм, L=238 м | 2029-2031 |  | 1289,713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,904 | 429,904 | 429,904 |
| 3.5 | Замена изношенных участков сетей водоотведения г. Сатка Поселок (не учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней | 236804,712 |  |  | 4847,990 | 4847,990 | 4847,990 | 5533,010 | 5533,010 | 5533,010 | 68553,903 | 68553,903 | 68553,903 |
| 3.5.1 | d=100 мм, L=2451 м | 2023-2031 |  | 10562,688 |  |  | 422,335 | 422,335 | 422,335 | 441,010 | 441,010 | 441,010 | 2657,551 | 2657,551 | 2657,551 |
| 3.5.2 | d=150 мм, L=18695 м | 2023-2031 |  | 80566,894 |  |  | 2286,930 | 2286,930 | 2286,930 | 1527,015 | 1527,015 | 1527,015 | 23041,686 | 23041,686 | 23041,686 |
| 3.5.3 | d=200 мм, L=10426 м | 2023-2031 |  | 41731,151 |  |  | 2138,725 | 2138,725 | 2138,725 | 3564,986 | 3564,986 | 3564,986 | 8206,673 | 8206,673 | 8206,673 |
| 3.5.4 | d=250 мм, L=740 м | 2029-2031 |  | 3364,690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121,563 | 1121,563 | 1121,563 |
| 3.5.5 | d=300 мм, L=1145 м | 2029-2031 |  | 5206,176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735,392 | 1735,392 | 1735,392 |
| 3.5.6 | d=350 мм, L=301 м | 2029-2031 |  | 1631,107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,702 | 543,702 | 543,702 |
| 3.5.7 | d=400 мм, L=2125 м | 2029-2031 |  | 11515,291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3838,430 | 3838,430 | 3838,430 |
| 3.5.8 | d=500 мм, L=650 м | 2029-2031 |  | 4053,087 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1351,029 | 1351,029 | 1351,029 |
| 3.5.9 | d=700 мм, L=5700 м | 2029-2031 |  | 64108,354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21369,451 | 21369,451 | 21369,451 |
| 3.5.10 | d=150/150 мм, L=276 м | 2029-2031 |  | 1189,434 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,478 | 396,478 | 396,478 |
| 3.5.11 | d=150/200 мм, L=979 м | 2029-2031 |  | 4219,042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406,347 | 1406,347 | 1406,347 |
| 3.5.12 | d=200/150 мм, L=516 м | 2029-2031 |  | 2223,724 |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,241 | 741,241 | 741,241 |
| 3.5.13 | d=200/250 мм, L=273 м | 2029-2031 |  | 1092,711 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,237 | 364,237 | 364,237 |
| 3.5.14 | d=300/350 мм, L=487 м | 2029-2031 |  | 2214,330 |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,110 | 738,110 | 738,110 |
| 3.5.15 | d=200/350/400 мм, L=781 м | 2029-2031 |  | 3126,034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,011 | 1042,011 | 1042,011 |
| 4 | Строительство канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство канализационных сетей L= 85 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 2022 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства | 366,311 |  | 366,311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство канализационных сетей L= 260 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 2025 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства | 1120,481 |  |  |  |  | 1120,481 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство канализационных сетей L= 100 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 2024 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства | 430,954 |  |  |  | 430,954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство канализационныхх сетей L= 170 м, d= 200 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 2027 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства | 680,443 |  |  |  |  |  |  | 680,443 |  |  |  |  |
| Итого по Схеме водоотведения |  |  |  | 661 695,765 |  | 113 572,095 | 120 734,310 | 35 202,849 | 35 892,376 | 11 758,630 | 12 439,073 | 11 758,630 | 106 779,268 | 106 779,268 | 106 779,268 |

Таблица 14.2- Индексы-дефляторы МЭР

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники водоснабжения | 106,2 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водопроводные сети | 106,2 | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающий итог по источникам водоснабжения | 100,0 | 105,1 | 110,1 | 115,3 | 119,7 | 124,9 | 130,2 | 135,5 | 141,0 | 146,7 | 152,6 | 158,8 | 165,2 | 171,8 | 178,7 | 185,9 |
| Нарастающий итог по водопроводным сетям | 100,0 | 105,1 | 110,1 | 115,3 | 119,7 | 124,9 | 130,2 | 135,5 | 141,0 | 146,7 | 152,6 | 158,8 | 165,2 | 171,8 | 178,7 | 185,9 |

Таблица 14.3- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов вооотведения Саткинского городского поселения с учетом индексов МЭР, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция очистных сооружений: - реконструкция здания биофильтров, - замена песколовок, - автоматизация выпуска ила с вторичных отстойников, - реконструкция первичных и вторичных отстойников | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 77970,500 | 77970,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155941,000 |
| 1.1.2 | - Ремонт песколовок и первичных отстойников | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 213,405 | 213,405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,810 |
| 1.1.3 | - Ремонт спринклерной системы биофильтров. | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 588,985 | 588,985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177,970 |
| 1.1.4 | - Ремонт иловых и песковых площадок. | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 349,190 | 349,190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,380 |
| 1.1.5 | - Ремонт скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки. | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1415,955 | 1415,955 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2831,910 |
| 1.1.6 | - ТР мазутоловушек на ЦК | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 74,380 | 74,380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,760 |
| 1.1.7 | - Строительство здания «Камера решеток» перед песколовками, с установкой механических решеток с шириной прозора сороудерживающего полотна 5-7 мм | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1000,000 | 1000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,000 |
| 1.1.8 | - Капитальный ремонт песколовок для обеспечения оптимальной скорости потока (ремонт ж/б конструкций) | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 750,000 | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,000 |
| 1.1.9 | - Реконструкция ж/б конструкций первичных отстойников и монтаж отбойных щитов из альтернативных материалов (полимерных материалов или нержавеющей стали) | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 600,000 | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,000 |
| 1.1.10 | - Реконструкция здания биофильтров (ремонт стен и замена кровли фонарей, с применением альтернативных материалов металлоконструкций и полимеры) | 2022-2023 | Бюджетные средства различных уровней |  | 3000,000 | 3000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,000 |
| 1.1.11 | - Строительство реагентного хозяйства для приготовления, дозирования и применения коагулянта (флакулянта) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |  |  |  |  |  |  | 8000,000 |
| 1.2 | Капитальным ремонт объектов централизованной системы водоотведения (услуги сторонних организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозфекальной канализации Западного района | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 9875,176 | 9875,176 | 9875,176 | 9875,176 |  |  |  |  |  |  | 39500,705 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной станции №1 КНС «Бочарова». | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1268,885 | 1268,885 | 1268,885 | 1268,885 |  |  |  |  |  |  | 5075,539 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС "Первомайская" | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1416,698 | 1416,698 | 1416,698 | 1416,698 |  |  |  |  |  |  | 5666,791 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Бакальская " | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 6 289,123 | 6 289,123 | 6 289,123 | 6 289,123 |  |  |  |  |  |  | 25156,493 |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации (Д=500мм) расположенный на территории ЦМП-4 ПАО «Комбинат «Магнезит». | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  | 10000,000 |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 9 (от КК-10 до КК-11) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 21,746 | 21,746 | 21,746 | 21,746 |  |  |  |  |  |  | 86,983 |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 11 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 69,324 | 69,324 | 69,324 | 69,324 |  |  |  |  |  |  | 277,294 |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Бакальская 16 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 129,965 | 129,965 | 129,965 | 129,965 |  |  |  |  |  |  | 519,858 |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 2 (от КК-89 до КК-90) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 53,126 | 53,126 | 53,126 | 53,126 |  |  |  |  |  |  | 212,504 |
| 1.2.10 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Ленина 9 (от КК-1488 до КК-1493) | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 139,148 | 139,148 | 139,148 | 139,148 |  |  |  |  |  |  | 556,591 |
| 1.2.11 | Капитальный ремонт канализационной сети от КК 1003 до КК 989, по ул. 50 лет ВЛКСМ 8,10,12 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 534,773 | 534,773 | 534,773 | 534,773 |  |  |  |  |  |  | 2139,090 |
| 1.2.12 | Капитальный ремонт коллектора от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 945,300 | 945,300 | 945,300 | 945,300 |  |  |  |  |  |  | 3781,198 |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Солнечная 1 | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 137,607 | 137,607 | 137,607 | 137,607 |  |  |  |  |  |  | 550,429 |
| 2 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автоматизация КНС (Толстого, Первомайская, Бакальская), ЦКНС | 2022-2025 | Бюджетные средства различных уровней |  | 1862,500 | 1862,500 | 1862,500 | 1862,500 |  |  |  |  |  |  | 7450,000 |
| 3 | Замена изношенных участков канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Старая часть (учтено в договоре аренды): | 2026-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  | 4278,459 | 4452,621 | 4633,355 | 12741,617 | 13254,061 | 13792,561 | 53152,674 |
| 3.1.1 | d=150 мм, L=843,6 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 1527,321 | 1589,493 | 1654,011 | 56,899 | 59,187 | 61,592 | 4948,503 |
| 3.1.2 | d=200 мм, L=870 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 924,153 | 961,772 | 1000,811 | 661,558 | 688,165 | 716,125 | 4952,585 |
| 3.1.3 | d=219 мм, L=46 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 79,908 | 83,161 | 86,536 |  |  |  | 249,605 |
| 3.1.4 | d=250 мм, L=326 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 643,311 | 669,498 | 696,673 |  |  |  | 2009,481 |
| 3.1.5 | d=300 мм, L=1133 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 795,258 | 827,630 | 861,224 | 1623,099 | 1688,377 | 1756,975 | 7552,564 |
| 3.1.6 | d=325 мм, L=2326 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5171,683 | 5379,679 | 5598,250 | 16149,613 |
| 3.1.7 | d=500 мм, L=1346 м | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  | 308,509 | 321,067 | 334,099 | 3756,576 | 3907,658 | 4066,423 | 12694,331 |
| 3.1.8 | d=200/159 мм, L=247 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,447 | 502,890 | 523,322 | 1509,658 |
| 3.1.9 | d=2х159 мм, L=469 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,355 | 1028,105 | 1069,875 | 3086,335 |
| 3.2 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Поселок (учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 3090,657 | 3208,601 | 3347,989 | 2524,450 | 2627,211 | 2733,851 | 21708,059 | 22581,117 | 23498,567 | 85320,501 |
| 3.2.1 | d=100 мм, L=863 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1818,657 | 1891,800 | 1968,662 | 5679,119 |
| 3.2.2 | d=150 мм, L=7061 м | 2023-2031 |  |  |  | 2724,615 | 2828,590 | 2951,469 | 2420,222 | 2518,741 | 2620,977 | 8686,563 | 9035,921 | 9403,042 | 43190,140 |
| 3.2.3 | d=200 мм, L=1206 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 104,228 | 108,471 | 112,873 | 2243,035 | 2333,246 | 2428,044 | 7329,897 |
| 3.2.4 | d=350 мм, L=50 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,494 | 137,822 | 143,422 | 413,738 |
| 3.2.5 | d=150/200 мм, L=3491 м | 2023-2025; 2029-2031 |  |  |  | 366,042 | 380,011 | 396,520 |  |  |  | 6891,087 | 7168,234 | 7459,473 | 22661,368 |
| 3.2.6 | d=500/427 мм, L=635 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936,222 | 2014,093 | 2095,924 | 6046,239 |
| 3.3 | Замена изношенных участков канализационных сетей г. Сатка Западнай микрорайон (учтено в договоре аренды): | 2029-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  | 13530,777 | 14074,960 | 14646,813 | 42252,551 |
| 3.3.1 | d=100 мм, L=30 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,221 | 65,764 | 68,436 | 197,420 |
| 3.3.2 | d=125 мм, L=16 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,718 | 35,074 | 36,499 | 105,291 |
| 3.3.3 | d=150 мм, L=113 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,132 | 247,710 | 257,774 | 743,616 |
| 3.3.4 | d=150/100 мм, L=435 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 916,704 | 953,572 | 992,315 | 2862,592 |
| 3.3.5 | d=500/400 (60%) мм, L=4027 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12279,002 | 12772,840 | 13291,789 | 38343,632 |
| 3.4 | Замена изношенных участков сетей водоотведения г. Сатка Старая часть (не учтено в договоре аренды): | 2026-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  |  |  |  | 1302,848 | 1355,882 | 1410,918 | 8096,157 | 8421,769 | 8763,938 | 29351,512 |
| 3.4.1 | d=200 мм, L=1605 м | 2026-2031 |  |  |  |  |  |  | 1302,848 | 1355,882 | 1410,918 | 1673,469 | 1740,773 | 1811,499 | 9295,388 |
| 3.4.2 | d=300 мм, L=2605 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5792,019 | 6024,963 | 6269,752 | 18086,733 |
| 3.4.3 | d=400 мм, L=238 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,669 | 656,034 | 682,688 | 1969,391 |
| 3.5 | Замена изношенных участков сетей водоотведения г. Сатка Поселок (не учтено в договоре аренды): | 2023-2031 | Бюджетные средства различных уровней |  |  | 5589,733 | 5803,045 | 6055,140 | 7203,980 | 7497,229 | 7801,545 | 100568,576 | 104613,256 | 108863,598 | 353996,101 |
| 3.5.1 | d=100 мм, L=2451 м | 2023-2031 |  |  |  | 486,952 | 505,535 | 527,497 | 574,195 | 597,568 | 621,824 | 3898,627 | 4055,423 | 4220,191 | 15487,813 |
| 3.5.2 | d=150 мм, L=18695 м | 2023-2031 |  |  |  | 2636,831 | 2737,456 | 2856,376 | 1988,173 | 2069,105 | 2153,090 | 33802,154 | 35161,613 | 36590,198 | 119994,996 |
| 3.5.3 | d=200 мм, L=10426 м | 2023-2031 |  |  |  | 2465,950 | 2560,054 | 2671,267 | 4641,612 | 4830,556 | 5026,630 | 12039,189 | 12523,383 | 13032,196 | 59790,837 |
| 3.5.4 | d=250 мм, L=740 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645,333 | 1711,506 | 1781,043 | 5137,882 |
| 3.5.5 | d=300 мм, L=1145 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2545,820 | 2648,208 | 2755,802 | 7949,831 |
| 3.5.6 | d=350 мм, L=301 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,611 | 829,690 | 863,399 | 2490,700 |
| 3.5.7 | d=400 мм, L=2125 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5630,977 | 5857,444 | 6095,427 | 17583,849 |
| 3.5.8 | d=500 мм, L=650 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1981,960 | 2061,670 | 2145,434 | 6189,064 |
| 3.5.9 | d=700 мм, L=5700 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31348,985 | 32609,783 | 33934,689 | 97893,456 |
| 3.5.10 | d=150/150 мм, L=276 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,633 | 605,025 | 629,607 | 1816,265 |
| 3.5.11 | d=150/200 мм, L=979 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2063,112 | 2146,086 | 2233,280 | 6442,477 |
| 3.5.12 | d=200/150 мм, L=516 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1087,401 | 1131,134 | 1177,091 | 3395,626 |
| 3.5.13 | d=200/250 мм, L=273 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,336 | 555,826 | 578,408 | 1668,570 |
| 3.5.14 | d=300/350 мм, L=487 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082,807 | 1126,356 | 1172,119 | 3381,282 |
| 3.5.15 | d=200/350/400 мм, L=781 м | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1528,631 | 1590,109 | 1654,714 | 4773,454 |
| 4 | Строительство канализационных сетей для подключения объектов перспективной застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство канализационных сетей L= 85 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Спартака, 17) | 2022 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  | 403,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,309 |
| 4.2 | Строительство канализационных сетей L= 260 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: «Каргинский парк» в г. Сатка Челябинской области (г. Сатка, ул. Дудина) | 2025 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  |  | 1399,481 |  |  |  |  |  |  | 1399,481 |
| 4.3 | Строительство канализационных сетей L= 100 м, d= 150 мм для подключения объекта перспективной застройки: Храм в честь преподобного Сергея Радонежского (г. Сатка, ул. Свободы, 5) | 2024 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  | 515,852 |  |  |  |  |  |  |  | 515,852 |
| 4.4 | Строительство канализационныхх сетей L= 170 м, d= 200 мм для подключения объекта перспективной застройки: Многофункциональный торгово-развлекательный центр (г. Сатка, ул. Пролетарская) | 2027 | Прибыль/Амортизационные отчисления/Иные источники/Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 922,000 |  |  |  |  | 922,000 |
| Итого по Схеме водоотведения |  |  |  | 0,000 | 113 609,092 | 121 886,174 | 36 770,866 | 38 045,978 | 15 309,736 | 16 854,943 | 16 579,668 | 156 645,186 | 162 945,163 | 169 565,477 | 848212,284 |

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения»

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения Саткинского городского поселения приведены в таблице 15.1.

Таблица 15.1- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения Саткинского городского поселения

| № п/п | Показатели надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значения показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 17,67 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт·ч/куб. м | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт·ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

В соответствии с главой 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По информации, полученной от администрации Саткинского городского поселения, в централизованной системе водоотведения Саткинского городского поселения бесхозяйные объекты отсутствуют.