

**Саткинское городское поселение**

Утверждена Распоряжением

«\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

Схема теплоснабжения   
Саткинского городского поселения на период до 2031 года

Приложения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Москва, 2021 г.

Оглавление

[Приложение 1 3](#_Toc20384460)

[Результаты гидравлического расчета (2021 год) 3](#_Toc20384461)

[Результаты гидравлического расчета (2031 год) 60](#_Toc20384462)

# Приложение 1

## **Результаты гидравлического расчета (2021 год)**

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч** | **Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч** | **Потери напора в подающем трубопроводе, м** | **Потери напора в обратном трубопроводе, м** | **Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч** | **Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч** | **Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч** | **Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч** | **Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Центральная»/Котельная «Западного района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| ТУ-12/2 | 1 квартал ул | 64,04 | 0,05 | 0,05 | 0,31 | -0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,66 | 16,94 | 2550,57 | 2252,38 |
| ТУ-12/2 | ТУ-12 | 86,58 | 0,10 | 0,10 | 12,57 | -12,15 | 0,38 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 129,07 | 82,59 | 4783,10 | 3873,65 |
| ТУ-12 | 1 квартал ул. д. 1 | 158,71 | 0,10 | 0,10 | 5,13 | -4,92 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 233,43 | 151,99 | 8738,15 | 7165,43 |
| ТУ-12 | ТУ-12/1 | 15,28 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | -7,23 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 7,24 | 668,46 | 531,14 |
| ТУ-12/1 | 1 квартал ул | 18,51 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 2,63 | 655,18 | 505,05 |
| ТУ-12/1 | ТК-42 | 110,77 | 0,07 | 0,07 | 7,31 | -7,10 | 1,06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 52,91 | 4841,97 | 3880,49 |
| ТК-42 | 1 квартал ул. д. 4 | 37,51 | 0,05 | 0,05 | 7,31 | -7,10 | 2,09 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 9,20 | 2104,33 | 900,63 |
| УТ | АБК | 38,91 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 26,36 | 2186,77 | 1561,96 |
| УТ | УТ | 186,25 | 0,09 | 0,09 | 8,66 | -8,63 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 224,43 | 198,13 | 9250,24 | 9018,96 |
| УТ | УТ | 73,93 | 0,09 | 0,09 | 7,80 | -7,79 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 88,23 | 80,42 | 3637,38 | 3624,31 |
| УТ | КиПиА | 65,60 | 0,09 | 0,09 | 0,85 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 64,52 | 3227,54 | 3054,67 |
| УТ | АБК | 11,17 | 0,09 | 0,09 | 1,95 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 12,55 | 547,30 | 559,46 |
| УТ | КПП | 59,20 | 0,09 | 0,09 | 1,95 | -1,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 64,95 | 2900,64 | 2933,27 |
| УТ | УТ | 63,99 | 0,50 | 0,50 | 2432,74 | -2297,88 | 2,22 | 1,98 | 0,03 | 0,03 | 2449,96 | 1587,58 | 9791,62 | 8264,99 |
| УТ | УТ | 387,83 | 0,50 | 0,50 | 901,08 | -851,04 | 1,85 | 1,65 | 0,19 | 0,19 | 14842,22 | 9388,35 | 59342,88 | 49373,83 |
| УТ | ТУ-1 | 12,58 | 0,50 | 0,50 | 158,98 | -169,31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 481,20 | 316,73 | 1923,79 | 1639,43 |
| УТ | ТУ-1 | 134,65 | 0,50 | 0,50 | 1531,63 | -1446,86 | 1,85 | 1,65 | 0,06 | 0,06 | 5154,73 | 3390,01 | 20603,15 | 17547,60 |
| ТУ-1 | ТК-3 | 305,67 | 0,50 | 0,50 | 1311,79 | -1257,96 | 3,08 | 2,84 | 0,15 | 0,15 | 11697,32 | 7678,50 | 46763,36 | 39785,39 |
| ТУ-1 | ТУ-2/2 | 73,11 | 0,30 | 0,30 | 378,75 | -358,29 | 0,90 | 0,81 | 0,01 | 0,01 | 1007,29 | 668,99 | 7782,08 | 6617,23 |
| ТУ-2/2 | УТ | 21,29 | 0,13 | 0,13 | 1,63 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 35,00 | 1330,49 | 1110,46 |
| УТ | Склад 4 | 63,82 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | -0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 8,12 | 1972,96 | 1774,07 |
| УТ | УТ | 23,35 | 0,08 | 0,08 | 1,17 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 15,09 | 1150,93 | 941,34 |
| УТ | Хоз двор | 7,88 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 1,87 | 314,11 | 251,91 |
| УТ | ул. Орджоникидзе | 98,59 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 34,84 | 27,38 | 3929,95 | 3581,31 |
| УТ | ТК-28 | 36,87 | 0,08 | 0,08 | 0,59 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 24,74 | 1801,56 | 1536,64 |
| ТК-28 | Склад 3 | 46,22 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 13,62 | 1791,91 | 1705,22 |
| ТК-28 | Склад 2 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 3,05 | 545,87 | 430,78 |
| ТУ-2/2 | ТУ-2 | 176,70 | 0,30 | 0,30 | 377,11 | -356,68 | 2,15 | 1,93 | 0,03 | 0,03 | 2433,45 | 1617,65 | 18805,17 | 16000,21 |
| УТ | ТУ-2 | 127,66 | 0,50 | 0,50 | 741,91 | -681,92 | 0,41 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 4882,72 | 3062,59 | 19522,31 | 16161,67 |
| ТУ-2 | ТК-3 | 145,65 | 0,50 | 0,50 | 741,85 | -681,98 | 0,47 | 0,40 | 0,07 | 0,07 | 5568,88 | 3495,47 | 21421,37 | 9179,41 |
| ТК-3 | ул. 100-летия к-та | 48,72 | 0,10 | 0,10 | 22,87 | -20,59 | 0,70 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | 49,85 | 3426,93 | 1507,69 |
| ТК-3 | ТКС-4 | 62,26 | 0,50 | 0,50 | 718,91 | -661,45 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 2379,87 | 1491,44 | 9155,67 | 3920,31 |
| ТКС-4 | ТК-5 | 304,11 | 0,50 | 0,50 | 718,88 | -661,48 | 0,92 | 0,78 | 0,15 | 0,15 | 11619,06 | 7287,52 | 44680,62 | 19143,53 |
| ТК-5 | УТ | 31,06 | 0,04 | 0,04 | 1,02 | -1,01 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 5,05 | 1768,51 | 768,02 |
| УТ | Кольцевая ул. д. 17 | 12,24 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 1,79 | 706,20 | 279,78 |
| УТ | УТ | 34,28 | 0,04 | 0,04 | 0,87 | -0,86 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 5,78 | 1977,82 | 846,57 |
| УТ | Кольцевая улица, 15 | 15,45 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 2,09 | 890,28 | 328,02 |
| УТ | Кольцевая ул. д. 10 | 48,35 | 0,04 | 0,04 | 0,59 | -0,59 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 9,38 | 2786,09 | 1234,98 |
| УТ | Кольцевая ул. д. 8 | 31,60 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | -0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 2,52 | 1487,58 | 513,40 |
| ТК-5 | ТК-5/7 | 228,69 | 0,50 | 0,50 | 717,72 | -660,62 | 0,69 | 0,59 | 0,11 | 0,11 | 8731,54 | 5482,54 | 33590,41 | 14392,41 |
| ТК-5/7 | УТ | 16,68 | 0,05 | 0,05 | 0,89 | -0,89 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 4,07 | 949,50 | 407,23 |
| УТ | улица Советской Армии, 10 | 7,96 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 1,88 | 453,46 | 186,82 |
| УТ | УТ | 27,63 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | -0,76 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 6,90 | 1574,00 | 670,48 |
| УТ | Советской Армии ул. д. 8 | 8,74 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 1,97 | 494,87 | 195,98 |
| УТ | Природы ул. д. 24 | 148,69 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | -0,64 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 40,12 | 8419,07 | 3409,19 |
| ТК-5/7 | ТК-5/8 | 103,00 | 0,50 | 0,50 | 716,71 | -659,84 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 0,05 | 3930,94 | 2470,02 | 15125,18 | 6481,56 |
| ТК-5/8 | Природы ул. д. 28 | 31,52 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 9,62 | 1794,08 | 813,53 |
| ТК-5/8 | ТК-6 | 130,34 | 0,50 | 0,50 | 716,46 | -659,68 | 0,39 | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 4972,86 | 3126,13 | 19138,01 | 8200,78 |
| ТК-6 | ТК-7 | 35,19 | 0,50 | 0,50 | 716,40 | -659,74 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 1342,32 | 844,14 | 5166,23 | 2214,03 |
| ТК-7 | ТК-8 | 130,34 | 0,50 | 0,50 | 648,33 | -606,96 | 0,32 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | 4970,66 | 3124,09 | 19134,53 | 8196,07 |
| ТК-8 | Орджоникидзе ул. д. 43 | 12,91 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2,97 | 734,29 | 297,70 |
| ТК-8 | ТК-8/1 | 75,81 | 0,50 | 0,50 | 646,69 | -605,45 | 0,19 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 2890,25 | 1816,89 | 11123,24 | 4766,10 |
| ТК-8 | УТ | 51,64 | 0,05 | 0,05 | 1,45 | -1,44 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 14,20 | 2937,16 | 1319,71 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 45 | 31,82 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | -0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 9,94 | 1897,45 | 836,67 |
| УТ | УТ | 12,43 | 0,05 | 0,05 | 1,06 | -1,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 3,31 | 741,21 | 310,64 |
| УТ | Абросимова ул. д. 2 | 25,24 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 4,83 | 1471,81 | 497,18 |
| УТ | УТ | 18,02 | 0,05 | 0,05 | 0,94 | -0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 5,03 | 1050,80 | 456,32 |
| УТ | УТ | 14,90 | 0,05 | 0,05 | 0,62 | -0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 4,27 | 880,39 | 377,73 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 47 | 15,49 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 4,31 | 916,26 | 378,23 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 49 | 28,28 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 3,50 | 1366,61 | 585,04 |
| УТ | Абросимова ул. д. 4 | 35,22 | 0,05 | 0,05 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 9,79 | 2081,03 | 850,43 |
| ТК-8/1 | ТК-9 | 25,53 | 0,50 | 0,50 | 646,65 | -605,49 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 973,19 | 611,93 | 3745,11 | 1605,00 |
| ТК-9 | ТК-9/1 | 108,76 | 0,50 | 0,50 | 646,64 | -605,50 | 0,27 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 4145,08 | 2607,22 | 15954,07 | 6836,69 |
| ТК-9/1 | Абросимова ул. д. 10 | 43,49 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 3,74 | 2020,11 | 761,27 |
| ТК-9/1 | Абросимова ул. д. 8 | 41,68 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 3,61 | 1936,04 | 734,55 |
| ТК-9/1 | ТК-10 | 205,37 | 0,50 | 0,50 | 646,19 | -605,15 | 0,50 | 0,44 | 0,10 | 0,10 | 7823,58 | 4925,29 | 30122,47 | 12907,46 |
| ТК-10 | УТ | 51,33 | 0,07 | 0,07 | 2,73 | -2,71 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 38,03 | 23,95 | 3244,45 | 1375,07 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 65 | 30,13 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 2,51 | 1383,80 | 512,77 |
| УТ | УТ | 12,15 | 0,07 | 0,07 | 2,60 | -2,58 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 5,76 | 759,46 | 326,34 |
| УТ | УТ | 25,81 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 2,15 | 1188,49 | 458,64 |
| УТ | Абросимова ул. д. 22 | 14,34 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,25 | 594,58 | 248,99 |
| УТ | Абросимова ул. д. 20 | 15,38 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 1,33 | 637,70 | 265,58 |
| УТ | УТ | 17,04 | 0,07 | 0,07 | 2,33 | -2,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 8,26 | 1067,91 | 460,60 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 63 | 28,23 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 2,35 | 1308,24 | 478,90 |
| УТ | УТ | 12,48 | 0,07 | 0,07 | 2,20 | -2,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 6,15 | 787,13 | 338,64 |
| УТ | Абросимова ул. д. 18 | 32,85 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 3,96 | 1528,21 | 674,22 |
| УТ | УТ | 7,58 | 0,07 | 0,07 | 1,98 | -1,98 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 3,69 | 479,92 | 204,06 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС | 25,16 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 2,13 | 1161,22 | 430,58 |
| УТ | УТ | 12,57 | 0,07 | 0,07 | 1,85 | -1,84 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 6,22 | 789,58 | 339,81 |
| УТ | ул. Абросимова, 16 | 34,72 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 2,70 | 1609,19 | 555,34 |
| УТ | УТ | 15,43 | 0,07 | 0,07 | 1,72 | -1,71 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 7,83 | 973,31 | 420,07 |
| УТ | УТ | 14,20 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 1,17 | 662,77 | 250,77 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС | 18,21 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1,54 | 750,36 | 309,56 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС | 14,76 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 1,28 | 608,20 | 255,57 |
| УТ | Абросимова ул. д. 14 | 32,78 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 3,87 | 1529,98 | 662,10 |
| УТ | УТ | 36,01 | 0,07 | 0,07 | 1,21 | -1,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 19,06 | 2287,47 | 985,94 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 55 | 24,48 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 2,81 | 1149,11 | 487,02 |
| УТ | УТ | 20,73 | 0,04 | 0,04 | 0,90 | -0,90 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 3,61 | 1191,11 | 506,10 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 53 | 22,11 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 2,50 | 1028,96 | 433,43 |
| УТ | Абросимова ул. д. 6 | 66,38 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,60 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 11,89 | 3781,40 | 1571,61 |
| ТК-10 | ТК-11 | 133,55 | 0,50 | 0,50 | 643,36 | -602,54 | 0,33 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | 5085,13 | 3204,18 | 19585,05 | 8392,64 |
| ТК-11 | ТК-11А | 20,12 | 0,50 | 0,50 | 643,30 | -602,60 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 765,93 | 482,80 | 2950,25 | 1264,37 |
| ТК-3 | ТКС-5 | 129,45 | 0,50 | 0,50 | 1311,64 | -1258,11 | 1,31 | 1,20 | 0,06 | 0,06 | 4952,20 | 3253,00 | 19419,74 | 8322,19 |
| ТКС-5 | ТКС-7 | 145,04 | 0,50 | 0,50 | 1311,58 | -1258,17 | 1,46 | 1,35 | 0,07 | 0,07 | 5547,52 | 3645,25 | 21757,06 | 9323,75 |
| ТКС-7 | ТК-9 | 88,19 | 0,50 | 0,50 | 1311,51 | -1258,24 | 0,89 | 0,82 | 0,04 | 0,04 | 3372,55 | 2216,71 | 13228,15 | 5668,95 |
| ТК-9 | УТ | 83,41 | 0,07 | 0,07 | 4,09 | -3,41 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 39,71 | 5392,22 | 2258,91 |
| УТ | ул. Спартака, 8 | 8,92 | 0,07 | 0,07 | 3,89 | -3,23 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 4,34 | 563,67 | 243,02 |
| УТ | ул. Спартака, 8 | 42,61 | 0,07 | 0,07 | 0,20 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 15,79 | 2692,58 | 939,47 |
| ТК-9 | ТК-9а | 57,99 | 0,50 | 0,50 | 1307,38 | -1254,87 | 0,58 | 0,54 | 0,03 | 0,03 | 2217,41 | 1507,32 | 8697,87 | 3727,72 |
| ТК-9а | Куйбышева ул. д. 7 | 20,02 | 0,10 | 0,10 | 4,72 | -4,52 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30,56 | 20,16 | 1457,21 | 614,69 |
| ТК-9а | ТК-11 | 42,25 | 0,50 | 0,50 | 1302,63 | -1250,38 | 0,42 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 1615,43 | 1098,37 | 6429,36 | 2755,52 |
| ТК-11 | ТК-11/1 | 153,31 | 0,25 | 0,25 | 32,46 | -31,49 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 1460,84 | 906,90 | 16156,63 | 6630,33 |
| ТК-11/1 | ТК-11/2 | 33,88 | 0,10 | 0,10 | 18,02 | -17,56 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 33,40 | 2361,43 | 1027,84 |
| ТК-11/2 | УТ | 84,77 | 0,10 | 0,10 | 18,02 | -17,56 | 0,76 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 128,35 | 83,75 | 6000,67 | 2567,74 |
| УТ | Кирова ул. д. 4 | 29,40 | 0,10 | 0,10 | 5,30 | -5,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 29,14 | 2077,94 | 889,05 |
| УТ | ТК-11/5 | 44,68 | 0,10 | 0,10 | 12,72 | -12,50 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 44,24 | 3157,91 | 1351,75 |
| ТК-11/5 | Спартака ул. д. 7 | 30,84 | 0,10 | 0,10 | 12,72 | -12,50 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 30,59 | 2177,08 | 932,29 |
| ТК-11/1 | ТК-11/9 | 110,09 | 0,25 | 0,25 | 14,42 | -13,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1040,66 | 622,83 | 11109,36 | 4646,46 |
| ТК-11/9 | Куйбышева ул. д. 11 | 19,28 | 0,05 | 0,05 | 1,81 | -1,76 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 4,74 | 1062,84 | 468,95 |
| ТК-11/9 | УТ | 41,48 | 0,08 | 0,08 | 5,77 | -5,58 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 24,58 | 2627,72 | 1131,67 |
| УТ | Кирова ул. д. 9 | 55,25 | 0,08 | 0,08 | 1,81 | -1,75 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 52,26 | 33,64 | 3517,14 | 1503,60 |
| УТ | ТУ-11/11а | 180,37 | 0,08 | 0,08 | 3,95 | -3,83 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 169,53 | 107,72 | 11482,11 | 4836,39 |
| ТУ-11/11а | Кирова ул. д. 5 | 14,54 | 0,05 | 0,05 | 1,78 | -1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 3,41 | 791,63 | 336,99 |
| ТУ-11/11а | ТУ-11/12 | 52,17 | 0,05 | 0,05 | 2,18 | -2,10 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 12,51 | 2840,38 | 1214,14 |
| ТУ-11/12 | ул. Кирова, д.1 | 21,42 | 0,05 | 0,05 | 1,70 | -1,62 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 4,89 | 1163,17 | 484,55 |
| ТУ-11/12 | улица Кирова | 50,09 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | -0,48 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 5,99 | 2222,14 | 1011,12 |
| ТК-11/9 | ТК-16а | 103,68 | 0,20 | 0,20 | 6,83 | -6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 618,76 | 365,66 | 9338,62 | 3917,23 |
| ТК-16а | ТК-11/16 | 66,02 | 0,10 | 0,10 | 6,82 | -6,62 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 58,76 | 4395,32 | 1877,72 |
| ТК-11/16 | ТК-11/15 | 38,67 | 0,10 | 0,10 | 6,82 | -6,63 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 56,57 | 34,59 | 2566,29 | 1097,79 |
| ТК-11/15 | ТК-11/14 | 16,22 | 0,10 | 0,10 | 5,19 | -5,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 14,43 | 1074,42 | 458,45 |
| ТК-11/15 | ТК-11/17 | 39,84 | 0,05 | 0,05 | 1,62 | -1,59 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 9,21 | 2138,76 | 920,38 |
| ТК-11/17 | Куйбышева ул. д. 20 | 14,56 | 0,05 | 0,05 | 1,62 | -1,59 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 3,39 | 784,85 | 335,56 |
| ТК-11/14 | ТК | 50,19 | 0,10 | 0,10 | 5,19 | -5,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 72,74 | 44,83 | 3310,02 | 1414,08 |
| ТК | ТК-11/24 | 44,07 | 0,10 | 0,10 | 5,19 | -5,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | 39,58 | 2897,20 | 1238,20 |
| ТК-11/24 | ТК-11/20 | 20,04 | 0,05 | 0,05 | 1,59 | -1,56 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 4,59 | 1064,74 | 457,41 |
| ТК-11/20 | 50 лет Октября ул. д. 5 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | 1,59 | -1,56 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 3,56 | 823,36 | 351,95 |
| ТК-11/24 | ТК-11/21 | 18,68 | 0,08 | 0,08 | 3,60 | -3,48 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 10,72 | 1140,51 | 486,76 |
| ТК-11/21 | 50 лет Октября ул. д. 3 | 13,77 | 0,05 | 0,05 | 1,63 | -1,57 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 3,19 | 728,57 | 315,58 |
| ТК-11/21 | ТК-11/22 | 42,13 | 0,07 | 0,07 | 1,98 | -1,91 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 18,17 | 2478,44 | 1044,17 |
| ТК-11/22 | ул. 50 лет Октября, д.1 | 16,38 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 3,57 | 851,96 | 356,48 |
| ТК-11/22 | ТК-11/23 | 22,66 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | -1,57 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 3,24 | 1178,59 | 504,46 |
| ТК-11/23 | Калинина ул. д. 1 | 15,03 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | -1,57 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 2,16 | 780,73 | 333,78 |
| ТК-7 | ТК-11/40 | 95,72 | 0,20 | 0,20 | 68,05 | -52,80 | 0,32 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 583,69 | 371,79 | 8900,31 | 3830,48 |
| ТК-11/40 | ТК-11/39 | 84,67 | 0,20 | 0,20 | 68,04 | -52,81 | 0,28 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 515,51 | 329,31 | 7906,01 | 3386,82 |
| ТК-11/39 | ТК-11/38 | 13,02 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | -3,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 13,17 | 917,71 | 399,36 |
| ТК-11/38 | ул. Куйбышева, 15 | 11,63 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | -3,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 11,79 | 832,36 | 356,52 |
| ТК-11/39 | ТК-11/30 | 27,33 | 0,20 | 0,20 | 63,61 | -49,74 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 166,23 | 106,14 | 2550,82 | 1091,96 |
| ТК-11/30 | ТК-11/30а | 7,40 | 0,30 | 0,30 | 17,94 | -12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,22 | 64,87 | 824,42 | 353,68 |
| ТК-11/30а | ТК-11/27 | 36,59 | 0,30 | 0,30 | 17,94 | -12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 499,62 | 321,28 | 4080,51 | 1747,53 |
| ТК-11/27 | ул. Куйбышева, 15 | 19,65 | 0,08 | 0,08 | 4,42 | -3,08 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 12,70 | 1288,78 | 559,38 |
| ТК-11/27 | ТК-11/25 | 27,37 | 0,30 | 0,30 | 13,51 | -9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,66 | 238,43 | 3050,10 | 1300,36 |
| ТК-11/25 | ул. Куйбышева, 15 | 87,78 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -3,06 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 84,17 | 55,47 | 5727,15 | 2455,72 |
| ТК-11/25 | УТ | 77,29 | 0,10 | 0,10 | 9,07 | -6,29 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 116,32 | 74,79 | 5414,62 | 2310,91 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 35,87 | 0,08 | 0,08 | 4,44 | -3,07 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 22,84 | 2330,59 | 1006,17 |
| УТ | ТУ-11/28 | 22,03 | 0,10 | 0,10 | 4,63 | -3,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 21,01 | 1536,92 | 652,31 |
| ТУ-11/28 | улица Кирова | 7,37 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,72 | 337,13 | 141,89 |
| ТУ-11/28 | ТК-11/29 | 92,72 | 0,10 | 0,10 | 4,50 | -3,09 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 137,16 | 89,43 | 6406,05 | 2733,47 |
| ТК-11/29 | ул. Куйбышева, 15 | 38,81 | 0,05 | 0,05 | 4,49 | -3,10 | 0,82 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 9,47 | 2163,63 | 925,83 |
| ТК-11/30 | ТК-11/32 | 42,19 | 0,25 | 0,25 | 45,68 | -37,32 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 400,63 | 255,96 | 4300,47 | 1841,67 |
| ТК-11/32 | ул. Куйбышева, 15 | 119,10 | 0,08 | 0,08 | 4,44 | -3,06 | 0,21 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 114,46 | 75,02 | 7803,32 | 3329,35 |
| ТК-11/32 | ТК-11/31 | 11,57 | 0,20 | 0,20 | 41,23 | -34,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 70,26 | 44,94 | 1077,82 | 461,83 |
| ТК-11/31 | ТК-11/33 | 126,33 | 0,20 | 0,20 | 9,62 | -6,83 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 761,12 | 500,70 | 11766,08 | 5049,94 |
| ТК-11/33 | УТ | 54,89 | 0,15 | 0,15 | 5,18 | -3,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 125,09 | 4737,37 | 2032,57 |
| ТК-11/33 | ТК-11/33а | 25,04 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -3,05 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 23,89 | 15,83 | 1642,64 | 699,43 |
| ТК-11/33а | ул. Куйбышева, 15 | 14,29 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -3,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 9,07 | 931,36 | 398,89 |
| ТК-11/31 | ТК-11/31 | 11,95 | 0,20 | 0,20 | 13,40 | -9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 46,98 | 1112,99 | 479,20 |
| ТК-11/31 | ул. Куйбышева, 15 | 16,78 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | -3,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 16,97 | 1185,70 | 513,57 |
| ТК-11/31 | ТК-11/37 | 142,14 | 0,15 | 0,15 | 8,98 | -6,22 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 480,75 | 312,88 | 12306,45 | 5220,97 |
| ТК-11/37 | УТ | 11,43 | 0,15 | 0,15 | 8,97 | -6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 25,38 | 979,62 | 419,69 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 10,10 | 0,05 | 0,05 | 4,44 | -3,07 | 0,21 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 2,51 | 572,36 | 245,87 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 75,46 | 0,05 | 0,05 | 4,53 | -3,16 | 1,63 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 18,62 | 4276,26 | 1822,20 |
| ТК-11/31 | ТК-11/38 | 28,25 | 0,10 | 0,10 | 18,21 | -18,14 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | 27,15 | 1987,00 | 847,24 |
| ТК-11/38 | ТК-11/41 | 210,47 | 0,10 | 0,10 | 18,21 | -18,14 | 1,92 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 317,41 | 203,08 | 14728,31 | 6287,71 |
| ТК-11/41 | УТ | 19,18 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | -1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 4,00 | 1083,55 | 434,64 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 2 | 17,11 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | -0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,62 | 739,10 | 318,90 |
| УТ | УТ | 14,43 | 0,05 | 0,05 | 1,31 | -1,29 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 3,00 | 763,00 | 324,77 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 4 | 21,77 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | -0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,75 | 933,98 | 388,17 |
| УТ | УТ | 17,20 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 3,59 | 903,26 | 385,50 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 6 | 18,89 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | -0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,65 | 807,05 | 336,86 |
| УТ | УТ | 23,39 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | -0,99 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 4,93 | 1223,22 | 520,78 |
| УТ | УТ | 10,35 | 0,05 | 0,05 | 0,87 | -0,86 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 2,21 | 537,70 | 230,16 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 10 | 17,50 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,58 | 741,83 | 299,68 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 8 | 16,42 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,55 | 696,90 | 285,81 |
| УТ | УТ | 17,92 | 0,03 | 0,03 | 0,75 | -0,74 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,60 | 759,63 | 325,27 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 14 | 15,43 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 1,32 | 655,07 | 264,96 |
| УТ | УТ | 22,60 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | -0,44 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 2,19 | 959,46 | 413,26 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 16а | 27,58 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 2,97 | 1176,76 | 513,14 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 16 | 14,05 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,13 | 599,47 | 226,80 |
| ТК-11/41 | ТК-11/42 | 78,34 | 0,10 | 0,10 | 16,70 | -16,66 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 117,29 | 76,91 | 5460,88 | 2349,31 |
| ТК-11/42 | УТ | 21,88 | 0,08 | 0,08 | 13,19 | -13,15 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 13,85 | 1425,87 | 612,16 |
| УТ | УТ | 9,34 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,48 | 433,47 | 170,30 |
| УТ | Черепанова ул. д. 19 | 11,35 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,62 | 482,87 | 205,90 |
| УТ | Черепанова ул. д. 19а | 20,05 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,04 | 853,00 | 346,52 |
| УТ | Черепанова ул. д. 17 | 23,48 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 1,20 | 1089,70 | 404,72 |
| УТ | ТК-11/43 | 42,46 | 0,08 | 0,08 | 12,81 | -12,78 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 27,05 | 2771,86 | 1189,45 |
| ТК-11/43 | Гоголя ул. д. 2 | 47,40 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 5,41 | 2202,62 | 948,59 |
| ТК-11/43 | УТ | 27,18 | 0,08 | 0,08 | 4,44 | -4,42 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 25,82 | 17,26 | 1776,62 | 758,03 |
| УТ | Гоголя ул. д. 8 | 15,05 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,32 | 696,26 | 269,30 |
| УТ | УТ | 19,28 | 0,08 | 0,08 | 4,31 | -4,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 12,33 | 1254,65 | 538,01 |
| УТ | УТ | 24,91 | 0,08 | 0,08 | 4,19 | -4,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 14,50 | 1621,93 | 695,42 |
| УТ | Гоголя ул. д. 12 | 15,32 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 1,33 | 709,45 | 270,52 |
| УТ | Гоголя ул. д. 10 | 16,45 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 1,42 | 761,45 | 290,40 |
| УТ | УТ | 24,82 | 0,08 | 0,08 | 4,07 | -4,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 20,98 | 14,57 | 1616,78 | 693,27 |
| УТ | УТ | 16,94 | 0,08 | 0,08 | 3,94 | -3,94 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 10,03 | 1104,05 | 473,87 |
| УТ | Гоголя ул. д. 16 | 15,69 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,34 | 728,05 | 273,14 |
| УТ | Гоголя ул. д. 14 | 16,52 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 1,41 | 765,43 | 287,54 |
| УТ | УТ | 23,76 | 0,08 | 0,08 | 3,82 | -3,81 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 14,21 | 1550,85 | 665,36 |
| УТ | Черепанова ул. д. 12 | 32,23 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 3,72 | 1497,14 | 646,53 |
| УТ | УТ | 9,40 | 0,05 | 0,05 | 3,51 | -3,50 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 2,42 | 534,48 | 228,28 |
| УТ | Гоголя ул. д. 18 | 15,84 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,34 | 733,27 | 272,68 |
| УТ | УТ | 35,79 | 0,05 | 0,05 | 3,39 | -3,38 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 9,33 | 2028,03 | 869,82 |
| УТ | Черепанова ул. д. 8 | 30,51 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 3,50 | 1413,45 | 607,84 |
| УТ | Гоголя ул. д. 20 | 29,05 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 3,35 | 1345,82 | 580,72 |
| УТ | УТ | 20,26 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | -2,75 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 5,23 | 1148,90 | 488,48 |
| УТ | Черепанова ул. д. 6 | 31,20 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 3,55 | 1433,94 | 617,02 |
| УТ | Гоголя ул. д. 22 | 23,51 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 1,81 | 1080,51 | 376,42 |
| УТ | УТ | 20,52 | 0,05 | 0,05 | 2,32 | -2,32 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 5,36 | 1154,41 | 495,35 |
| УТ | Черепанова ул. д. 4 | 25,86 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 2,97 | 1189,97 | 513,76 |
| УТ | Гоголя ул. д. 24 | 21,07 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 1,64 | 969,55 | 339,54 |
| УТ | УТ | 20,88 | 0,05 | 0,05 | 1,89 | -1,89 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 5,53 | 1176,10 | 504,82 |
| УТ | Черепанова ул. д. 2 | 23,54 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 2,69 | 1084,89 | 465,50 |
| УТ | Гоголя ул. д. 26 | 22,98 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 2,63 | 1059,08 | 455,02 |
| УТ | УТ | 21,12 | 0,05 | 0,05 | 1,26 | -1,26 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 5,52 | 1191,45 | 503,63 |
| УТ | Гоголя ул. д. 28 | 24,63 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 2,77 | 1119,58 | 478,90 |
| УТ | УТ | 18,45 | 0,05 | 0,05 | 0,94 | -0,94 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 4,81 | 1026,58 | 435,35 |
| УТ | Гоголя ул. д. 30 | 25,10 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 2,78 | 1128,98 | 479,25 |
| УТ | УТ | 26,26 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 2,81 | 1181,16 | 499,39 |
| УТ | Гоголя ул. д. 32 | 13,34 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,48 | 591,94 | 254,02 |
| УТ | Гоголя ул. д. 32а | 26,73 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 2,86 | 1186,10 | 493,12 |
| ТК-11/42 | УТ | 9,42 | 0,07 | 0,07 | 3,52 | -3,51 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 4,45 | 593,96 | 252,18 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 1 | 26,27 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 2,17 | 1205,71 | 446,37 |
| УТ | Черепанова ул. д. 15 | 34,46 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 2,80 | 1581,61 | 577,66 |
| УТ | УТ | 21,55 | 0,07 | 0,07 | 3,24 | -3,23 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 10,39 | 1346,13 | 580,17 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 3 | 28,12 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 2,27 | 1297,90 | 468,31 |
| УТ | Черепанова ул. д. 13 | 34,85 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 2,66 | 1608,53 | 555,42 |
| УТ | УТ | 17,45 | 0,07 | 0,07 | 2,99 | -2,98 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 8,63 | 1096,17 | 473,43 |
| УТ | Черепанова ул. д. 11 | 28,56 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 2,28 | 1328,44 | 470,48 |
| УТ | УТ | 15,97 | 0,07 | 0,07 | 2,86 | -2,85 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 8,01 | 1010,99 | 434,77 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 5 | 32,16 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,40 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,03 | 1501,03 | 683,39 |
| УТ | Черепанова ул. д. 9 | 27,28 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2,18 | 1273,26 | 449,98 |
| УТ | УТ | 13,11 | 0,07 | 0,07 | 2,34 | -2,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 6,49 | 832,78 | 353,80 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 5а | 31,34 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,39 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 3,92 | 1450,01 | 663,74 |
| УТ | Черепанова ул. д. 7 | 28,60 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 2,25 | 1323,24 | 465,47 |
| УТ | УТ | 12,41 | 0,07 | 0,07 | 1,82 | -1,81 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 6,02 | 781,45 | 330,86 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 9 | 31,71 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 2,42 | 1449,39 | 502,88 |
| УТ | Черепанова ул. д. 5 | 29,16 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 2,27 | 1332,83 | 470,26 |
| УТ | УТ | 19,77 | 0,07 | 0,07 | 1,57 | -1,56 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 10,07 | 1229,85 | 535,40 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 11 | 31,34 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 3,58 | 1455,11 | 624,20 |
| УТ | Черепанова ул. д. 3 | 28,40 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 2,19 | 1318,60 | 452,46 |
| УТ | УТ | 21,77 | 0,05 | 0,05 | 1,14 | -1,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 5,82 | 1237,25 | 532,41 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 13 | 33,71 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 3,77 | 1571,50 | 655,86 |
| УТ | Черепанова ул. д. 1 | 27,47 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,12 | 1280,60 | 542,64 |
| УТ | УТ | 15,66 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | -0,52 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 4,19 | 893,62 | 378,17 |
| УТ | Черепанова ул. д. 1а | 27,62 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 3,06 | 1271,43 | 531,04 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 15 | 35,09 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,04 | 1615,29 | 671,76 |
| ТК-11 | ТК-11а | 19,89 | 0,50 | 0,50 | 1270,14 | -1218,92 | 0,19 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 760,46 | 518,32 | 3026,84 | 1298,55 |
| ТК-11а | ТК-13 | 89,82 | 0,50 | 0,50 | 1270,13 | -1218,93 | 0,85 | 0,78 | 0,04 | 0,04 | 3433,83 | 2340,79 | 13682,73 | 5863,75 |
| ТК-13 | УТ | 41,09 | 0,13 | 0,13 | 15,76 | -15,33 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | 63,75 | 3207,71 | 1344,35 |
| УТ | Им. | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 3,30 | -3,20 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,27 | 291,61 | 125,47 |
| УТ | ТК-13/9а | 19,44 | 0,13 | 0,13 | 7,62 | -7,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 46,27 | 30,01 | 1484,05 | 633,63 |
| ТК-13/9а | ТК-13/9 | 26,60 | 0,07 | 0,07 | 1,84 | -1,80 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 12,78 | 1701,41 | 722,20 |
| ТК-13/9 | Куйбышева ул. д. 10 | 8,11 | 0,05 | 0,05 | 1,84 | -1,80 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 2,00 | 462,08 | 197,80 |
| ТК-13/9а | Куйбышева ул. д. 12а | 51,78 | 0,05 | 0,05 | 5,77 | -5,61 | 1,81 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 12,88 | 2978,77 | 1275,72 |
| УТ | ТКС-13/3 | 20,08 | 0,05 | 0,05 | 4,84 | -4,72 | 0,49 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 5,01 | 1159,51 | 497,16 |
| ТКС-13/3 | 50 лет Октября ул. д. 13 | 13,03 | 0,05 | 0,05 | 4,84 | -4,72 | 0,32 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 3,26 | 752,75 | 322,38 |
| ТК-13 | ТК-15 | 131,90 | 0,50 | 0,50 | 1229,37 | -1179,26 | 1,17 | 1,08 | 0,06 | 0,06 | 5041,70 | 3444,10 | 20092,03 | 8617,15 |
| ТК-13 | ТК-13а | 36,26 | 0,15 | 0,15 | 24,96 | -24,38 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 124,65 | 80,14 | 3237,11 | 1351,13 |
| ТК-13а | УТ | 48,75 | 0,15 | 0,15 | 24,96 | -24,38 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 167,27 | 107,88 | 4238,57 | 1815,10 |
| УТ | Им. | 13,67 | 0,08 | 0,08 | 3,61 | -3,52 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 8,75 | 902,69 | 388,83 |
| УТ | ТК-13/15 | 16,39 | 0,10 | 0,10 | 21,35 | -20,86 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 16,10 | 1162,11 | 497,40 |
| ТК-13/15 | Куйбышева ул. д. 8 | 21,92 | 0,08 | 0,08 | 2,00 | -1,96 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 13,90 | 1445,58 | 618,82 |
| ТК-13/15 | ТК-13/14 | 46,45 | 0,07 | 0,07 | 1,88 | -1,84 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,31 | 21,24 | 2963,88 | 1230,34 |
| ТК-13/14 | ТК-13/13 | 48,90 | 0,05 | 0,05 | 1,88 | -1,84 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 18,07 | 11,56 | 2718,15 | 1156,82 |
| ТК-13/13 | Куйбышева ул. д. 4 | 14,24 | 0,04 | 0,04 | 1,88 | -1,84 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 2,17 | 786,04 | 336,19 |
| ТК-13/15 | ТК-13/10 | 51,19 | 0,08 | 0,08 | 17,47 | -17,07 | 1,39 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 32,38 | 3375,87 | 1448,86 |
| ТК-13/10 | 50 лет Октября ул. д. 15 | 17,45 | 0,07 | 0,07 | 3,96 | -3,82 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 8,52 | 1115,03 | 478,53 |
| ТК-13/10 | ТК-13/11 | 42,24 | 0,08 | 0,08 | 13,51 | -13,25 | 0,69 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 26,72 | 2789,60 | 1193,47 |
| ТК-13/11 | 50 лет Октября ул. д. 17 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 2,92 | -2,84 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 6,93 | 908,34 | 389,23 |
| ТК-13/11 | ТК-13/11а | 15,30 | 0,08 | 0,08 | 10,59 | -10,41 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 9,68 | 1008,69 | 431,95 |
| ТК-13/11а | Куйбышева ул. д. 6а | 16,99 | 0,07 | 0,07 | 6,04 | -5,96 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 8,28 | 1082,90 | 464,67 |
| ТК-13/11а | 50 лет Октября ул. д. 19 | 48,36 | 0,07 | 0,07 | 4,54 | -4,45 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 23,36 | 3082,34 | 1313,13 |
| ТК-15 | УТ | 25,09 | 0,15 | 0,15 | 97,49 | -94,85 | 0,78 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 55,64 | 2241,54 | 936,77 |
| УТ | ул. 100-летия комбината | 9,19 | 0,15 | 0,15 | 6,41 | -5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 20,74 | 800,62 | 345,44 |
| УТ | ТК-15/1 | 64,74 | 0,20 | 0,20 | 91,08 | -89,02 | 0,39 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 395,62 | 255,05 | 6095,30 | 2610,22 |
| ТК-15/1 | ТК-15/14 | 69,32 | 0,20 | 0,20 | 30,38 | -29,49 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 422,86 | 273,17 | 6521,37 | 2791,02 |
| ТК-15/14 | Ленина ул. д. 3 | 27,56 | 0,05 | 0,05 | 4,59 | -4,44 | 0,61 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 6,87 | 1584,66 | 680,69 |
| ТК-15/14 | ТК-15/15 | 36,28 | 0,10 | 0,10 | 25,78 | -25,06 | 0,66 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 55,22 | 35,73 | 2573,96 | 1101,86 |
| ТК-15/15 | ул. Ленина, 1 | 18,38 | 0,05 | 0,05 | 2,26 | -2,24 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 4,56 | 1055,61 | 452,49 |
| ТК-15/15 | ТК-15/16 | 43,92 | 0,10 | 0,10 | 23,52 | -22,82 | 0,67 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 43,28 | 3112,42 | 1332,77 |
| ТК-15/16 | Кирова ул. д. 12 | 25,26 | 0,10 | 0,10 | 6,13 | -6,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 25,13 | 1788,55 | 768,00 |
| ТК-15/16 | ТК-15/17 | 26,62 | 0,08 | 0,08 | 17,39 | -16,82 | 0,71 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 16,76 | 1755,40 | 751,08 |
| ТК-15/17 | Кирова ул. д. 10 | 14,39 | 0,05 | 0,05 | 3,34 | -3,23 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 3,58 | 824,40 | 354,43 |
| ТК-15/17 | ТК-15/18 | 48,53 | 0,08 | 0,08 | 14,05 | -13,59 | 0,85 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 47,04 | 30,52 | 3194,96 | 1366,43 |
| ТК-15/18 | 50 лет Октября ул. д. 8 | 17,10 | 0,07 | 0,07 | 4,46 | -4,29 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 8,32 | 1086,99 | 466,94 |
| ТК-15/18 | УТ | 34,58 | 0,08 | 0,08 | 9,59 | -9,30 | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | 21,71 | 2271,85 | 971,03 |
| УТ | 50 лет Октября ул. д. 10 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 5,08 | -4,95 | 0,38 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 3,49 | 802,80 | 345,14 |
| УТ | 50 лет Октября ул. д. 12 | 67,99 | 0,08 | 0,08 | 4,50 | -4,35 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 65,19 | 42,47 | 4454,80 | 1891,96 |
| ТК-15/1 | ТК-15/2 | 61,67 | 0,20 | 0,20 | 60,69 | -59,53 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 243,24 | 5801,69 | 2485,81 |
| ТК-15 | ТК | 121,04 | 0,50 | 0,50 | 1131,81 | -1084,48 | 0,91 | 0,84 | 0,06 | 0,06 | 4625,65 | 3176,57 | 18451,20 | 7924,21 |
| ТК | УТ | 98,26 | 0,50 | 0,50 | 1131,76 | -1084,54 | 0,74 | 0,68 | 0,05 | 0,05 | 3754,39 | 2579,04 | 15010,00 | 6432,48 |
| УТ | ул. Металлургов, 2а | 14,04 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 3,27 | 831,35 | 330,12 |
| УТ | УТ | 3,03 | 0,13 | 0,13 | 10,17 | -9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 4,65 | 237,19 | 98,72 |
| УТ | ул. Металлургов, 2а | 22,52 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 4,91 | 1294,94 | 504,30 |
| УТ | Гаражи | 14,35 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 6,08 | 917,45 | 354,11 |
| УТ | УТ | 51,11 | 0,07 | 0,07 | 9,86 | -9,33 | 0,89 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 24,73 | 3267,67 | 1401,01 |
| УТ | ул. Металлургов, 2а | 16,38 | 0,07 | 0,07 | 5,53 | -5,29 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 7,95 | 1047,68 | 448,83 |
| УТ | ул. Металлургов, 2 | 17,90 | 0,10 | 0,10 | 4,33 | -4,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 27,18 | 17,70 | 1270,56 | 543,46 |
| УТ | УТ | 113,26 | 0,10 | 0,10 | 9,78 | -9,33 | 0,30 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 172,17 | 110,67 | 8275,07 | 3419,43 |
| УТ | ул. Ленина, 2а | 9,85 | 0,10 | 0,10 | 9,57 | -9,20 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 9,70 | 693,89 | 297,75 |
| УТ | ул. Ленина, 2а | 36,46 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 7,19 | 2081,57 | 762,65 |
| УТ | УТ | 206,22 | 0,20 | 0,20 | 80,02 | -74,76 | 0,96 | 0,84 | 0,02 | 0,02 | 1258,63 | 775,01 | 19951,31 | 8141,69 |
| УТ | ул. Кирова | 10,99 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 2,47 | 619,63 | 251,71 |
| УТ | ул. Кирова | 40,63 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 10,73 | 2290,77 | 972,17 |
| УТ | ТК-17/1 | 60,75 | 0,25 | 0,25 | 79,63 | -74,40 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 578,16 | 357,19 | 6118,86 | 2621,26 |
| ТК-17/1 | Калинина ул. д. 53б | 67,47 | 0,10 | 0,10 | 2,38 | -2,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 64,26 | 4691,83 | 1994,62 |
| ТК-17/1 | ТК-17/2 | 90,82 | 0,25 | 0,25 | 77,25 | -72,08 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 863,27 | 534,43 | 9143,71 | 3916,44 |
| ТК-17/2 | УТ | 51,46 | 0,30 | 0,30 | 22,84 | -22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 702,74 | 436,64 | 5659,38 | 2422,28 |
| ТК-17/2 | ТК-17/2А | 22,26 | 0,20 | 0,20 | 54,28 | -49,76 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 135,28 | 83,94 | 2048,56 | 877,99 |
| ТК-17/2А | ТК-17/3 | 78,00 | 0,20 | 0,20 | 54,27 | -49,77 | 0,17 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 473,53 | 294,35 | 7178,51 | 3074,68 |
| ТК-17/3 | Тепловой пункт «ТП-11» | 124,93 | 0,20 | 0,20 | 54,27 | -49,77 | 0,27 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 756,79 | 472,22 | 11490,75 | 4919,92 |
| ТК-17/20 | ТК-17/7 | 109,63 | 0,10 | 0,10 | 23,97 | -22,72 | 1,73 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 165,02 | 104,43 | 7611,37 | 3257,22 |
| ТК-17/7 | ТК-17/6 | 24,02 | 0,13 | 0,13 | 4,18 | -4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 | 35,51 | 1784,15 | 759,83 |
| ТК-17/6 | Калинина ул. д. 50 | 16,34 | 0,05 | 0,05 | 2,11 | -2,04 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 3,94 | 912,28 | 392,95 |
| ТК-17/6 | ТК-17/5 | 41,69 | 0,10 | 0,10 | 2,07 | -2,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 61,73 | 39,08 | 2872,01 | 1213,82 |
| ТК-17/5 | Калинина ул. д. 51 | 18,05 | 0,05 | 0,05 | 2,07 | -2,02 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 4,27 | 993,80 | 424,92 |
| ТК-17/7 | ТК-17/4 | 22,98 | 0,10 | 0,10 | 8,59 | -7,82 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 22,13 | 1593,11 | 684,74 |
| ТК-17/4 | Калинина ул. д. 53 | 16,78 | 0,07 | 0,07 | 6,44 | -5,77 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 8,01 | 1051,27 | 452,19 |
| ТК-17/4 | ул.Калинина, 57 | 60,76 | 0,08 | 0,08 | 2,15 | -2,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | 33,12 | 3934,29 | 1650,71 |
| ТК-17/7 | ТК-17/8 | 34,05 | 0,10 | 0,10 | 11,21 | -10,85 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 32,43 | 2360,54 | 1009,55 |
| ТК-17/8 | Калинина ул. д. 49 | 15,32 | 0,05 | 0,05 | 1,92 | -1,89 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 3,71 | 858,95 | 369,53 |
| ТК-17/8 | ТК | 40,14 | 0,08 | 0,08 | 9,16 | -8,83 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 38,42 | 24,47 | 2586,21 | 1106,03 |
| ТК | Калинина ул. д. 48 | 15,51 | 0,05 | 0,05 | 1,92 | -1,87 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 3,74 | 867,76 | 372,62 |
| ТК | ТК-17/10 | 17,11 | 0,08 | 0,08 | 7,24 | -6,96 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 10,42 | 1100,06 | 470,60 |
| ТК-17/10 | Калинина ул. д. 47 | 39,09 | 0,05 | 0,05 | 3,06 | -2,88 | 0,39 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 9,37 | 2183,05 | 933,93 |
| ТК-17/10 | Калинина ул. д. 55 | 21,65 | 0,04 | 0,04 | 2,26 | -2,19 | 0,38 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 3,33 | 1209,08 | 518,49 |
| ТК-17/10 | Калинина ул. д. 54 | 49,54 | 0,05 | 0,05 | 1,92 | -1,90 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 11,71 | 2766,64 | 1170,36 |
| УТ | ТК-17/20 | 72,34 | 0,10 | 0,10 | 23,98 | -22,72 | 1,14 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 109,25 | 68,74 | 5019,82 | 2152,46 |
| УТ | ТК-17/14 | 34,27 | 0,15 | 0,15 | 30,28 | -27,06 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 116,54 | 72,76 | 2913,78 | 1246,68 |
| ТК-17/14 | ТК | 35,51 | 0,08 | 0,08 | 8,80 | -8,32 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | 21,22 | 2291,04 | 975,75 |
| ТК | Калинина ул. д. 45 | 16,02 | 0,05 | 0,05 | 2,12 | -2,07 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,88 | 893,82 | 387,93 |
| ТК | ТК-17/12 | 32,62 | 0,08 | 0,08 | 6,68 | -6,25 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 31,37 | 19,32 | 2091,45 | 890,66 |
| ТК-17/12 | Калинина ул. д. 44 | 15,37 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | -2,02 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 3,71 | 852,12 | 370,59 |
| ТК-17/12 | ТК-17/11 | 57,89 | 0,05 | 0,05 | 4,59 | -4,23 | 1,28 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 13,20 | 3209,46 | 1360,10 |
| ТК-17/11 | Калинина ул. д. 43 | 22,68 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | -1,53 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 5,40 | 1243,33 | 539,45 |
| ТК-17/14 | ТК-17/19 | 41,86 | 0,15 | 0,15 | 12,03 | -11,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 141,99 | 89,46 | 3553,18 | 1523,75 |
| ТК-17/19 | ТК-17/18 | 29,31 | 0,07 | 0,07 | 5,70 | -5,53 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 13,58 | 1830,83 | 781,01 |
| ТК-17/18 | Калинина ул. д. 5 | 14,24 | 0,05 | 0,05 | 1,79 | -1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 3,43 | 796,30 | 342,90 |
| ТК-17/18 | Калинина ул. д. 7 | 51,14 | 0,05 | 0,05 | 1,83 | -1,78 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 12,07 | 2859,73 | 1211,32 |
| ТК-17/18 | Калинина ул. д. 3 | 51,57 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | -2,02 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 12,21 | 2883,77 | 1224,93 |
| ТК-17/19 | Калинина ул. д. 6 | 74,99 | 0,10 | 0,10 | 6,33 | -5,66 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 112,25 | 72,12 | 5198,31 | 2226,57 |
| ТК-17/14 | ТК-17/15 | 54,13 | 0,08 | 0,08 | 9,45 | -7,56 | 0,43 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 32,97 | 3492,37 | 1498,47 |
| ТК-17/15 | Калинина ул. д. 46 | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 1,84 | -1,77 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 4,27 | 990,97 | 426,05 |
| ТК-17/15 | ТК-17/16 | 36,88 | 0,08 | 0,08 | 7,61 | -5,79 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 35,41 | 22,46 | 2382,20 | 1017,99 |
| ТК-17/16 | 50 лет Октября ул. д. 4 | 14,23 | 0,04 | 0,04 | 2,03 | -1,94 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 2,21 | 797,55 | 343,34 |
| ТК-17/16 | 50 лет Октября ул. д. 6 | 41,06 | 0,07 | 0,07 | 3,28 | -1,65 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 19,32 | 2558,71 | 1095,88 |
| ТК-17/16 | ТК-17/16А | 50,34 | 0,05 | 0,05 | 2,30 | -2,20 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 11,90 | 2821,40 | 1195,14 |
| ТК-17/16А | 50 лет Октября ул. д. 2 | 16,22 | 0,05 | 0,05 | 2,30 | -2,20 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 3,86 | 898,53 | 384,37 |
| ТУ-2 | ТК-2а | 63,26 | 0,30 | 0,30 | 375,11 | -355,72 | 0,76 | 0,69 | 0,01 | 0,01 | 870,82 | 579,44 | 6729,45 | 5729,13 |
| ТУ-2 | ТК-26 | 91,93 | 0,10 | 0,10 | 1,97 | -0,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,32 | 98,79 | 5162,27 | 4525,68 |
| ТК-26 | ул. Орджоникидзе, 4 | 30,51 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 2,83 | 927,72 | 695,82 |
| ТК-26 | ул. Орджоникидзе, 1 | 54,38 | 0,10 | 0,10 | 1,73 | -0,75 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55 | 66,97 | 2983,32 | 2904,13 |
| ТК-2а | ТК-4 | 159,26 | 0,30 | 0,30 | 375,10 | -355,73 | 1,92 | 1,73 | 0,03 | 0,03 | 2191,43 | 1459,29 | 18174,50 | 7787,39 |
| ТК-4 | Спартака ул. д. 2 | 70,40 | 0,07 | 0,07 | 8,15 | -8,00 | 0,84 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 35,05 | 4573,89 | 1951,25 |
| ТК-4 | ТК-4/1 | 69,53 | 0,10 | 0,10 | 2,40 | -2,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 104,88 | 68,10 | 5013,18 | 2084,83 |
| ТК-4/1 | ул. Спартака, д. 4 | 13,93 | 0,05 | 0,05 | 2,40 | -2,19 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 3,45 | 789,85 | 338,01 |
| ТК-4 | ТК-8 | 79,60 | 0,30 | 0,30 | 364,52 | -345,56 | 0,91 | 0,82 | 0,01 | 0,01 | 1094,80 | 729,90 | 9081,87 | 3892,48 |
| ТК-8 | ТК-8/1 | 8,92 | 0,10 | 0,10 | 12,52 | -12,09 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 8,91 | 643,18 | 273,24 |
| ТК-8/1 | Куйбышева ул. д. 1 | 41,02 | 0,05 | 0,05 | 3,80 | -3,65 | 0,62 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 10,40 | 2376,15 | 1020,79 |
| ТК-8/1 | ТК-8/2 | 68,41 | 0,10 | 0,10 | 8,72 | -8,45 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 104,09 | 68,17 | 4889,65 | 2085,45 |
| ТК-8/2 | Куйбышева ул. д. 3 | 19,18 | 0,08 | 0,08 | 3,84 | -3,69 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 12,41 | 1270,59 | 546,28 |
| ТК-8/2 | ТК-8/3 | 62,57 | 0,10 | 0,10 | 4,88 | -4,76 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 94,32 | 62,20 | 4450,66 | 1892,37 |
| ТК-8/3 | Куйбышева ул. д. 5 | 20,60 | 0,08 | 0,08 | 4,88 | -4,76 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 13,17 | 1353,88 | 579,49 |
| ТК-8 | ТКС-10 | 148,94 | 0,30 | 0,30 | 351,99 | -333,49 | 1,58 | 1,42 | 0,03 | 0,03 | 2047,55 | 1367,11 | 16994,23 | 7283,92 |
| ТКС-10 | ТКС-12 | 101,29 | 0,30 | 0,30 | 351,96 | -333,51 | 1,08 | 0,97 | 0,02 | 0,02 | 1391,77 | 930,05 | 11558,39 | 4952,87 |
| ТКС-12 | ТК-12 | 48,34 | 0,30 | 0,30 | 351,94 | -333,53 | 0,51 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 664,01 | 443,95 | 5515,36 | 2363,56 |
| ТК-12 | Зу | 2,00 | 0,15 | 0,15 | 25,01 | -53,39 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 4,49 | 176,68 | 75,01 |
| УТ | Куйбышева ул. д. 2а | 5,57 | 0,15 | 0,15 | 14,56 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 12,83 | 486,94 | 210,82 |
| УТ | ТК-16/11 | 154,59 | 0,15 | 0,15 | 10,44 | -39,45 | 0,06 | 0,79 | 0,01 | 0,01 | 525,47 | 345,02 | 13514,57 | 5722,32 |
| УТ | ТК-16/11 | 26,03 | 0,10 | 0,10 | 13,72 | 18,11 | 0,14 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | 26,13 | 1847,10 | 791,62 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 9 | 7,65 | 0,10 | 0,10 | 9,72 | -9,49 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 7,73 | 542,85 | 233,17 |
| ТК-16/5 | УТ | 93,16 | 0,10 | 0,10 | 23,44 | 8,62 | 1,41 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 140,49 | 93,25 | 6625,94 | 2839,69 |
| ТК-16/5 | Пролетарская ул. д. 15 | 12,40 | 0,05 | 0,05 | 2,62 | -2,54 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 3,13 | 714,76 | 306,68 |
| ТК-16/6 | ТК-16/5 | 64,88 | 0,13 | 0,13 | 26,06 | 6,07 | 0,38 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 153,34 | 101,89 | 4961,19 | 2126,23 |
| ТК-16/6 | Пролетарская ул. д. 19 | 11,68 | 0,08 | 0,08 | 5,07 | -4,96 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 7,59 | 776,34 | 333,43 |
| ТК-16/7 | ТК-16/6 | 52,67 | 0,15 | 0,15 | 31,13 | 1,12 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,63 | 118,04 | 4620,34 | 1980,15 |
| ТК-16/7 | Ленина ул. д. 13 | 15,00 | 0,04 | 0,04 | 2,53 | -2,48 | 0,33 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 2,43 | 870,34 | 372,41 |
| ТК-16/8 | ТК-16/7 | 20,71 | 0,15 | 0,15 | 33,66 | -1,36 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,72 | 46,95 | 1796,10 | 778,60 |
| ТК-16/8 | ТК-16/9 | 34,01 | 0,05 | 0,05 | 3,91 | -3,76 | 0,55 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 8,35 | 1950,94 | 832,02 |
| ТК-16/9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6 | 16,09 | 0,05 | 0,05 | 1,45 | -1,38 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 4,03 | 918,46 | 395,33 |
| ТК-16/9 | ТК-16/9а | 62,59 | 0,05 | 0,05 | 2,46 | -2,38 | 0,40 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 23,39 | 15,34 | 3572,81 | 1514,39 |
| ТК-16/9а | ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 | 15,62 | 0,05 | 0,05 | 2,46 | -2,38 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 3,86 | 881,84 | 377,30 |
| ТК-16/2 | ТК-16/8 | 30,64 | 0,15 | 0,15 | 37,58 | -5,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,71 | 67,79 | 2677,81 | 1138,84 |
| ТК-16/2 | ул. Ленина, 15 | 16,40 | 0,05 | 0,05 | 6,26 | -6,24 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 4,18 | 948,03 | 408,98 |
| ТК-16/1 | ТК-16/2 | 50,97 | 0,15 | 0,15 | 43,84 | -11,35 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 174,38 | 114,71 | 4457,02 | 1909,10 |
| ТК-16/1 | ул.Ленина, д.17 | 15,01 | 0,05 | 0,05 | 2,41 | -2,04 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 3,82 | 868,16 | 373,79 |
| ТК-16 | ТК-16/1 | 24,59 | 0,15 | 0,15 | 46,26 | -13,40 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 84,21 | 55,36 | 2148,68 | 921,54 |
| ТК-16а | ТК-16 | 13,96 | 0,15 | 0,15 | 47,10 | -14,15 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 47,83 | 31,36 | 1207,12 | 522,78 |
| ТК-16 | ул. Ленина, 19 | 30,11 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,76 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 7,42 | 1740,25 | 731,91 |
| УТ | ТК-16а | 29,05 | 0,20 | 0,20 | 57,05 | -23,54 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 177,02 | 113,11 | 2728,56 | 1163,45 |
| Тепловой пункт «10 квартал» | УТ | 4,79 | 0,30 | 0,30 | 77,71 | -43,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 42,45 | 537,66 | 230,42 |
| ТК-12 | УТ | 236,21 | 0,30 | 0,30 | 326,92 | -280,15 | 2,17 | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 3242,65 | 2179,26 | 26948,54 | 11566,10 |
| ТК-16а | ТК-14/2 | 21,21 | 0,10 | 0,10 | 2,48 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 19,13 | 1496,83 | 618,98 |
| ТК-14/2 | 50 лет ВЛКСМ ул. 12 | 26,69 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 5,44 | 1472,93 | 557,32 |
| ТК-14/2 | ТК-14/1 | 48,64 | 0,08 | 0,08 | 2,35 | -2,23 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 46,66 | 28,57 | 3084,65 | 1318,30 |
| ТК-14/1 | 50 лет ВЛКСМ ул. 10 | 12,05 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 2,73 | 663,14 | 272,18 |
| ТК-14/1 | ТК-14 | 41,15 | 0,07 | 0,07 | 2,22 | -2,10 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 18,77 | 2517,91 | 1074,43 |
| ТК-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 26,79 | 0,05 | 0,05 | 0,49 | -0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 6,18 | 1467,93 | 613,17 |
| ТК-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 | 54,04 | 0,05 | 0,05 | 1,73 | -1,69 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 12,82 | 2961,07 | 1262,12 |
| ТК-16а | ТК-16/13 | 96,55 | 0,15 | 0,15 | 7,46 | -7,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 328,51 | 207,52 | 8348,70 | 3523,34 |
| ТК-16/13 | ТК-16/12 | 45,52 | 0,15 | 0,15 | 4,63 | -4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,96 | 99,18 | 3875,98 | 1658,11 |
| ТК-16/12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 11,98 | 0,05 | 0,05 | 3,30 | -3,18 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 2,97 | 673,49 | 290,91 |
| ТК-16/13 | ТК-16/14 | 59,21 | 0,10 | 0,10 | 2,83 | -2,62 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 88,08 | 56,75 | 4114,72 | 1745,56 |
| ТК-16/14 | УТ | 26,02 | 0,04 | 0,04 | 2,83 | -2,62 | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 4,03 | 1450,59 | 620,22 |
| УТ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 13,11 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | -0,78 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 2,02 | 729,15 | 309,98 |
| УТ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 14,05 | 0,04 | 0,04 | 2,02 | -1,84 | 0,20 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 2,19 | 781,43 | 334,84 |
| ТК-16/12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 78,70 | 0,05 | 0,05 | 1,33 | -1,24 | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 18,39 | 4424,34 | 1823,53 |
| УТ | ТК-18/2а | 73,03 | 0,20 | 0,20 | 20,66 | -19,94 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 444,22 | 292,13 | 6859,45 | 2952,95 |
| ТК-18/2а | ТК-18/2 | 15,03 | 0,15 | 0,15 | 18,91 | -18,22 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | 33,48 | 1312,13 | 559,30 |
| ТК-18/2 | Ленина ул. д. 10 | 13,62 | 0,05 | 0,05 | 2,37 | -2,29 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 3,45 | 782,21 | 337,89 |
| ТК-18/2а | ТК-18 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | 1,75 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 99,61 | 3404,74 | 1524,92 |
| ТК-18 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 93,31 | 0,07 | 0,07 | 1,08 | -1,07 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 65,15 | 53,07 | 6260,75 | 2605,64 |
| УТ | ТК-20 | 146,61 | 0,30 | 0,30 | 249,17 | -236,71 | 0,78 | 0,71 | 0,03 | 0,03 | 2010,75 | 1363,53 | 16750,55 | 7199,75 |
| ТК-18 | 50 лет ВЛКСМ ул. 5а | 79,80 | 0,08 | 0,08 | 0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,51 | 60,63 | 5533,84 | 2290,31 |
| ТК-20 | ТК-20/1 | 95,11 | 0,30 | 0,30 | 249,15 | -236,73 | 0,51 | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 1303,52 | 884,97 | 10898,25 | 4669,77 |
| ТК-20/1 | 50 лет ВЛКСМ ул | 21,13 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 4,54 | 1239,78 | 459,51 |
| ТК-20/1 | 50 лет ВЛКСМ ул | 36,78 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 6,82 | 2158,03 | 709,55 |
| ТК-20/1 | ТК-22 | 26,25 | 0,30 | 0,30 | 248,86 | -236,48 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 359,64 | 244,38 | 3007,29 | 1288,94 |
| ТК-22 | ТК-22/35 | 44,43 | 0,30 | 0,30 | 248,86 | -236,49 | 0,24 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 608,59 | 413,68 | 5090,45 | 2180,49 |
| ТК-22/35 | Тепловой пункт «ТП-20» | 31,84 | 0,20 | 0,20 | -17,57 | -12,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,07 | 124,61 | 2965,50 | 1270,93 |
| Тепловой пункт «ТП-20» | УТ | 26,35 | 0,20 | 0,20 | -17,57 | -12,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,27 | 103,31 | 2458,75 | 1053,75 |
| Зу | УТ | 122,81 | 0,20 | 0,20 | 80,19 | -45,63 | 0,57 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 743,63 | 481,39 | 11462,94 | 4911,24 |
| УТ | ТК-22/37 | 45,76 | 0,20 | 0,20 | 62,61 | -58,15 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 276,71 | 179,61 | 4269,93 | 1829,41 |
| ТК-22/37 | УТ | 7,36 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 1,69 | 420,20 | 173,17 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул | 5,07 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 3,07 | 319,86 | 136,24 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул. 11 | 7,54 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 4,46 | 475,68 | 198,98 |
| ТК-22/37 | УТ | 126,32 | 0,10 | 0,10 | 1,18 | -1,18 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 141,99 | 8898,74 | 3863,38 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул | 14,72 | 0,05 | 0,05 | 0,59 | -0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,49 | 851,34 | 371,70 |
| УТ | УТ | 37,14 | 0,10 | 0,10 | 0,59 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,18 | 41,37 | 2650,42 | 1082,28 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул | 15,07 | 0,07 | 0,07 | 0,59 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 8,40 | 923,33 | 392,65 |
| ТК-22/37 | ТК-22/18 | 69,51 | 0,20 | 0,20 | 61,16 | -56,72 | 0,19 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 419,87 | 272,50 | 6484,09 | 2775,19 |
| ТК-22/35 | ТК-22/36 | 48,66 | 0,30 | 0,30 | 266,42 | -223,99 | 0,30 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 665,92 | 454,55 | 5572,21 | 2391,12 |
| ТК-22/36 | ТКС-24 | 198,66 | 0,30 | 0,30 | 266,42 | -224,00 | 1,21 | 0,86 | 0,03 | 0,03 | 2716,87 | 1856,69 | 22778,03 | 9758,70 |
| ТКС-24 | Тепловой пункт «ТП-5» | 8,90 | 0,30 | 0,30 | 266,38 | -224,03 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 121,65 | 83,21 | 1020,11 | 437,18 |
| УТ | ТК-24/1 | 20,16 | 0,30 | 0,30 | 266,38 | -224,04 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 275,52 | 188,51 | 2310,66 | 990,25 |
| ТК-24/1 | ТК-24/3 | 14,44 | 0,15 | 0,15 | 88,30 | -85,20 | 0,37 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 32,97 | 1281,47 | 543,49 |
| ТК-24/3 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 22 | 21,29 | 0,05 | 0,05 | 6,09 | -5,85 | 0,83 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 5,47 | 1236,70 | 532,27 |
| ТК-24/3 | ТК-24/2 | 46,22 | 0,08 | 0,08 | 6,55 | -6,33 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | 30,12 | 3085,30 | 1320,34 |
| ТК-24/2 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 21 | 21,92 | 0,05 | 0,05 | 6,55 | -6,33 | 0,98 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 5,60 | 1271,44 | 544,42 |
| ТК-24/3 | УТ | 118,26 | 0,15 | 0,15 | 75,65 | -73,02 | 2,21 | 2,06 | 0,01 | 0,01 | 403,60 | 269,86 | 10385,83 | 4446,18 |
| УТ | ТК-24/7б | 71,52 | 0,15 | 0,15 | 53,07 | -51,25 | 0,66 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 243,69 | 162,87 | 6274,13 | 2683,85 |
| ТК-24/7б | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 17 | 15,41 | 0,08 | 0,08 | 7,31 | -7,05 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 10,12 | 1025,59 | 441,74 |
| ТК-24/7б | ТК-24/7 | 40,38 | 0,15 | 0,15 | 45,76 | -44,20 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 137,42 | 91,84 | 3535,69 | 1513,40 |
| ТК-24/7 | ТК-24/8 | 34,67 | 0,15 | 0,15 | 45,76 | -44,20 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 117,88 | 78,90 | 3031,92 | 1299,00 |
| ТК-24/8 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 15 | 15,28 | 0,08 | 0,08 | 6,99 | -6,72 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 10,02 | 1015,36 | 437,15 |
| ТК-24/8 | Индустриальная ул. д. 16 | 78,87 | 0,10 | 0,10 | 12,61 | -12,18 | 0,35 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 80,38 | 5627,44 | 2412,56 |
| ТК-24/8 | ТК-24/11 | 46,57 | 0,15 | 0,15 | 26,16 | -25,30 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 158,12 | 105,46 | 4071,36 | 1739,21 |
| ТК-24/11 | Индустриальная ул. д. 8 | 15,92 | 0,08 | 0,08 | 6,82 | -6,57 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 10,42 | 1054,46 | 454,39 |
| ТК-24/11 | ТК-24/15а | 53,24 | 0,10 | 0,10 | 19,34 | -18,73 | 0,55 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 53,40 | 3786,40 | 1617,75 |
| ТК-24/15а | Индустриальная ул. д. 10 | 18,22 | 0,08 | 0,08 | 7,49 | -7,26 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 11,89 | 1203,08 | 518,61 |
| ТК-24/15а | ТК-24/16 | 73,84 | 0,10 | 0,10 | 11,85 | -11,48 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 110,73 | 73,55 | 5235,30 | 2229,81 |
| ТК-24/16 | Индустриальная ул. д. 12 | 15,03 | 0,07 | 0,07 | 6,21 | -5,99 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 7,46 | 954,30 | 411,37 |
| ТК-24/16 | Индустриальная ул. д. 2 | 132,35 | 0,08 | 0,08 | 5,63 | -5,49 | 0,38 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 125,41 | 83,68 | 8685,10 | 3668,59 |
| УТ | ТК-24/7а | 15,75 | 0,15 | 0,15 | 22,57 | -21,77 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 53,69 | 36,23 | 1381,68 | 593,85 |
| ТК-24/7а | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 23 | 14,40 | 0,08 | 0,08 | 7,51 | -7,27 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 9,46 | 962,95 | 413,11 |
| ТК-24/7а | ТК-24/6 | 21,65 | 0,10 | 0,10 | 15,06 | -14,50 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 22,11 | 1554,54 | 665,39 |
| ТК-24/6 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 19 | 17,48 | 0,08 | 0,08 | 7,59 | -7,32 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 11,47 | 1167,43 | 500,58 |
| ТК-24/6 | ТК-24/5 | 26,70 | 0,10 | 0,10 | 7,47 | -7,19 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 40,31 | 27,23 | 1914,71 | 818,63 |
| ТК-24/5 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 24 | 16,44 | 0,08 | 0,08 | 7,47 | -7,19 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 10,75 | 1095,36 | 469,13 |
| ТК-24/1 | ТК-24а | 74,62 | 0,30 | 0,30 | 178,08 | -138,84 | 0,20 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 1019,43 | 708,04 | 8552,34 | 3687,89 |
| ТК-24а | 50 лет ВЛКСМ ул | 47,26 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | -0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 12,65 | 2791,21 | 1129,97 |
| ТК-24а | ТК-26 | 196,56 | 0,30 | 0,30 | 177,78 | -138,57 | 0,54 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 2682,36 | 1866,78 | 22667,03 | 9710,14 |
| ТК-26 | ТКС | 39,28 | 0,20 | 0,20 | 148,79 | -110,98 | 0,63 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 167,96 | 3788,81 | 1632,46 |
| ТКС | ТК-26/1 | 42,43 | 0,20 | 0,20 | 148,79 | -110,98 | 0,68 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 257,01 | 181,48 | 4114,53 | 1763,21 |
| ТК-26/1 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 27 | 22,93 | 0,08 | 0,08 | 7,80 | -7,51 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 15,38 | 1563,74 | 663,38 |
| ТК-26/1 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 25 | 25,34 | 0,08 | 0,08 | 10,72 | -10,23 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 17,01 | 1728,09 | 733,57 |
| ТК-26/1 | ТК-26/2 | 62,28 | 0,20 | 0,20 | 130,26 | -93,24 | 0,76 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 377,07 | 267,50 | 6038,87 | 2592,12 |
| ТК-26/2 | ТК-26/3 | 48,95 | 0,10 | 0,10 | 13,37 | -11,99 | 0,24 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 73,94 | 50,90 | 3589,97 | 1514,06 |
| ТК-26/3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26-а | 62,69 | 0,08 | 0,08 | 5,20 | -4,37 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 60,19 | 41,96 | 4213,69 | 1800,64 |
| ТК-26/3 | ТК-26/4 | 57,63 | 0,10 | 0,10 | 8,18 | -7,62 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 60,10 | 4159,25 | 1778,19 |
| ТК-26/4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а | 47,71 | 0,08 | 0,08 | 8,18 | -7,62 | 0,29 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 45,63 | 31,96 | 3199,00 | 1368,64 |
| ТК-26/2 | ТК-26/5 | 91,80 | 0,20 | 0,20 | 105,30 | -70,09 | 0,74 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 555,33 | 397,59 | 8915,11 | 3832,88 |
| ТК-26/5 | ТК-26/9 | 32,60 | 0,20 | 0,20 | 105,30 | -70,10 | 0,26 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 197,07 | 141,28 | 3175,98 | 1361,02 |
| ТК-26/9 | ТК-26/10 | 22,97 | 0,10 | 0,10 | 55,01 | -53,90 | 1,90 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 24,88 | 1689,81 | 723,85 |
| ТК-26/10 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 28а | 13,36 | 0,08 | 0,08 | 8,30 | -8,21 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 9,30 | 914,90 | 392,48 |
| ТК-26/10 | ТК-26/11 | 40,76 | 0,10 | 0,10 | 46,71 | -45,69 | 2,44 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 44,13 | 2997,10 | 1283,76 |
| ТК-26/11 | УТ | 12,00 | 0,10 | 0,10 | 18,51 | -18,01 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 18,10 | 12,97 | 881,88 | 377,51 |
| УТ | ТК-26/8 | 34,99 | 0,08 | 0,08 | 8,67 | -8,41 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 24,20 | 2392,05 | 1023,24 |
| ТК-26/8 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 28 | 15,42 | 0,08 | 0,08 | 8,67 | -8,41 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 10,68 | 1052,19 | 450,70 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 29 | 39,07 | 0,08 | 0,08 | 9,83 | -9,60 | 0,34 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 27,10 | 2670,98 | 1143,96 |
| ТК-26/11 | ТК-26/7 | 64,34 | 0,08 | 0,08 | 28,20 | -27,69 | 4,53 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 44,68 | 4403,57 | 1887,06 |
| ТК-26/7 | Солнечная ул. д. 3 | 9,51 | 0,08 | 0,08 | 19,13 | -18,89 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 6,63 | 650,82 | 279,19 |
| ТК-26/7 | Солнечная ул. д. 1 | 52,90 | 0,08 | 0,08 | 9,06 | -8,80 | 0,39 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 50,86 | 36,62 | 3620,25 | 1545,10 |
| ТК-26/9 | ТК-26/6 | 10,74 | 0,20 | 0,20 | 50,29 | -16,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 46,68 | 1046,23 | 448,92 |
| ТК-26/6 | Солнечная ул. д. 5 | 18,97 | 0,10 | 0,10 | 8,62 | -8,35 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,63 | 20,63 | 1397,23 | 598,31 |
| ТК-26/6 | ТК-37/23 | 60,74 | 0,20 | 0,20 | 41,67 | -7,85 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,67 | 264,91 | 5924,07 | 2542,89 |
| ТК-37/23 | Солнечная ул. д. 7 | 19,19 | 0,10 | 0,10 | 8,78 | -8,54 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 21,00 | 1415,66 | 606,28 |
| ТК-37/23 | ТК-37/22 | 78,43 | 0,20 | 0,20 | 32,89 | 0,69 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 472,34 | 328,68 | 7661,48 | 3283,49 |
| ТК-37/22 | Солнечная ул. д. 11 | 38,07 | 0,07 | 0,07 | 9,72 | -9,49 | 0,65 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 20,52 | 2524,93 | 1083,81 |
| ТК-37/22 | ТК-37/21 | 37,04 | 0,20 | 0,20 | 23,16 | 10,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,52 | 161,64 | 3610,02 | 1547,15 |
| ТК-37/21 | Солнечная ул. д. 9 | 17,74 | 0,10 | 0,10 | 9,12 | -8,90 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 26,59 | 19,59 | 1306,17 | 561,22 |
| ТК-37/21 | ТК-37/17 | 22,77 | 0,20 | 0,20 | 14,04 | 19,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 136,52 | 99,80 | 2220,00 | 951,43 |
| ТК-37/17 | ТК-37/18 | 65,20 | 0,15 | 0,15 | 37,00 | -35,98 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 220,82 | 161,21 | 5900,03 | 2527,85 |
| ТК-37/18 | Солнечная ул. д. 15 | 22,38 | 0,08 | 0,08 | 14,49 | -14,16 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 21,52 | 15,91 | 1538,88 | 662,25 |
| ТК-37/18 | ТК-37/18а | 31,83 | 0,15 | 0,15 | 22,51 | -21,83 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 107,61 | 78,27 | 2879,50 | 1229,68 |
| ТК-37/18а | УТ | 48,61 | 0,13 | 0,13 | 22,51 | -21,83 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 113,91 | 83,10 | 3831,67 | 1640,90 |
| УТ | Солнечная ул. д. 17 | 8,73 | 0,10 | 0,10 | 12,76 | -12,39 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 9,67 | 641,78 | 276,43 |
| УТ | ТК-37/19 | 87,15 | 0,13 | 0,13 | 9,75 | -9,44 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 203,07 | 147,24 | 6864,38 | 2912,35 |
| ТК-37/19 | Солнечная ул. д. 13 | 85,02 | 0,08 | 0,08 | 9,74 | -9,44 | 0,72 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 80,47 | 59,13 | 5762,47 | 2463,06 |
| Зу | ТК-37/17 | 76,57 | 0,20 | 0,20 | 22,97 | -55,04 | 0,03 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 464,23 | 335,88 | 7522,09 | 3209,23 |
| ТК-37/5 | ТК-37/6 | 64,62 | 0,25 | 0,25 | 119,89 | -115,71 | 0,21 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 613,27 | 434,10 | 6899,52 | 2947,69 |
| ТК-37/6 | Солнечная ул. д. 12 | 25,50 | 0,10 | 0,10 | 17,79 | -17,35 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 38,68 | 28,81 | 1874,66 | 821,27 |
| ТК-37/6 | ТК-37/7 | 77,65 | 0,20 | 0,20 | 86,66 | -83,36 | 0,42 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 471,20 | 327,72 | 7559,09 | 3210,92 |
| ТК-37/7 | ТК-37/8 | 95,93 | 0,20 | 0,20 | 86,65 | -83,36 | 0,52 | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 581,42 | 405,18 | 9255,92 | 3964,93 |
| ТК-37/8 | ТК-37/9 | 66,73 | 0,20 | 0,20 | 86,65 | -83,37 | 0,36 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 403,98 | 282,06 | 6435,46 | 2757,14 |
| ТК-37/9 | Тепловой пункт «Бакальская» | 99,06 | 0,20 | 0,20 | 86,64 | -83,37 | 0,54 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 599,00 | 419,02 | 9550,20 | 4090,93 |
| УТ | Бакальская ул. д. 2 | 83,77 | 0,13 | 0,13 | 12,30 | -11,88 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 197,05 | 139,11 | 6531,22 | 2795,37 |
| УТ | ТК-37/30 | 36,46 | 0,15 | 0,15 | 66,65 | -64,21 | 0,53 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 123,88 | 87,07 | 3250,82 | 1394,75 |
| ТК-37/30 | Бакальская ул. д. 13 | 19,47 | 0,08 | 0,08 | 9,72 | -9,40 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 13,33 | 1320,95 | 567,61 |
| ТК-37/30 | УТ | 25,99 | 0,10 | 0,10 | 25,16 | -24,18 | 0,45 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 27,57 | 1893,34 | 810,81 |
| УТ | Бакальская ул. д. 16 | 8,35 | 0,10 | 0,10 | 8,33 | -8,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 8,94 | 607,82 | 261,36 |
| УТ | УТ | 101,04 | 0,10 | 0,10 | 16,83 | -16,17 | 0,79 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 151,96 | 106,98 | 7355,00 | 3140,31 |
| УТ | Бакальская ул. д. 12 | 8,28 | 0,10 | 0,10 | 8,06 | -7,74 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 8,81 | 600,46 | 257,58 |
| УТ | Бакальская ул. д. 14 | 42,50 | 0,08 | 0,08 | 8,76 | -8,44 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 40,71 | 28,81 | 2870,41 | 1226,93 |
| ТК-37/30 | ТК-37/31 | 86,91 | 0,10 | 0,10 | 31,77 | -30,64 | 2,41 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 131,03 | 92,20 | 6331,30 | 2709,23 |
| ТК-37/31 | Бакальская ул. д. 11 | 18,43 | 0,08 | 0,08 | 11,46 | -11,03 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 12,60 | 1248,47 | 536,23 |
| ТК-37/31 | ТК-37/32а | 77,20 | 0,10 | 0,10 | 20,31 | -19,61 | 0,88 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 81,78 | 5615,26 | 2399,93 |
| ТК-37/32а | Бакальская ул. д. 10 | 16,69 | 0,10 | 0,10 | 7,99 | -7,71 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 17,76 | 1210,64 | 519,11 |
| ТК-37/32а | ТК-37/32 | 43,50 | 0,10 | 0,10 | 12,31 | -11,91 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 65,16 | 46,10 | 3155,35 | 1349,69 |
| ТК-37/32 | Бакальская ул. д. 9 | 18,26 | 0,08 | 0,08 | 12,31 | -11,91 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 12,40 | 1231,18 | 527,41 |
| УТ | ул. Солнечная д. 4 | 172,46 | 0,15 | 0,15 | 7,68 | -7,29 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 578,71 | 401,47 | 15376,74 | 6442,39 |
| ТК-37/6 | Солнечная ул. д. 18 | 73,61 | 0,08 | 0,08 | 15,42 | -15,01 | 1,55 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 53,07 | 5039,85 | 2201,75 |
| ТК-37/14 | Солнечная ул. д. 14 | 64,70 | 0,10 | 0,10 | 12,93 | -12,52 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 97,47 | 72,36 | 4823,58 | 2063,87 |
| ТК-37/13 | ТК-37/14 | 47,08 | 0,13 | 0,13 | 12,94 | -12,52 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 111,29 | 82,07 | 3776,83 | 1611,71 |
| ТК-37/13 | Солнечная ул. д. 20 | 16,09 | 0,08 | 0,08 | 14,37 | -13,94 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 11,62 | 1121,97 | 481,98 |
| ТК-37/16 | ТК-37/13 | 29,38 | 0,15 | 0,15 | 27,31 | -26,46 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 100,25 | 74,12 | 2697,01 | 1155,14 |
| ТК-37/16 | ТК-37/12 | 39,65 | 0,10 | 0,10 | 20,42 | -19,87 | 0,46 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 60,11 | 44,51 | 2970,58 | 1272,62 |
| ТК-37/12 | Солнечная ул. д. 22 | 18,70 | 0,08 | 0,08 | 10,64 | -10,34 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 13,49 | 1304,28 | 559,47 |
| ТК-37/12 | Солнечная ул. д. 24 | 60,96 | 0,08 | 0,08 | 9,79 | -9,53 | 0,52 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 58,93 | 43,75 | 4251,82 | 1815,93 |
| ТК-37/11 | ТК-37/16 | 16,55 | 0,20 | 0,20 | 47,73 | -46,33 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100,48 | 74,22 | 1643,14 | 703,66 |
| ТК-37/11 | Солнечная ул. д. 26 | 66,59 | 0,10 | 0,10 | 19,72 | -19,37 | 0,71 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 75,06 | 4992,76 | 2140,54 |
| ТК-37/10 | ТК-37/11 | 40,41 | 0,20 | 0,20 | 67,45 | -65,69 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 245,48 | 181,41 | 3964,97 | 1719,45 |
| ТК-37/10 | ТК-37/5 | 18,21 | 0,25 | 0,25 | 142,86 | -170,75 | 0,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 172,90 | 123,08 | 1953,55 | 833,27 |
| ТК-37/4 | ТК-37/10 | 106,41 | 0,25 | 0,25 | 210,33 | -236,43 | 1,05 | 1,33 | 0,01 | 0,01 | 1010,75 | 726,59 | 11429,55 | 4892,38 |
| ТК-37/4 | Солнечная ул. д. 28 | 24,20 | 0,08 | 0,08 | 13,99 | -13,67 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 17,58 | 1672,06 | 728,11 |
| ТК-37/3 | ТК-37/4 | 52,50 | 0,30 | 0,30 | 224,32 | -250,09 | 0,23 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 718,47 | 517,17 | 6169,79 | 2641,44 |
| ТК-37/3 | Солнечная ул. д. 30 | 28,47 | 0,08 | 0,08 | 14,46 | -14,09 | 0,53 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 27,69 | 20,70 | 1969,14 | 857,01 |
| ТК-37/2 | ТК-37/3 | 47,01 | 0,30 | 0,30 | 238,79 | -264,18 | 0,23 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 643,54 | 463,94 | 5538,83 | 2367,69 |
| ТК-37/2 | Солнечная ул. д. 32 | 24,24 | 0,10 | 0,10 | 15,13 | -14,73 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 36,85 | 27,57 | 1804,84 | 784,10 |
| ТК-37/1 | ТК-37/2 | 119,96 | 0,30 | 0,30 | 341,70 | -425,49 | 1,20 | 1,86 | 0,02 | 0,02 | 1642,86 | 1190,10 | 14138,55 | 6057,41 |
| ТК-37/1 | Пролетарская, 43 | 24,80 | 0,10 | 0,10 | 4,01 | -3,68 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 28,16 | 1847,14 | 800,22 |
| ТК-37 | ТК-37/1 | 57,29 | 0,30 | 0,30 | 345,72 | -429,17 | 0,59 | 0,90 | 0,01 | 0,01 | 784,89 | 568,40 | 6783,83 | 2893,81 |
| ТК-37 | Пролетарская, 43 | 60,85 | 0,15 | 0,15 | 12,04 | -11,73 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 207,83 | 155,78 | 5579,16 | 2408,16 |
| Тепловой пункт «УКК» | ТК-37 | 68,00 | 0,50 | 0,50 | 578,02 | -653,10 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 2588,46 | 1892,75 | 10639,13 | 4559,22 |
| ТК-35 | Тепловой пункт «УКК» | 36,19 | 0,50 | 0,50 | 578,04 | -653,08 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 1377,84 | 1007,24 | 5662,48 | 2426,66 |
| ТК-37 | ТК-39 | 94,19 | 0,25 | 0,25 | 220,23 | -212,23 | 1,02 | 0,95 | 0,01 | 0,01 | 895,98 | 668,12 | 10204,44 | 4410,54 |
| ТК-39 | ТК-39/1 | 46,99 | 0,10 | 0,10 | 8,46 | -8,28 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 71,31 | 53,39 | 3546,18 | 1516,61 |
| ТК-39/1 | Пролетарская ул. д. 45 | 11,97 | 0,08 | 0,08 | 8,46 | -8,28 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 8,72 | 839,53 | 359,64 |
| ТК-39 | ТК-41 | 94,83 | 0,25 | 0,25 | 211,75 | -203,96 | 0,95 | 0,88 | 0,01 | 0,01 | 901,53 | 672,92 | 10361,19 | 4439,62 |
| ТК-41 | Пролетарская ул. д. 47 | 15,03 | 0,10 | 0,10 | 15,79 | -15,40 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 22,84 | 17,21 | 1134,04 | 487,71 |
| ТК-41 | ТК-41/1 | 28,38 | 0,25 | 0,25 | 195,96 | -188,57 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 269,69 | 201,30 | 3100,20 | 1328,15 |
| ТК-41/1 | Пролетарская ул. д. 53 | 32,78 | 0,10 | 0,10 | 8,48 | -8,25 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | 37,39 | 2472,36 | 1060,22 |
| ТК-41/1 | ТК-41/3 | 58,77 | 0,25 | 0,25 | 187,47 | -180,33 | 0,46 | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 558,31 | 416,86 | 6417,54 | 2749,73 |
| ТК-41/3 | УТ | 67,70 | 0,07 | 0,07 | 2,09 | -1,93 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 49,71 | 36,96 | 4600,06 | 1928,79 |
| УТ | ул. Пролетарская д. 43 А | 7,72 | 0,07 | 0,07 | 1,83 | -1,67 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 4,19 | 513,20 | 217,98 |
| УТ | ул. Пролетарская д. 43 А | 23,30 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 4,73 | 1393,08 | 613,29 |
| ТК-41/3 | ТУ-41/5 | 40,80 | 0,20 | 0,20 | 185,38 | -178,41 | 1,01 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 247,97 | 185,31 | 4073,88 | 1746,02 |
| ТУ-41/5 | ул. Бакальская, д. 2 | 25,91 | 0,07 | 0,07 | 7,18 | -6,27 | 0,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 14,50 | 1760,59 | 755,55 |
| ТУ-41/5 | ТК-41/7 | 8,96 | 0,20 | 0,20 | 178,19 | -172,14 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 40,69 | 894,69 | 383,40 |
| ТК-41/7 | ТК-41/6 | 44,97 | 0,20 | 0,20 | 54,48 | -53,19 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 273,12 | 204,34 | 4489,95 | 1923,76 |
| ТК-41/6 | ТК-41/4 | 77,15 | 0,15 | 0,15 | 34,62 | -33,86 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 263,09 | 197,40 | 7125,71 | 3051,14 |
| ТК-41/4 | Пролетарская ул. д. 59 | 20,60 | 0,08 | 0,08 | 9,96 | -9,71 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 19,94 | 15,03 | 1444,89 | 619,11 |
| ТК-41/4 | Пролетарская ул. д. 55 | 22,25 | 0,08 | 0,08 | 10,13 | -9,85 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 21,53 | 16,23 | 1560,62 | 668,61 |
| ТК-41/4 | Пролетарская ул. д. 57 | 46,32 | 0,10 | 0,10 | 14,53 | -14,30 | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 52,70 | 3488,50 | 1492,73 |
| ТК-41/6 | Бакальская ул. д. 1 | 76,30 | 0,20 | 0,20 | 19,86 | -19,33 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 462,04 | 347,29 | 7616,04 | 3258,54 |
| ТК-41/7 | ТК-41/9 | 99,09 | 0,20 | 0,20 | 123,71 | -118,96 | 1,09 | 1,01 | 0,01 | 0,01 | 601,83 | 450,11 | 9893,47 | 4238,41 |
| ТК-41/9 | Солнечная ул. д. 2 | 46,76 | 0,08 | 0,08 | 21,96 | -21,59 | 2,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 45,37 | 34,24 | 3282,29 | 1410,10 |
| ТК-41/9 | ТК-41/10 | 59,08 | 0,20 | 0,20 | 101,75 | -97,38 | 0,44 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 358,51 | 268,11 | 5896,45 | 2524,70 |
| ТК-41/10 | ул. Пролетарская, 51 | 96,96 | 0,15 | 0,15 | 26,27 | -24,39 | 0,22 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 330,13 | 248,59 | 8945,94 | 3833,46 |
| ТК-41/10 | Бакальская ул. д. 3 | 35,87 | 0,10 | 0,10 | 13,46 | -13,07 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 54,33 | 40,96 | 2701,04 | 1159,58 |
| ТК-41/10 | ТК-41/11 | 61,81 | 0,20 | 0,20 | 62,02 | -59,93 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 374,71 | 280,00 | 6163,17 | 2637,34 |
| ТК-41/11 | Бакальская ул. д. 4 | 43,09 | 0,10 | 0,10 | 13,97 | -13,57 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 65,17 | 49,12 | 3239,77 | 1390,52 |
| ТК-41/11 | ТК-41/12 | 78,80 | 0,20 | 0,20 | 48,05 | -46,36 | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 476,91 | 356,76 | 7845,31 | 3357,45 |
| ТК-41/12 | ТК-41/12а | 13,97 | 0,10 | 0,10 | 27,18 | -26,42 | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 15,89 | 1048,84 | 450,24 |
| ТК-41/12а | Бакальская ул. д. 5 | 26,81 | 0,08 | 0,08 | 13,65 | -13,25 | 0,44 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 19,55 | 1877,66 | 804,67 |
| ТК-41/12а | Бакальская ул. д. 6 | 44,00 | 0,10 | 0,10 | 13,53 | -13,17 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 66,37 | 50,03 | 3308,82 | 1415,77 |
| ТК-41/12 | ТК-41/13 | 82,68 | 0,10 | 0,10 | 20,86 | -19,94 | 0,99 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 124,73 | 93,26 | 6207,48 | 2650,60 |
| ТК-41/13 | ул. Бакальская д. 7 | 34,69 | 0,10 | 0,10 | 8,46 | -7,95 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 39,28 | 2594,92 | 1111,50 |
| ТК-41/13 | Бакальская ул. д. 8 | 73,56 | 0,10 | 0,10 | 12,39 | -12,00 | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 110,45 | 83,11 | 5502,53 | 2352,46 |
| ТК-17/11 | УТ | 56,12 | 0,05 | 0,05 | 2,79 | -2,71 | 0,46 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 12,64 | 3076,53 | 1300,04 |
| УТ | Калинина ул. д. 9 | 13,66 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 3,04 | 738,36 | 306,88 |
| УТ | УТ | 20,02 | 0,05 | 0,05 | 2,57 | -2,49 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 4,55 | 1082,13 | 463,37 |
| УТ | Калинина ул. д. 1 | 11,97 | 0,02 | 0,02 | 1,59 | -1,52 | 3,89 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,45 | 528,11 | 229,16 |
| УТ | УТ | 23,72 | 0,05 | 0,05 | 0,98 | -0,97 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 5,15 | 1281,01 | 533,15 |
| УТ | Калинина ул. д. 13 | 11,01 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,33 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,62 | 471,73 | 202,52 |
| УТ | УТ | 14,99 | 0,05 | 0,05 | 0,64 | -0,64 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 3,26 | 786,17 | 333,22 |
| УТ | Калинина ул. д. 13а | 13,48 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,44 | 571,20 | 230,55 |
| УТ | УТ | 8,28 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 1,85 | 429,47 | 184,71 |
| УТ | УТ | 11,62 | 0,05 | 0,05 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,72 | 604,85 | 261,07 |
| УТ | Калинина ул. д. 17 | 26,12 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 6,77 | 1369,32 | 592,13 |
| УТ | Калинина ул. д. 15а | 12,32 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,39 | 527,64 | 203,53 |
| УТ | Калинина ул. д. 15 | 13,07 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,43 | 555,79 | 220,86 |
| ТК-15/2 | ТК-15/2а | 52,94 | 0,20 | 0,20 | 60,69 | -59,54 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 322,82 | 208,96 | 4979,15 | 2133,11 |
| ТК-15/2а | ТК-15/4 | 21,89 | 0,07 | 0,07 | 9,51 | -9,21 | 0,36 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 10,63 | 1400,49 | 600,57 |
| ТК-15/4 | Гоголя проезд д. 1 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 3,14 | -3,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 6,95 | 911,60 | 390,82 |
| ТК-15/4 | ТК-15/5 | 38,40 | 0,07 | 0,07 | 6,37 | -6,18 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 18,65 | 2458,24 | 1050,79 |
| ТК-15/5 | 50 лет Октября ул. д. 14 | 17,61 | 0,07 | 0,07 | 6,36 | -6,18 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 8,57 | 1124,40 | 481,49 |
| ТК-15/2а | ТК-15/3 | 24,80 | 0,07 | 0,07 | 5,55 | -5,33 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 12,09 | 1586,66 | 681,13 |
| ТК-15/3 | Ленина ул. д. 5 | 12,40 | 0,07 | 0,07 | 5,55 | -5,33 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 6,06 | 794,65 | 340,34 |
| ТК-15/2а | ТК-15/2б | 49,27 | 0,10 | 0,10 | 45,62 | -45,00 | 2,81 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 75,03 | 48,58 | 3498,19 | 1497,77 |
| ТК-15/2б | 50 лет Октября ул. д. 16а | 24,71 | 0,10 | 0,10 | 6,19 | -6,10 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 24,89 | 1752,71 | 756,58 |
| ТК-15/2б | УТ | 57,13 | 0,20 | 0,20 | 39,44 | -38,90 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 347,56 | 224,82 | 5365,97 | 2295,16 |
| УТ | Ленина ул. д. 7 | 5,85 | 0,10 | 0,10 | 4,90 | -4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 5,90 | 414,13 | 179,30 |
| УТ | ТК-15/10 | 119,47 | 0,20 | 0,20 | 34,53 | -34,16 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 724,70 | 469,42 | 11199,14 | 4785,22 |
| ТК-15/9 | Ленина ул. д. 7а | 28,92 | 0,07 | 0,07 | 3,10 | -3,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 14,10 | 1830,68 | 788,73 |
| ТК-15/10 | ТК-15/11 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | 5,30 | -5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,52 | 53,74 | 2075,48 | 891,69 |
| ТК-15/11 | Ленина ул. д. 9 | 14,81 | 0,10 | 0,10 | 5,30 | -5,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 14,78 | 1047,86 | 448,67 |
| ТК-15/10 | ТК-15/13 | 78,69 | 0,10 | 0,10 | 16,60 | -16,09 | 0,60 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 118,84 | 77,90 | 5553,84 | 2381,58 |
| ТК-15/13 | Пролетарская ул. д. 4 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 5,43 | -5,29 | 0,44 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 3,52 | 805,83 | 346,40 |
| ТК-15/13 | ТК-15/12 | 50,45 | 0,08 | 0,08 | 5,58 | -5,41 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 31,93 | 3318,04 | 1415,02 |
| ТК-15/12 | Ленина ул. д. 11 | 11,97 | 0,08 | 0,08 | 5,58 | -5,41 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 7,60 | 783,38 | 335,51 |
| ТК-15/13 | 50 лет Октября ул. д. 22 | 56,31 | 0,08 | 0,08 | 5,58 | -5,39 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 35,71 | 3703,45 | 1580,00 |
| ТК-15/9 | ТК-15/8 | 58,16 | 0,15 | 0,15 | 9,53 | -9,95 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 197,21 | 127,02 | 5006,09 | 2134,72 |
| ТК-15/8 | ТК-15/7 | 44,39 | 0,08 | 0,08 | 8,35 | -8,11 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 27,78 | 2889,63 | 1238,45 |
| ТК-15/7 | 50 лет Октября ул. д. 18 | 9,50 | 0,05 | 0,05 | 4,56 | -4,42 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 2,36 | 538,17 | 231,77 |
| ТК-15/7 | ТК-15/6а | 15,26 | 0,08 | 0,08 | 3,79 | -3,68 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 9,43 | 993,40 | 422,43 |
| ТК-15/6а | 50 лет Октября ул. | 17,30 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,61 | 794,40 | 313,26 |
| ТК-15/6а | ТК-15/6 | 40,24 | 0,08 | 0,08 | 3,66 | -3,55 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 38,21 | 25,08 | 2599,16 | 1112,15 |
| ТК-15/6 | 50 лет Октября ул. д. 16 | 9,49 | 0,08 | 0,08 | 3,66 | -3,55 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 5,94 | 612,00 | 262,08 |
| ТК-15/8 | УТ | 9,31 | 0,13 | 0,13 | 1,18 | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 13,93 | 697,22 | 290,55 |
| УТ | 50 лет Октября ул. д. 20 | 8,45 | 0,05 | 0,05 | 3,54 | -3,41 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 2,03 | 465,45 | 199,35 |
| ТК-15/13а | УТ | 94,70 | 0,13 | 0,13 | 2,36 | -1,57 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,37 | 139,26 | 7089,99 | 2955,48 |
| ТК-15/13а | ул. Куйбышева, 2 | 11,64 | 0,08 | 0,08 | 7,08 | -6,41 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 7,37 | 757,50 | 325,28 |
| ТК-15/13а | ул. Куйбышева, 2 | 48,55 | 0,05 | 0,05 | 7,24 | -6,57 | 2,66 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 12,06 | 2749,43 | 1180,95 |
| ТК-15/13б | ТК-15/13а | 73,05 | 0,10 | 0,10 | 16,68 | -14,55 | 0,56 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 109,13 | 71,71 | 5123,25 | 2187,64 |
| ТК-15/13б | ул. Куйбышева, 2 | 10,56 | 0,05 | 0,05 | 7,15 | -6,48 | 0,56 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 2,64 | 600,22 | 258,50 |
| ТК-16/10 | ТК-15/13б | 47,14 | 0,08 | 0,08 | 23,83 | -21,03 | 2,37 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 29,72 | 3082,25 | 1319,58 |
| ТК-16/10 | 50 лет Октября ул. д. 21 | 39,93 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | 43,74 | 2803,37 | 1190,17 |
| ТК-16/11 | Зу | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 24,15 | -21,35 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,63 | 65,65 | 28,03 |
| Котельная «Западного района» | ЗУ | 90,34 | 0,40 | 0,40 | 348,68 | -328,44 | 0,21 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 2092,83 | 1383,37 | 11080,40 | 4742,07 |
| ТКС-9 | ТКС-8 | 19,83 | 0,50 | 0,50 | 348,39 | -328,73 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 715,50 | 475,50 | 2806,03 | 1202,54 |
| ТКС-8 | ТКС-7 | 30,78 | 0,50 | 0,50 | 348,38 | -328,73 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1110,44 | 738,14 | 4355,33 | 1866,46 |
| ТКС-7 | ТКС-6 | 195,52 | 0,50 | 0,50 | 348,36 | -328,75 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 7049,39 | 4690,77 | 27664,20 | 11851,63 |
| ТКС-6 | ТК-1/27 | 8,89 | 0,50 | 0,50 | 348,27 | -328,84 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 320,35 | 213,36 | 1257,38 | 538,87 |
| ТК-2/10 | проспект Мира д. 4 | 25,70 | 0,10 | 0,10 | 7,49 | -7,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 35,06 | 23,16 | 1628,71 | 698,92 |
| ТК-2/10 | проспект Мира д. 4 | 44,13 | 0,15 | 0,15 | 7,50 | -7,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 135,23 | 89,04 | 3426,71 | 1464,76 |
| ТК-2/9 | ТК-2/10 | 97,23 | 0,20 | 0,20 | 16,21 | -15,32 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 533,26 | 347,39 | 8227,10 | 3496,87 |
| ТК-2/9 | УТ | 34,06 | 0,15 | 0,15 | 10,39 | -9,96 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 105,26 | 70,79 | 2666,73 | 1152,25 |
| ТК-2/8 | ТК-2/9 | 48,68 | 0,25 | 0,25 | 51,91 | -49,22 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 418,90 | 274,58 | 4505,42 | 1930,12 |
| ТК-2/8 | УТ | 23,42 | 0,10 | 0,10 | 8,68 | -8,39 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 21,13 | 1497,14 | 640,94 |
| УТ | проспект Мира д. 8 | 43,35 | 0,10 | 0,10 | 4,34 | -4,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 59,31 | 38,99 | 2768,21 | 1178,92 |
| УТ | проспект Мира д. 8 | 5,98 | 0,10 | 0,10 | 4,34 | -4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 5,44 | 381,87 | 164,08 |
| ТК-2/7 | ТК-2/8 | 40,97 | 0,25 | 0,25 | 60,59 | -57,61 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 352,92 | 230,91 | 3795,42 | 1625,08 |
| ТК-2/7 | проспект Мира д. 10 | 16,13 | 0,10 | 0,10 | 8,60 | -8,23 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 14,72 | 1032,09 | 443,99 |
| УТ | проспект Мира д. 6 | 6,27 | 0,15 | 0,15 | 8,65 | -8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 12,81 | 494,93 | 210,31 |
| УТ | уз | 88,39 | 0,15 | 0,15 | 1,74 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,06 | 203,65 | 6977,21 | 3046,13 |
| ТК-2/12 | проспект Мира, 4а | 23,16 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 6,25 | 1226,73 | 523,35 |
| ТК-2/12 | УТ | 33,97 | 0,05 | 0,05 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 8,88 | 1799,31 | 763,03 |
| УТ | проспект Мира, 4б | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 4,71 | 924,01 | 393,33 |
| УТ | проспект Мира, 6а | 26,70 | 0,05 | 0,05 | 0,58 | -0,58 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 7,27 | 1399,38 | 600,14 |
| УТ | проспект Мира, 6в | 8,75 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,15 | 458,60 | 187,60 |
| ТК-2/5 | ТК-2/7 | 54,64 | 0,25 | 0,25 | 69,19 | -65,83 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 471,12 | 308,20 | 5061,66 | 2169,34 |
| ТК-2/5 | ТК-2/6 | 87,60 | 0,15 | 0,15 | 17,14 | -15,80 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 271,29 | 177,33 | 6867,69 | 2932,67 |
| ТК-2/6 | 40 лет Победы ул. д. 14а | 40,74 | 0,10 | 0,10 | 5,96 | -5,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 55,75 | 36,74 | 2597,31 | 1109,99 |
| ТК-2/6 | 40 лет Победы ул. д. 15а | 38,14 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 7,48 | 1970,63 | 755,05 |
| ТК-2/6 | 40 лет Победы ул. д. 15 | 31,54 | 0,10 | 0,10 | 10,89 | -10,53 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 43,24 | 28,60 | 2010,78 | 862,80 |
| ТК-2/4 | ТК-2/5 | 41,28 | 0,35 | 0,35 | 86,34 | -81,62 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 698,22 | 455,68 | 4582,65 | 1962,29 |
| ТК-2/4 | проспект Мира д. 12 | 16,48 | 0,10 | 0,10 | 9,25 | -8,72 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 15,07 | 1055,37 | 454,58 |
| ТК-2/3 | ТК-2/4 | 66,08 | 0,35 | 0,35 | 95,61 | -90,33 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1118,70 | 730,00 | 7340,11 | 3143,91 |
| ТК-2/3 | проспект Мира д. 14 | 27,60 | 0,10 | 0,10 | 5,23 | -4,93 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 38,07 | 25,15 | 1768,53 | 759,49 |
| ТК-2/2 | ТК-2/3 | 43,91 | 0,35 | 0,35 | 100,85 | -95,25 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 744,02 | 485,02 | 4880,26 | 2090,35 |
| ТК-2/2 | Свободы ул. д. 8 | 23,06 | 0,10 | 0,10 | 6,35 | -6,09 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 31,86 | 21,07 | 1478,46 | 636,12 |
| ТК-2/1 | ТК-2/2 | 21,23 | 0,35 | 0,35 | 107,20 | -101,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 359,90 | 234,60 | 2360,42 | 1011,24 |
| ТК-2/1 | проспект Мира д. 16 | 38,38 | 0,10 | 0,10 | 7,16 | -6,75 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 35,01 | 2461,59 | 1057,26 |
| ТК-2 | ТК-2/1 | 58,07 | 0,35 | 0,35 | 114,37 | -108,07 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 984,96 | 641,84 | 6462,32 | 2767,03 |
| ТК-2 | ГРП-6 | 25,05 | 0,10 | 0,10 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,19 | 25,02 | 1608,11 | 689,48 |
| ТК-2 | ТК-2/13 | 34,83 | 0,25 | 0,25 | 88,64 | -83,80 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 301,46 | 197,01 | 3237,21 | 1388,12 |
| ТК-2/13 | Свободы ул. д. 10 | 17,97 | 0,15 | 0,15 | 17,32 | -16,42 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 55,95 | 37,09 | 1414,23 | 609,27 |
| ТК-2/13 | ТК-2/14 | 43,69 | 0,25 | 0,25 | 71,31 | -67,38 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 377,90 | 246,45 | 4062,85 | 1738,34 |
| ТК-2/14 | Свободы ул. д. 10а | 16,09 | 0,07 | 0,07 | 1,85 | -1,80 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 7,16 | 929,71 | 398,15 |
| ТК-2/14 | ТК-2/15 | 119,36 | 0,25 | 0,25 | 69,46 | -65,59 | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 1030,86 | 673,92 | 11081,21 | 4745,07 |
| ТК-2/15 | Свободы ул. д. 12 | 15,12 | 0,15 | 0,15 | 12,39 | -11,78 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 31,10 | 1186,96 | 510,80 |
| ТК-2/15 | ТК-2/16 | 35,23 | 0,25 | 0,25 | 57,06 | -53,82 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 303,81 | 198,65 | 3267,93 | 1398,73 |
| ТК-2/16 | Свободы ул. д. 14 | 13,62 | 0,15 | 0,15 | 11,86 | -11,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 27,99 | 1067,82 | 459,75 |
| ТК-2/16 | ТК-2/17 | 41,47 | 0,25 | 0,25 | 45,19 | -42,50 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 357,27 | 233,27 | 3841,77 | 1643,54 |
| ТК-2/17 | ТКС | 65,29 | 0,15 | 0,15 | 16,44 | -15,51 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 201,94 | 132,67 | 5109,70 | 2187,93 |
| ТКС | 40 лет Победы ул. д. 16 | 46,41 | 0,15 | 0,15 | 16,44 | -15,52 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 143,01 | 94,55 | 3628,90 | 1553,52 |
| ТК-2/17 | ТК-2/18 | 43,55 | 0,25 | 0,25 | 28,75 | -26,99 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 374,60 | 245,02 | 4027,29 | 1724,11 |
| ТК-2/18 | 40 лет Победы ул. д. 18 | 11,57 | 0,10 | 0,10 | 5,08 | -4,74 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 15,89 | 10,52 | 738,21 | 317,32 |
| ТК-2/18 | 40 лет Победы ул. д. 16а | 108,70 | 0,20 | 0,20 | 0,64 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 538,11 | 417,02 | 9183,73 | 3636,56 |
| ТК-2/18 | ТК-2/19 | 49,90 | 0,15 | 0,15 | 23,02 | -21,65 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 154,19 | 101,03 | 3901,02 | 1669,07 |
| ТК-2/19 | Свободы ул. д. 16 | 25,33 | 0,10 | 0,10 | 12,73 | -12,02 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 34,71 | 22,98 | 1613,44 | 693,11 |
| ТК-2/19 | Свободы ул | 23,41 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 6,03 | 1208,48 | 533,51 |
| ТК-2/19 | ТК-2/20 | 50,34 | 0,15 | 0,15 | 10,02 | -9,37 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | 100,93 | 3928,84 | 1671,47 |
| ТК-2/20 | 40 лет Победы ул. д. 18 | 49,66 | 0,10 | 0,10 | 5,01 | -4,69 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 67,45 | 44,31 | 3140,03 | 1339,34 |
| ТК-2/20 | 40 лет Победы ул. д. 18 | 27,04 | 0,10 | 0,10 | 5,01 | -4,69 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 24,27 | 1709,76 | 732,66 |
| УТ | ТК-2 | 71,46 | 0,35 | 0,35 | 203,28 | -192,10 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 1212,88 | 790,64 | 7936,16 | 3408,18 |
| ЦТП-2 | УТ | 5,52 | 0,50 | 0,50 | 337,36 | -318,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,26 | 123,97 | 761,84 | 316,86 |
| ТКС-3 | ТКС-13 | 250,77 | 0,50 | 0,50 | 134,06 | -126,34 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 8670,60 | 5595,22 | 33468,66 | 14325,77 |
| ТКС-13 | ТК-3/1 | 53,32 | 0,50 | 0,50 | 133,94 | -126,46 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 1839,73 | 1191,44 | 7107,38 | 3045,21 |
| ТК-3/1 | Российская ул. д. 7 | 23,70 | 0,10 | 0,10 | 7,15 | -6,81 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 32,65 | 21,60 | 1510,67 | 651,79 |
| ТК-3/1 | ТК-3/3 | 31,84 | 0,40 | 0,40 | 109,16 | -103,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 702,68 | 454,72 | 3668,75 | 1570,85 |
| ТК-3/3 | Российская ул. д. 5 | 29,82 | 0,10 | 0,10 | 5,79 | -5,51 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 41,03 | 27,09 | 1898,98 | 818,12 |
| ТК-3/3 | Российская ул. д. 1 | 24,66 | 0,10 | 0,10 | 12,47 | -11,74 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 22,50 | 1570,38 | 678,79 |
| ТК-3/3 | ТК-3/4 | 80,72 | 0,40 | 0,40 | 90,89 | -85,82 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1779,73 | 1148,97 | 9292,20 | 3973,55 |
| ТК-3/4 | ТК-3/5 | 16,44 | 0,20 | 0,20 | 34,65 | -32,71 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | 59,06 | 1383,24 | 594,95 |
| ТК-3/5 | Российская ул. д. 3 | 24,96 | 0,10 | 0,10 | 5,74 | -5,53 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 22,65 | 1591,69 | 683,79 |
| ТК-3/5 | ТКС | 74,27 | 0,20 | 0,20 | 28,91 | -27,18 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 408,24 | 266,67 | 6271,50 | 2682,78 |
| ТК-3/7 | 40 лет Победы ул. д. 19 | 26,34 | 0,10 | 0,10 | 7,70 | -7,24 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 35,98 | 23,78 | 1675,83 | 717,47 |
| ТК-3/7 | 40 лет Победы ул. д. 19 | 27,84 | 0,10 | 0,10 | 7,70 | -7,24 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 38,03 | 25,12 | 1771,27 | 758,19 |
| ТКС | ТК-3/6 | 34,56 | 0,15 | 0,15 | 13,50 | -12,72 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 106,55 | 69,83 | 2695,32 | 1153,21 |
| ТК-3/6 | 40 лет Победы ул. д. 20 | 23,27 | 0,08 | 0,08 | 5,80 | -5,48 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | 13,44 | 1377,12 | 590,17 |
| ТК-3/6 | 40 лет Победы ул. д. 19 | 50,96 | 0,10 | 0,10 | 7,70 | -7,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 69,52 | 45,81 | 3238,23 | 1383,67 |
| ТК-3/4 | ТК-3/8А | 97,14 | 0,40 | 0,40 | 56,22 | -53,13 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 2137,28 | 1377,16 | 11157,63 | 4765,83 |
| ТК-3/8А | ТК-3/8 | 42,41 | 0,20 | 0,20 | 19,84 | -18,91 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 232,66 | 151,66 | 3556,37 | 1527,44 |
| ТК-3/8 | Российская ул. д. 11 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | 10,42 | -9,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,04 | 26,50 | 1010,89 | 435,26 |
| ТК-3/8 | Российская ул. д. 8 | 120,79 | 0,20 | 0,20 | 9,42 | -9,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 656,85 | 428,90 | 10150,90 | 4301,70 |
| ТК-3/8А | ТК-3/8Б | 29,75 | 0,40 | 0,40 | 36,34 | -34,25 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 653,23 | 420,70 | 3405,69 | 1456,42 |
| ТК-3/8Б | ТК-3/9 | 18,81 | 0,35 | 0,35 | 36,33 | -34,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,88 | 203,80 | 2060,48 | 882,81 |
| ТК-3/9 | 40 лет Победы ул. д. 21 | 15,05 | 0,13 | 0,13 | 5,77 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 21,28 | 1018,65 | 440,28 |
| ТК-3/9 | ТК-3/9А | 34,89 | 0,35 | 0,35 | 30,55 | -28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 585,18 | 376,85 | 3820,81 | 1633,64 |
| ТК-3/9А | ТК-3/10 | 68,98 | 0,35 | 0,35 | 30,55 | -28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1153,94 | 746,42 | 7536,25 | 3225,76 |
| ТК-3/10 | 40 лет Победы ул. д. 22 | 11,57 | 0,10 | 0,10 | 7,19 | -6,91 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,76 | 10,42 | 728,27 | 314,40 |
| ТК-3/10 | ТК-3/11 | 45,17 | 0,10 | 0,10 | 23,34 | -22,08 | 0,68 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 61,52 | 39,74 | 2843,20 | 1214,77 |
| ТК-3/11 | 40 лет Победы ул. д. 23 | 40,09 | 0,10 | 0,10 | 13,52 | -12,81 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 54,49 | 36,02 | 2515,68 | 1086,27 |
| ТК-3/11 | ТК-3/12 | 117,91 | 0,10 | 0,10 | 9,81 | -9,27 | 0,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 159,61 | 101,36 | 7398,96 | 3121,49 |
| ТК-3/12 | ТК-3/13 | 45,40 | 0,10 | 0,10 | 5,18 | -4,94 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 60,89 | 39,12 | 2804,43 | 1196,45 |
| ТК-3/13 | 250 лет г. Сатке ул. д. 7 | 13,95 | 0,10 | 0,10 | 2,51 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 12,24 | 857,81 | 369,11 |
| ТК-3/13 | ТК-3/14 | 47,48 | 0,10 | 0,10 | 2,67 | -2,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 62,94 | 40,74 | 2919,63 | 1237,28 |
| ТК-3/14 | 250 лет г. Сатке ул. д. 8 | 10,07 | 0,10 | 0,10 | 2,67 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 8,70 | 612,30 | 262,09 |
| ТК-3/12 | 250 лет г. Сатке ул. д. 11 | 79,95 | 0,10 | 0,10 | 4,63 | -4,33 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 106,83 | 69,67 | 4938,63 | 2109,00 |
| ТК-3/1 | ТК-3/2 | 29,07 | 0,15 | 0,15 | 17,60 | -16,62 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 90,16 | 58,73 | 2270,38 | 973,92 |
| ТК-3/2 | Российская ул. д. 9 | 80,37 | 0,15 | 0,15 | 10,48 | -9,85 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 163,13 | 6282,74 | 2685,86 |
| ТК-3/2 | Российская ул. д. 7 | 65,02 | 0,15 | 0,15 | 7,12 | -6,77 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 200,47 | 131,66 | 5082,79 | 2168,88 |
| ТК-1/15 | ТК-1/16 | 36,70 | 0,15 | 0,15 | 11,93 | -11,29 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 120,94 | 80,17 | 3090,87 | 1323,05 |
| ТК-1/16 | Западный микрорайон д. 13 | 31,83 | 0,15 | 0,15 | 11,93 | -11,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 69,68 | 2677,47 | 1146,28 |
| ТКС-5 | ТК-1/15 | 27,92 | 0,50 | 0,50 | 11,94 | -11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1026,24 | 675,88 | 4008,78 | 1719,50 |
| ТК-1/14 | ТКС-5 | 37,27 | 0,50 | 0,50 | 29,59 | -28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1374,53 | 895,10 | 5374,99 | 2293,40 |
| ТК-1/14 | Западный микрорайон д. 11 | 19,49 | 0,10 | 0,10 | 7,65 | -7,18 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 19,20 | 1344,46 | 579,91 |
| ТК-1/14 | Западный микрорайон д. 12 | 23,94 | 0,10 | 0,10 | 7,53 | -7,12 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 23,56 | 1651,42 | 711,87 |
| ТК-1/13 | ТК-1/14 | 57,81 | 0,50 | 0,50 | 44,79 | -42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 2137,14 | 1397,71 | 8358,49 | 3573,09 |
| ТК-1/13 | ТКС | 82,09 | 0,35 | 0,35 | 133,03 | -125,45 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1488,10 | 977,14 | 9841,46 | 4218,73 |
| ТКС | ТКС | 41,10 | 0,35 | 0,35 | 133,01 | -125,47 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 744,51 | 489,47 | 4928,44 | 2111,83 |
| ТКС | ТК-1/17 | 86,47 | 0,35 | 0,35 | 133,00 | -125,48 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1565,21 | 1030,32 | 10367,14 | 4441,46 |
| ТК-1/17 | УТ | 16,76 | 0,10 | 0,10 | 18,53 | -17,71 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | 16,37 | 1158,73 | 497,25 |
| ТК-1/17 | ТК-1/18 | 57,12 | 0,35 | 0,35 | 114,45 | -107,78 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1033,02 | 680,61 | 6845,81 | 2932,34 |
| ТК-1/18 | Западный микрорайон д. 14 | 45,15 | 0,10 | 0,10 | 8,90 | -8,17 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 66,48 | 44,32 | 3119,84 | 1339,17 |
| ТК-1/18 | ТК-1/19 | 60,54 | 0,25 | 0,25 | 72,54 | -68,31 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 558,09 | 368,00 | 6056,57 | 2593,84 |
| ТК-1/19 | Западный микрорайон д. 15 | 25,67 | 0,10 | 0,10 | 9,30 | -8,87 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 37,79 | 25,24 | 1772,53 | 762,23 |
| ТК-1/19 | ТК-1/20 | 79,68 | 0,20 | 0,20 | 63,23 | -59,44 | 0,23 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 469,49 | 309,80 | 7285,57 | 3118,73 |
| ТК-1/20 | проспект Мира д. 9 | 15,75 | 0,15 | 0,15 | 16,34 | -15,66 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 34,88 | 1330,99 | 573,11 |
| ТК-1/20 | проспект Мира д. 11 | 61,29 | 0,08 | 0,08 | 6,23 | -5,89 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 38,23 | 3936,84 | 1681,76 |
| ТК-1/20 | ТК-1/20А | 54,60 | 0,20 | 0,20 | 40,66 | -37,89 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 321,22 | 211,50 | 4986,52 | 2131,47 |
| ТК-1/20А | ТК-1/21 | 26,00 | 0,15 | 0,15 | 19,17 | -18,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 85,91 | 56,62 | 2191,41 | 938,04 |
| ТК-1/21 | проспект Мира д. 13а | 24,62 | 0,10 | 0,10 | 8,24 | -7,83 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 36,08 | 24,10 | 1691,53 | 727,37 |
| ТК-1/21 | ТК-1/21А | 32,85 | 0,15 | 0,15 | 10,93 | -10,38 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,28 | 71,12 | 2765,42 | 1179,92 |
| ТК-1/21А | проспект Мира д. 13 | 91,30 | 0,10 | 0,10 | 5,47 | -5,19 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 132,54 | 87,47 | 6244,97 | 2649,78 |
| ТК-1/21А | проспект Мира д. 13 | 19,84 | 0,10 | 0,10 | 5,46 | -5,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 19,33 | 1357,07 | 583,56 |
| ТК-1/20А | ТК-1/22 | 39,67 | 0,15 | 0,15 | 21,48 | -19,69 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 131,04 | 86,67 | 3343,59 | 1432,85 |
| ТК-1/22 | Западный микрорайон д. 21 | 45,84 | 0,15 | 0,15 | 7,48 | -6,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 150,76 | 100,30 | 3863,30 | 1650,80 |
| ТК-1/22 | Западный микрорайон д. 22 | 80,71 | 0,08 | 0,08 | 5,84 | -5,54 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 75,32 | 49,92 | 5170,19 | 2197,58 |
| ТК-1/18 | УТ | 14,79 | 0,20 | 0,20 | 32,99 | -31,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 87,28 | 57,55 | 1353,28 | 579,79 |
| ТКС | ТК-1/24 | 35,24 | 0,20 | 0,20 | 24,77 | -23,51 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 206,96 | 137,04 | 3213,58 | 1376,41 |
| ТК-1/24 | Западный микрорайон д. 20 | 14,70 | 0,10 | 0,10 | 7,66 | -7,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 14,39 | 1011,72 | 434,41 |
| ТК-1/24 | ТК-1/25 | 24,62 | 0,15 | 0,15 | 17,11 | -16,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 53,77 | 2076,18 | 888,28 |
| ТК-1/25 | Западный микрорайон д. 19 | 37,31 | 0,10 | 0,10 | 9,45 | -8,88 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 36,37 | 2563,49 | 1098,43 |
| ТК-1/25 | ТК-1/26 | 39,34 | 0,10 | 0,10 | 7,66 | -7,32 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 57,49 | 38,16 | 2702,97 | 1154,99 |
| ТК-1/26 | Западный микрорайон д. 20 | 16,77 | 0,10 | 0,10 | 7,66 | -7,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 24,42 | 16,30 | 1148,82 | 492,00 |
| УТ | Западный микрорайон д. 16 | 4,46 | 0,10 | 0,10 | 9,74 | -9,29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 4,40 | 308,75 | 132,90 |
| УТ | Западный микрорайон д. 18 | 125,72 | 0,10 | 0,10 | 8,79 | -8,42 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 184,33 | 121,97 | 8703,22 | 3694,08 |
| ТКС-4 | ТК-1/13 | 48,93 | 0,50 | 0,50 | 177,84 | -168,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1811,51 | 1186,45 | 7075,87 | 3031,96 |
| ТК-1/12 | ТКС-4 | 68,73 | 0,50 | 0,50 | 177,87 | -167,99 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 2546,14 | 1665,84 | 9948,90 | 4259,65 |
| ТК-1/12 | Западный микрорайон д. 1а | 54,06 | 0,15 | 0,15 | 18,54 | -17,19 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 180,02 | 120,15 | 4586,22 | 1977,09 |
| ТК-1/11 | ТК-1/12 | 101,27 | 0,50 | 0,50 | 196,46 | -185,13 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 3754,76 | 2457,20 | 14663,47 | 6282,50 |
| ТК-1/11 | Западный микрорайон д. 4а | 39,34 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,38 | 21,27 | 2537,50 | 917,13 |
| ТК-1 | ТК-1/11 | 32,27 | 0,50 | 0,50 | 196,63 | -185,22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1197,23 | 782,55 | 4680,58 | 2002,53 |
| ТКС-3 | ТК-1 | 15,42 | 0,50 | 0,50 | 315,59 | -298,56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 572,20 | 375,29 | 2236,65 | 958,53 |
| ЦТП-1 | насос | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 315,60 | -298,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,11 | 24,33 | 145,06 | 62,17 |
| ТК | ЦТП-1 | 19,49 | 0,50 | 0,50 | 329,02 | -311,95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 733,55 | 474,26 | 2853,25 | 1211,63 |
| ТК-1/10 | ТК | 270,76 | 0,50 | 0,50 | 329,15 | -311,82 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 10199,06 | 6584,83 | 39664,00 | 16987,73 |
| ТК-1/10 | КНС | 56,66 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81 | 66,08 | 3970,14 | 1751,09 |
| ТКС-2 | ТК-1/10 | 74,97 | 0,50 | 0,50 | 329,65 | -312,25 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2826,75 | 1822,45 | 10984,13 | 4706,77 |
| ТКС-1 | ТКС-2 | 28,44 | 0,50 | 0,50 | 329,66 | -312,24 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1072,65 | 691,21 | 4167,09 | 1785,79 |
| УТ | ТКС-1 | 292,64 | 0,50 | 0,50 | 329,80 | -312,10 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 11047,23 | 7107,81 | 42905,15 | 18376,40 |
| УТ | УТ | 221,86 | 0,50 | 0,50 | 311,97 | -291,46 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 8379,51 | 5318,57 | 32447,03 | 13860,36 |
| УТ | УТ | 60,79 | 0,50 | 0,50 | 330,12 | -312,35 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 2297,12 | 1475,58 | 8890,54 | 3819,72 |
| УТ | ПНС | 33,68 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 36,58 | 2361,92 | 1007,42 |
| ТК-1/27 | ТК-1/28 | 169,12 | 0,50 | 0,50 | 348,27 | -328,85 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 6091,26 | 4060,26 | 23919,46 | 10247,86 |
| ТК-1/28 | ТКС-10 | 216,13 | 0,50 | 0,50 | 348,19 | -328,93 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 7776,35 | 5192,55 | 30558,38 | 13091,00 |
| ТКС-10 | ТКС-11 | 26,71 | 0,50 | 0,50 | 348,08 | -329,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 960,39 | 642,00 | 3774,93 | 1617,74 |
| ТКС-11 | ТКС-12 | 115,61 | 0,40 | 0,40 | 348,07 | -329,04 | 0,27 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 2659,51 | 1778,83 | 14126,97 | 6053,25 |
| ТКС-12 | Свободы ул. д. 1 | 20,31 | 0,05 | 0,05 | 1,84 | -1,84 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 4,81 | 1112,44 | 471,65 |
| ТКС-12 | ЦТП-2 | 23,40 | 0,40 | 0,40 | 346,19 | -327,24 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 538,12 | 360,16 | 2858,81 | 1196,76 |
| ТК-1 | ТК-1/2 | 73,03 | 0,20 | 0,20 | 118,95 | -113,35 | 0,75 | 0,68 | 0,01 | 0,01 | 433,42 | 286,19 | 6709,10 | 2882,10 |
| ТК-1/2 | ТК-1/3 | 41,38 | 0,15 | 0,15 | 37,84 | -36,15 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 138,01 | 91,62 | 3525,85 | 1512,87 |
| ТК-1/3 | Западный микрорайон д. 4 | 18,47 | 0,10 | 0,10 | 10,09 | -9,73 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 18,31 | 1285,94 | 552,28 |
| ТК-1/3 | ТК-1/10 | 54,89 | 0,15 | 0,15 | 27,75 | -26,42 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 182,75 | 121,39 | 4682,55 | 2003,24 |
| ТК-1/10 | Западный микрорайон д. 1 | 17,96 | 0,10 | 0,10 | 9,01 | -8,54 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 17,76 | 1248,22 | 535,69 |
| ТК-1/10 | УТ | 57,87 | 0,10 | 0,10 | 18,74 | -17,88 | 0,56 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 56,85 | 4021,95 | 1720,31 |
| ТК-1/2 | ТК-1/4 | 38,65 | 0,20 | 0,20 | 81,10 | -77,21 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 229,23 | 151,26 | 3559,05 | 1523,84 |
| ТК-1/4 | Западный микрорайон д. 6а | 44,81 | 0,10 | 0,10 | 6,76 | -6,16 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 66,23 | 44,17 | 3113,12 | 1334,39 |
| ТК-1/4 | ТК-1/5 | 40,70 | 0,20 | 0,20 | 74,34 | -71,05 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 241,24 | 159,28 | 3744,22 | 1603,98 |
| ТК-1/5 | Западный микрорайон д. 5 | 19,32 | 0,08 | 0,08 | 10,27 | -9,76 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 12,27 | 1249,52 | 538,24 |
| ТК-1/5 | Западный микрорайон д. 6 | 53,00 | 0,08 | 0,08 | 10,25 | -9,80 | 0,50 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 50,14 | 33,54 | 3427,76 | 1472,35 |
| ТК-1/5 | ТК-1/6 | 78,69 | 0,20 | 0,20 | 53,82 | -51,49 | 0,17 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 465,87 | 306,93 | 7236,05 | 3093,65 |
| ТК-1/6 | Западный микрорайон д. 9 | 87,39 | 0,08 | 0,08 | 8,92 | -8,64 | 0,62 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 54,89 | 5638,23 | 2412,49 |
| ТК-1/6 | 40 лет Победы ул. д. 9 | 163,49 | 0,08 | 0,08 | 9,73 | -9,34 | 1,38 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 153,64 | 102,02 | 10548,04 | 4487,02 |
| ТК-1/6 | ТК-1/7 | 60,53 | 0,20 | 0,20 | 35,16 | -33,51 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 357,68 | 236,56 | 5552,63 | 2378,65 |
| ТК-1/7 | 40 лет Победы ул. д. 1 | 16,43 | 0,08 | 0,08 | 9,11 | -8,70 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 10,39 | 1059,56 | 455,85 |
| ТК-1/7 | ТК-1/9 | 36,94 | 0,15 | 0,15 | 8,55 | -8,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 122,37 | 81,04 | 3134,16 | 1338,39 |
| ТК-1/9 | 40 лет Победы ул. д. 3 | 50,30 | 0,09 | 0,09 | 8,55 | -8,14 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 58,37 | 38,98 | 3232,17 | 1382,77 |
| ТК-1/7 | ТК-1/8 | 99,84 | 0,15 | 0,15 | 17,50 | -16,68 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 330,47 | 219,40 | 8470,87 | 3617,18 |
| ТК-1/8 | 40 лет Победы ул. д. 5 | 15,08 | 0,10 | 0,10 | 9,19 | -8,78 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 14,80 | 1040,42 | 446,07 |
| ТК-1/8 | 40 лет Победы ул. д. 7 | 37,00 | 0,10 | 0,10 | 8,31 | -7,90 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 54,15 | 36,18 | 2552,76 | 1091,36 |
| ТКС-5 | ТК-1/27 | 84,32 | 0,22 | 0,22 | 17,63 | -17,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 594,20 | 388,11 | 7668,14 | 3274,30 |
| ТК-1/27 | ТК-1/28 | 45,83 | 0,11 | 0,11 | 9,33 | -9,09 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 85,54 | 56,73 | 3359,94 | 1441,60 |
| ТК-1/28 | проспект Мира д. 3 | 18,99 | 0,11 | 0,11 | 9,33 | -9,09 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 35,33 | 23,56 | 1393,79 | 596,91 |
| ТК-1/27 | 40 лет Победы ул. д. 11а | 135,11 | 0,11 | 0,11 | 8,29 | -7,98 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 229,21 | 151,13 | 9244,98 | 3928,13 |
| ТК-2/10 | 40 лет Победы ул. д. 12а | 31,09 | 0,10 | 0,10 | 1,22 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 27,20 | 1970,29 | 826,27 |
| ТК-2/9 | ТК-2/11 | 38,40 | 0,15 | 0,15 | 25,30 | -23,95 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 118,79 | 77,99 | 3006,53 | 1287,33 |
| ТК-2/11 | 40 лет Победы ул. д. 12 | 20,59 | 0,10 | 0,10 | 8,09 | -7,67 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 28,25 | 18,69 | 1314,50 | 563,98 |
| ТК-2/11 | 40 лет Победы ул. д. 14 | 34,34 | 0,10 | 0,10 | 9,10 | -8,60 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 47,09 | 31,13 | 2192,31 | 939,46 |
| ТК-2/11 | 40 лет Победы ул. д. 11 | 79,99 | 0,10 | 0,10 | 8,10 | -7,68 | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 109,40 | 71,94 | 5106,68 | 2174,69 |
| ТК-11А | УТ | 2501,41 | 0,50 | 0,50 | 643,29 | -602,61 | 6,09 | 5,35 | 1,20 | 1,20 | 94880,25 | 60181,23 | 366781,30 | 156784,82 |
| ТКС | ТК-3/7 | 40,02 | 0,15 | 0,15 | 15,40 | -14,47 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 123,38 | 81,10 | 3121,14 | 1337,05 |
| насос | ТКС-3 | 21,23 | 0,50 | 0,50 | 315,60 | -298,55 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 787,88 | 516,65 | 3079,53 | 1319,74 |
| Зу | ТК-16/10 | 28,49 | 0,08 | 0,08 | 24,15 | -21,35 | 1,47 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 17,96 | 1863,44 | 798,35 |
| ТК-15/10 | ТК-15/9 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | 12,63 | -12,94 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 21,91 | 864,78 | 368,89 |
| ТК-37/5 | Зу | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 22,97 | -55,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 8,77 | 195,31 | 84,20 |
| ТК-22/2 | Зу | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 80,19 | -45,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 7,83 | 186,34 | 80,00 |
| Зу | УТ | 42,79 | 0,15 | 0,15 | 25,01 | -53,39 | 0,09 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 146,78 | 96,16 | 3744,47 | 1603,20 |
| Тепловой пункт «ТП-5» | УТ | 9,28 | 0,30 | 0,30 | 266,38 | -224,04 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | 86,77 | 1063,65 | 455,84 |
| УТ | ТК-31/1а | 11,35 | 0,20 | 0,20 | 82,00 | -78,49 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 69,13 | 44,39 | 1062,41 | 455,29 |
| ТК-31/1б | Тепловой пункт «Березка» | 7,31 | 0,20 | 0,20 | 82,00 | -78,49 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 44,53 | 28,59 | 684,30 | 293,26 |
| Тепловой пункт «Бакальская» | УТ | 5,78 | 0,20 | 0,20 | 86,63 | -83,38 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,92 | 24,46 | 556,97 | 238,69 |
| УТ | Тепловой пункт «10 квартал» | 19,40 | 0,30 | 0,30 | 77,71 | -43,48 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,13 | 171,88 | 2216,50 | 933,24 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 40а | 16,76 | 0,07 | 0,07 | 4,74 | -4,45 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 7,80 | 1051,62 | 450,16 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 40 | 12,40 | 0,07 | 0,07 | 4,29 | -3,98 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 5,78 | 778,05 | 333,23 |
| ТК-26/2 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 26 | 26,74 | 0,10 | 0,10 | 11,58 | -11,16 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 40,42 | 28,38 | 1961,10 | 835,18 |
| УТ | Абросимова ул. | 115,15 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | -0,76 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 40,13 | 34,20 | 6580,83 | 2869,77 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 5,59 | 0,15 | 0,15 | 4,42 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 12,39 | 482,99 | 203,92 |
| УТ | Ангар | 35,18 | 0,10 | 0,10 | 1,95 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 48,93 | 1943,15 | 2008,39 |
| УТ | Склад | 54,84 | 0,10 | 0,10 | 1,95 | -1,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 81,11 | 75,41 | 3029,06 | 3115,12 |
| УТ | УТ | 29,93 | 0,10 | 0,10 | 3,90 | -3,89 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 44,84 | 40,89 | 1659,45 | 1683,42 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 12 | 17,96 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 1,47 | 760,65 | 298,43 |
| УТ | УТ | 18,39 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,62 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 1,69 | 778,86 | 334,60 |
| УТ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 34 | 125,92 | 0,13 | 0,13 | 4,81 | -4,44 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 289,42 | 192,66 | 9482,47 | 3979,80 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 32 | 9,18 | 0,13 | 0,13 | 7,44 | -7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 14,55 | 691,30 | 298,30 |
| ТК-32 | УТ | 48,43 | 0,13 | 0,13 | 12,25 | -11,63 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 112,96 | 75,39 | 3652,02 | 1563,02 |
| ТК-30 | ТК-32 | 36,28 | 0,15 | 0,15 | 12,25 | -11,62 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 122,28 | 81,13 | 3144,84 | 1340,85 |
| ТК-30 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 31 | 33,88 | 0,10 | 0,10 | 7,48 | -7,15 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 50,73 | 34,50 | 2396,85 | 1032,37 |
| ТК-28 | ТК-30 | 57,49 | 0,25 | 0,25 | 19,74 | -18,76 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 540,17 | 359,56 | 5917,99 | 2523,61 |
| ТК-28 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 30 | 13,69 | 0,15 | 0,15 | 9,19 | -8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 31,61 | 1192,64 | 514,76 |
| ТК-26 | ТК-28 | 126,74 | 0,25 | 0,25 | 28,95 | -27,62 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1196,62 | 796,81 | 13366,23 | 5591,38 |
| ТК-47 | Металлургов ул. д. 27 | 61,98 | 0,22 | 0,22 | 18,84 | -18,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 447,33 | 285,08 | 5713,29 | 2445,09 |
| ТК-46/1 | ТК-47 | 93,56 | 0,22 | 0,22 | 18,85 | -18,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 678,54 | 428,87 | 8661,63 | 3696,13 |
| ТК-46/2 | Металлургов ул. д. 25 | 43,09 | 0,15 | 0,15 | 18,81 | -18,45 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 146,60 | 93,61 | 3696,79 | 1582,87 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 29,16 | 0,15 | 0,15 | 18,81 | -18,45 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | 63,26 | 2497,96 | 1072,16 |
| ТК-46 | ТК-46/1 | 63,28 | 0,27 | 0,27 | 37,67 | -36,48 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 716,00 | 451,83 | 6422,55 | 2745,13 |
| ТК-46 | Металлургов ул. д. 23 | 23,54 | 0,22 | 0,22 | 18,78 | -17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,46 | 109,64 | 2185,16 | 939,67 |
| ТК-45 | ТК-46 | 8,64 | 0,27 | 0,27 | 56,46 | -54,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 61,92 | 876,97 | 375,82 |
| ТК-44 | ТК-45 | 79,94 | 0,27 | 0,27 | 56,47 | -54,07 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 906,48 | 572,49 | 8128,00 | 3477,44 |
| ТК-44 | Металлургов ул. д. 21 | 39,27 | 0,27 | 0,27 | 18,09 | -17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 445,09 | 284,29 | 3992,83 | 1715,22 |
| ТК-28 | ТК-44 | 132,73 | 0,27 | 0,27 | 74,58 | -71,09 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 1508,26 | 951,56 | 14202,25 | 5783,78 |
| ТК-19/4 | ул. Пролетарская, 6 | 69,57 | 0,10 | 0,10 | 9,65 | -9,48 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 104,82 | 68,26 | 4898,49 | 2093,50 |
| ТК-19/4 | ул. Пролетарская, 6 | 16,85 | 0,07 | 0,07 | 3,20 | -3,11 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 8,13 | 1069,09 | 458,03 |
| ТК-19/3 | ТК-19/4 | 70,78 | 0,10 | 0,10 | 12,86 | -12,59 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 69,25 | 4991,58 | 2135,86 |
| ТК-19/3 | ул. Ленина д. 4 | 47,46 | 0,13 | 0,13 | 4,55 | -2,67 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,09 | 72,61 | 3586,07 | 1532,45 |
| ТК-19 | ТК-19/3 | 67,17 | 0,10 | 0,10 | 17,41 | -15,26 | 0,56 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 102,21 | 65,48 | 4740,81 | 2030,14 |
| ТК-18/7 | Ленина ул. д. 8 | 28,05 | 0,05 | 0,05 | 2,98 | -2,88 | 0,26 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 6,94 | 1589,85 | 679,30 |
| ТК-18/7 | Ленина ул. д. 6 | 18,07 | 0,07 | 0,07 | 2,77 | -2,67 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,14 | 8,77 | 1138,76 | 487,39 |
| ТК-18/6 | ТК-18/7 | 40,86 | 0,13 | 0,13 | 5,75 | -5,55 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 95,33 | 62,93 | 3068,15 | 1312,16 |
| ТК-18/6 | Молодежная ул. д. 1 | 40,00 | 0,08 | 0,08 | 2,29 | -2,21 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 25,22 | 2610,80 | 1111,88 |
| ТК-18/5 | ТК-18/6 | 36,09 | 0,10 | 0,10 | 8,05 | -7,76 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 54,18 | 35,41 | 2540,92 | 1083,99 |
| ТК-18/5 | Молодежная ул. д. 3 | 16,37 | 0,05 | 0,05 | 3,30 | -3,17 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 4,12 | 934,06 | 402,83 |
| ТК-18/4 | ТК-18/5 | 36,80 | 0,10 | 0,10 | 11,35 | -10,93 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 36,29 | 2595,18 | 1110,39 |
| ТК-18/4 | Молодежная ул. д. 5 | 39,48 | 0,05 | 0,05 | 2,41 | -2,32 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 9,84 | 2256,41 | 965,55 |
| ТК-17/36 | ул. Матросова, 13 | 12,44 | 0,03 | 0,03 | 1,10 | -1,10 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,79 | 493,63 | 211,03 |
| ТК-17/35 | ТК-17/36 | 65,70 | 0,20 | 0,20 | 1,11 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 311,14 | 260,84 | 5410,23 | 2234,60 |
| ТК-17/35 | ул. Матросова | 17,04 | 0,03 | 0,03 | 0,42 | -0,42 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,12 | 701,60 | 305,38 |
| ТК-17/34 | ТК-17/35 | 60,01 | 0,20 | 0,20 | 1,53 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,01 | 234,93 | 5056,63 | 2117,86 |
| ТК-17/34 | Дудина ул. д. 28 | 33,03 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,12 | 1391,61 | 579,22 |
| ТК-17/34 | Дудина ул. | 52,62 | 0,03 | 0,03 | 0,42 | -0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 3,38 | 2216,96 | 936,92 |
| ТК-17/33 | ТК-17/34 | 53,61 | 0,25 | 0,25 | 2,15 | -2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 441,01 | 323,89 | 5003,71 | 2116,75 |
| ТК-17/33 | Дудина ул. д. 24 | 27,40 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 1,72 | 1169,51 | 489,71 |
| ТК-17/28 | ТК-17/33 | 46,79 | 0,25 | 0,25 | 2,34 | -2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 396,75 | 278,13 | 4453,79 | 1871,64 |
| ТК-17/28 | ТК-17/28А | 20,67 | 0,30 | 0,30 | 5,89 | -5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,12 | 181,25 | 2150,45 | 923,61 |
| УТ | ТК-17/28 | 23,83 | 0,30 | 0,30 | 8,24 | -7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,49 | 206,53 | 2496,94 | 1062,52 |
| УТ | Дудина ул. д. 18 | 13,36 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | -0,20 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,44 | 585,71 | 228,42 |
| УТ | Дудина ул. д. 16 | 14,39 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,42 | 772,23 | 366,65 |
| ТК-17/27 | УТ | 364,94 | 0,30 | 0,30 | 9,05 | -8,62 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 4670,74 | 3138,68 | 39106,68 | 16388,11 |
| ТК-17/28А | ТК-17/29 | 86,36 | 0,30 | 0,30 | 5,89 | -5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1051,82 | 763,51 | 9004,03 | 3829,57 |
| ТК-17/29 | ТК-17/30 | 74,26 | 0,30 | 0,30 | 5,88 | -5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 886,30 | 664,53 | 7683,68 | 3271,38 |
| ТК-17/30 | ТК-17/31 | 134,39 | 0,30 | 0,30 | 5,86 | -5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1561,54 | 1221,15 | 13814,01 | 5849,23 |
| ТК-17/31 | Дудина ул. д. 6 | 9,87 | 0,03 | 0,03 | 1,54 | -1,54 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,71 | 419,39 | 190,57 |
| ТК-17/31 | Дудина ул. | 319,72 | 0,30 | 0,30 | 4,30 | -4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 3441,91 | 2882,37 | 32469,70 | 13035,37 |
| ТК-17/27 | УТ | 40,62 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | -0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 2,68 | 1821,23 | 802,91 |
| УТ | Новая ул. д. 21 | 9,73 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,50 | 448,76 | 166,82 |
| УТ | Новая ул. д. 23 | 20,43 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | -0,41 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,47 | 942,26 | 412,75 |
| ТК-17/27 | УТ | 64,69 | 0,07 | 0,07 | 1,23 | -1,22 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 45,41 | 29,73 | 3947,46 | 1652,81 |
| УТ | Мичурина ул. д. 22 | 11,64 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,60 | 509,87 | 199,31 |
| УТ | Мичурина ул. д. 24 | 13,41 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,14 | 587,40 | 230,46 |
| УТ | УТ | 25,51 | 0,07 | 0,07 | 0,96 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 12,46 | 1520,80 | 658,38 |
| УТ | УТ | 13,08 | 0,07 | 0,07 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 6,32 | 787,68 | 330,76 |
| УТ | Мичурина ул. д. 25 | 7,94 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 4,20 | 468,49 | 205,52 |
| УТ | Мичурина ул. д. 27 | 27,16 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 12,77 | 1602,53 | 645,32 |
| УТ | УТ | 8,95 | 0,07 | 0,07 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 4,51 | 538,97 | 232,04 |
| УТ | Мичурина ул. д. 23 | 7,65 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,04 | 416,22 | 179,01 |
| УТ | Мичурина ул. д. 23а | 17,54 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 4,48 | 954,31 | 396,41 |
| ТК-17/27 | Новая ул. д. 24 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 3,97 | 1111,36 | 412,34 |
| ТК-17/25 | ТК-17/27 | 45,87 | 0,30 | 0,30 | 11,13 | -10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 605,92 | 387,34 | 4946,14 | 2106,60 |
| ТК-17/25 | ТК-17/26 | 17,23 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 4,42 | 951,53 | 408,80 |
| ТК-17/26 | Новая ул. д. 20 | 20,08 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,34 | 908,17 | 379,95 |
| ТК-17/27 | Новая ул. д. 17 | 33,40 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 5,56 | 1833,06 | 769,77 |
| ТК-17/25 | УТ | 156,81 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | -0,94 | 1,52 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 17,59 | 7074,66 | 3082,63 |
| УТ | Жданова ул. д. 20 | 18,50 | 0,03 | 0,03 | 0,54 | -0,54 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,37 | 848,59 | 368,58 |
| УТ | Жданова ул. д. 22 | 35,05 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,40 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 3,87 | 1607,73 | 655,70 |
| ТК-17/25 | Новая ул. д. 15 | 27,09 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 2,10 | 1222,20 | 439,22 |
| ТК-17/23 | ТК-17/25 | 71,27 | 0,30 | 0,30 | 12,38 | -11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 948,00 | 604,75 | 7738,39 | 3293,57 |
| ТК-17/23 | Новая ул. д. 13 | 24,63 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | -0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,84 | 1118,93 | 438,94 |
| ТК-17/23 | УТ | 73,81 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | -0,51 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,62 | 11,02 | 4104,49 | 1650,30 |
| УТ | Мичурина ул. д. 20 | 36,81 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,20 | 1568,86 | 639,45 |
| УТ | Мичурина ул. д. 18 | 20,18 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,28 | 860,08 | 367,96 |
| УТ | Жданова ул. д. 18 | 98,14 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,42 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 15,31 | 5311,28 | 2079,44 |
| УТ | УТ | 13,04 | 0,05 | 0,05 | 0,93 | -0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 3,15 | 703,52 | 302,45 |
| УТ | Мичурина ул. д. 16а | 9,63 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,51 | 424,44 | 168,95 |
| УТ | УТ | 26,24 | 0,03 | 0,03 | 0,51 | -0,51 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 1,66 | 1160,15 | 499,58 |
| УТ | Мичурина ул. д. 14а | 24,64 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 1,57 | 1094,62 | 453,88 |
| УТ | Мичурина ул. д. 14 | 13,62 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,90 | 605,06 | 258,98 |
| ТК-17/23 | УТ | 66,20 | 0,05 | 0,05 | 1,06 | -1,05 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 24,01 | 15,47 | 3681,30 | 1530,66 |
| ТК-17/23 | ТК-17/25А | 42,87 | 0,05 | 0,05 | 1,21 | -1,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 10,75 | 2383,95 | 1032,69 |
| ТК-17/25А | Новая ул. д. 16 | 16,25 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,84 | 746,18 | 279,83 |
| ТК-17/25А | УТ | 123,15 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,08 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 32,64 | 6921,93 | 2904,71 |
| УТ | Новая ул. д. 3 | 8,88 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | -0,53 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,66 | 399,26 | 177,73 |
| УТ | Мичурина ул. д. 8 | 101,45 | 0,03 | 0,03 | 0,56 | -0,55 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 6,51 | 4561,33 | 1791,98 |
| ТК-17/23 | Новая ул. д. 11 | 50,48 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 2,92 | 2293,28 | 903,18 |
| ТК-17/23 | УТ | 81,26 | 0,03 | 0,03 | 0,82 | -0,82 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 9,48 | 3691,61 | 1668,97 |
| УТ | Новая ул. д. 9 | 10,82 | 0,03 | 0,03 | 0,42 | -0,42 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,34 | 518,53 | 225,11 |
| УТ | Новая ул. д. 7 | 39,03 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | -0,40 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 1,77 | 1870,45 | 768,46 |
| ТК-17/22 | ТК-17/23 | 29,86 | 0,30 | 0,30 | 16,39 | -15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 399,30 | 254,80 | 3260,46 | 1389,50 |
| ТК-17/22 | Новая ул. д. 18 | 35,14 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | -0,52 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 2,84 | 1605,41 | 776,69 |
| ТК-17/21 | ТК-17/22 | 45,32 | 0,30 | 0,30 | 16,92 | -16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 607,97 | 390,17 | 4968,67 | 2120,81 |
| ТК-17/21 | УТ | 17,53 | 0,07 | 0,07 | 2,85 | -2,83 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 8,57 | 1094,42 | 475,39 |
| УТ | Калинина ул. д. 36б | 10,28 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 477,95 | 182,28 |
| УТ | УТ | 18,45 | 0,07 | 0,07 | 2,78 | -2,76 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 9,09 | 1167,46 | 500,37 |
| УТ | Калинина ул. д. 36в | 31,35 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,15 | 1457,66 | 617,26 |
| УТ | УТ | 12,49 | 0,07 | 0,07 | 2,59 | -2,57 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 6,15 | 790,38 | 337,62 |
| УТ | Гоголя ул. д. 33/33а | 26,56 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | -0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,88 | 1230,87 | 463,97 |
| УТ | Калинина ул. д. 30 | 29,29 | 0,02 | 0,02 | 0,26 | -0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,20 | 1388,19 | 542,37 |
| УТ | Гоголя ул. д. 25 | 31,98 | 0,03 | 0,03 | 0,57 | -0,57 | 0,42 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,44 | 1515,68 | 659,43 |
| УТ | УТ | 10,29 | 0,04 | 0,04 | 0,82 | -0,82 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 1,88 | 587,54 | 255,84 |
| УТ | Гоголя ул. д. 25 | 32,31 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | -0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,19 | 1507,13 | 561,49 |
| УТ | УТ | 11,25 | 0,05 | 0,05 | 1,01 | -1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 3,06 | 632,31 | 275,29 |
| УТ | Калинина ул. д. 32 | 14,53 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 2,99 | 816,66 | 305,20 |
| УТ | УТ | 16,08 | 0,05 | 0,05 | 1,19 | -1,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 4,18 | 904,68 | 387,33 |
| УТ | Калинина ул. д. 34 | 16,99 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,55 | 775,82 | 287,77 |
| УТ | УТ | 9,53 | 0,05 | 0,05 | 1,54 | -1,54 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 2,40 | 538,76 | 228,29 |
| УТ | Гоголя ул. д. 33 | 29,80 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | -0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,41 | 1376,29 | 609,57 |
| УТ | УТ | 16,34 | 0,05 | 0,05 | 1,80 | -1,79 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 4,19 | 919,93 | 395,89 |
| УТ | Калинина ул. д. 36 | 17,98 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,58 | 826,96 | 307,08 |
| УТ | УТ | 13,31 | 0,05 | 0,05 | 1,92 | -1,91 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 3,35 | 761,08 | 321,15 |
| УТ | Гоголя ул. д. 34 | 16,40 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | -0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,53 | 763,21 | 278,71 |
| УТ | УТ | 6,82 | 0,05 | 0,05 | 2,30 | -2,29 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 1,77 | 388,50 | 167,13 |
| УТ | Гоголя ул. д. 33а | 32,20 | 0,02 | 0,02 | 0,38 | -0,38 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,56 | 1504,19 | 676,79 |
| УТ | УТ | 21,08 | 0,05 | 0,05 | 2,40 | -2,39 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 5,39 | 1195,81 | 514,64 |
| УТ | УТ | 10,55 | 0,05 | 0,05 | 1,42 | -1,42 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 2,72 | 589,70 | 254,38 |
| УТ | Гоголя ул. д. 31 | 30,99 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | -0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,27 | 1424,38 | 583,76 |
| УТ | ТК-17/21 | 64,02 | 0,30 | 0,30 | 19,78 | -19,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 862,41 | 553,04 | 7024,46 | 3008,08 |
| УТ | УТ | 5,21 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 1,05 | 292,78 | 116,01 |
| УТ | Калинина ул. д. 40 | 19,52 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,65 | 828,56 | 341,78 |
| УТ | Калинина ул. д. 38 | 18,85 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,63 | 800,12 | 331,32 |
| УТ | УТ | 123,78 | 0,30 | 0,30 | 20,04 | -19,44 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1678,45 | 1062,21 | 13609,43 | 5820,64 |
| УТ | УТ | 18,84 | 0,30 | 0,30 | 21,94 | -21,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,73 | 160,68 | 2069,25 | 887,76 |
| УТ | УТ | 8,61 | 0,05 | 0,05 | 1,89 | -1,89 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 1,99 | 484,83 | 205,07 |
| УТ | УТ | 9,95 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 2,42 | 552,96 | 239,78 |
| УТ | Калинина ул. д. 50 | 7,26 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,26 | 333,51 | 135,89 |
| УТ | Калинина ул. д. 52 | 35,90 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 9,41 | 2018,69 | 846,42 |
| УТ | УТ | 13,41 | 0,05 | 0,05 | 1,52 | -1,51 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 3,07 | 745,25 | 317,12 |
| УТ | Калинина ул. д. 48 | 10,41 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,38 | 469,26 | 194,39 |
| УТ | УТ | 21,65 | 0,05 | 0,05 | 1,39 | -1,39 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 5,00 | 1194,62 | 510,45 |
| УТ | Калинина ул. д. 46 | 13,95 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,48 | 626,97 | 251,76 |
| УТ | УТ | 21,41 | 0,05 | 0,05 | 1,27 | -1,27 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 5,02 | 1177,85 | 504,26 |
| УТ | Калинина ул. д. 44 | 11,47 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,40 | 514,96 | 206,91 |
| УТ | УТ | 10,53 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,15 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 2,51 | 578,68 | 248,46 |
| УТ | Калинина ул. д. 42 | 19,73 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,64 | 887,42 | 335,62 |
| УТ | УТ | 87,09 | 0,05 | 0,05 | 1,03 | -1,03 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 30,71 | 21,66 | 4794,84 | 2026,39 |
| УТ | Новая ул. д. 10 | 11,27 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,75 | 499,86 | 216,97 |
| УТ | УТ | 7,47 | 0,03 | 0,03 | 0,77 | -0,77 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,47 | 331,32 | 140,63 |
| УТ | Новая ул. д. 12 | 12,44 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,82 | 546,47 | 237,00 |
| УТ | Новая ул. д. 1 | 116,86 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | -0,52 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 12,15 | 5133,51 | 2060,86 |
| УТ | УТ | 19,25 | 0,05 | 0,05 | 0,89 | -0,88 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 4,17 | 1082,83 | 444,47 |
| УТ | Калинина ул. д. 29 | 14,26 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 3,04 | 768,27 | 311,89 |
| УТ | УТ | 4,84 | 0,05 | 0,05 | 0,77 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,06 | 260,76 | 111,92 |
| УТ | Калинина ул. д. 31 | 18,39 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 3,35 | 992,24 | 354,99 |
| УТ | УТ | 28,63 | 0,05 | 0,05 | 0,69 | -0,69 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 6,52 | 1544,75 | 661,01 |
| УТ | Калинина ул. д. 27 | 17,45 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,57 | 767,98 | 298,80 |
| УТ | УТ | 16,21 | 0,05 | 0,05 | 0,57 | -0,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 3,87 | 873,26 | 376,07 |
| УТ | Калинина ул. д. 25 | 17,26 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | -0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,77 | 763,31 | 341,25 |
| УТ | УТ | 17,64 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 3,98 | 954,91 | 390,95 |
| УТ | Калинина ул. д. 23 | 13,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,41 | 549,63 | 214,22 |
| УТ | Калинина ул. д. 19 | 26,86 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 6,71 | 1389,02 | 597,00 |
| ТК-17/8 | Калинина ул. | 10,34 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 2,31 | 579,74 | 233,98 |
| ТК-11/43 | УТ | 6,80 | 0,08 | 0,08 | 8,07 | -8,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 4,34 | 444,48 | 190,42 |
| УТ | Гоголя ул. д. 4 | 19,27 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 1,65 | 895,13 | 337,77 |
| УТ | УТ | 5,88 | 0,08 | 0,08 | 7,94 | -7,92 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 3,76 | 384,21 | 164,83 |
| УТ | Гоголя ул. д. 6 | 6,93 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,65 | 322,25 | 130,66 |
| УТ | УТ | 31,70 | 0,08 | 0,08 | 7,82 | -7,80 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 30,09 | 20,34 | 2073,46 | 888,08 |
| УТ | Гоголя ул. д. 5 | 5,82 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,55 | 270,46 | 109,89 |
| УТ | УТ | 5,98 | 0,08 | 0,08 | 7,70 | -7,68 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 3,85 | 390,90 | 167,60 |
| УТ | Гоголя ул. д. 3 | 12,67 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,13 | 589,03 | 229,49 |
| УТ | УТ | 14,34 | 0,08 | 0,08 | 7,57 | -7,55 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 9,25 | 937,77 | 402,09 |
| УТ | Гоголя ул. д. 3а | 19,83 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 1,67 | 922,35 | 342,69 |
| УТ | УТ | 63,16 | 0,08 | 0,08 | 7,45 | -7,43 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | 41,01 | 4132,36 | 1769,05 |
| УТ | Гоголя ул. д. 7 | 60,94 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 6,60 | 2831,35 | 1162,31 |
| УТ | УТ | 5,52 | 0,07 | 0,07 | 7,14 | -7,12 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 2,75 | 349,05 | 149,54 |
| УТ | Калинина ул. д. 8 | 26,40 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 2,07 | 1226,17 | 431,20 |
| УТ | УТ | 11,21 | 0,07 | 0,07 | 7,02 | -7,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 5,62 | 708,61 | 304,20 |
| УТ | Гоголя ул. д. 9 | 59,97 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 6,50 | 2790,01 | 1144,00 |
| УТ | УТ | 17,95 | 0,07 | 0,07 | 6,70 | -6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 9,00 | 1136,56 | 486,70 |
| УТ | Калинина ул. д. 10 | 28,98 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 2,20 | 1347,14 | 461,56 |
| УТ | УТ | 19,66 | 0,07 | 0,07 | 6,58 | -6,57 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 9,93 | 1243,81 | 533,94 |
| УТ | УТ | 17,91 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | -0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,84 | 833,92 | 348,35 |
| УТ | Калинина ул. д. 14 | 32,81 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 3,72 | 1489,01 | 645,58 |
| УТ | Калинина ул. д. 12 | 12,09 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,02 | 548,68 | 208,04 |
| УТ | УТ | 7,22 | 0,07 | 0,07 | 6,14 | -6,13 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 3,66 | 457,53 | 196,24 |
| УТ | Калинина ул. д. 16а | 17,46 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 1,45 | 813,60 | 298,52 |
| УТ | УТ | 17,71 | 0,07 | 0,07 | 6,03 | -6,01 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 9,03 | 1123,16 | 481,96 |
| УТ | Гоголя ул. д. 11 | 35,67 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 4,10 | 1664,25 | 714,13 |
| УТ | УТ | 7,05 | 0,07 | 0,07 | 5,71 | -5,70 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 3,59 | 447,67 | 191,51 |
| УТ | Калинина ул. д. 16 | 19,06 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 1,55 | 887,66 | 320,57 |
| УТ | УТ | 17,53 | 0,07 | 0,07 | 5,59 | -5,58 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 8,98 | 1111,12 | 476,94 |
| УТ | Гоголя ул. д. 13 | 31,07 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 3,60 | 1449,25 | 625,98 |
| УТ | УТ | 35,07 | 0,07 | 0,07 | 5,27 | -5,26 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | 17,93 | 2226,35 | 950,55 |
| УТ | УТ | 6,71 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,71 | 311,80 | 131,99 |
| УТ | Гоголя ул. д. 15а | 8,85 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,76 | 406,19 | 155,39 |
| УТ | Гоголя ул. д. 15 | 28,39 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 3,27 | 1303,01 | 566,10 |
| УТ | Калинина ул. д. 18 | 16,32 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,34 | 758,36 | 275,99 |
| УТ | УТ | 20,98 | 0,05 | 0,05 | 4,72 | -4,71 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 5,53 | 1193,35 | 512,73 |
| УТ | Гоголя ул. д. 17 | 25,73 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 3,00 | 1198,67 | 519,44 |
| УТ | УТ | 32,21 | 0,05 | 0,05 | 4,40 | -4,40 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 8,48 | 1836,77 | 783,98 |
| УТ | УТ | 18,70 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,63 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,10 | 867,62 | 375,64 |
| УТ | Калинина ул. д. 22 | 19,80 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 2,28 | 928,05 | 393,89 |
| УТ | Калинина ул. д. 22а | 25,24 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 2,87 | 1183,03 | 495,71 |
| УТ | Калинина ул. д. 20 | 56,87 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 6,04 | 2638,58 | 1059,18 |
| УТ | УТ | 10,06 | 0,05 | 0,05 | 3,46 | -3,45 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 2,65 | 571,33 | 244,40 |
| УТ | Гоголя ул. д. 19 | 54,81 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 5,84 | 2538,22 | 1023,40 |
| УТ | УТ | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 3,14 | -3,13 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,11 | 452,35 | 194,10 |
| УТ | Гоголя ул. д. 21 | 64,35 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 6,66 | 2983,69 | 1170,07 |
| УТ | УТ | 19,17 | 0,05 | 0,05 | 2,82 | -2,82 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 5,13 | 1088,01 | 467,36 |
| УТ | Калинина ул. д. 24 | 21,85 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 2,53 | 1015,44 | 437,39 |
| УТ | УТ | 28,13 | 0,05 | 0,05 | 2,51 | -2,50 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 7,51 | 1600,22 | 681,96 |
| УТ | Калинина ул. д. 26 | 24,12 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 2,75 | 1114,64 | 475,60 |
| УТ | УТ | 18,31 | 0,05 | 0,05 | 2,19 | -2,19 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 4,89 | 1035,74 | 442,08 |
| УТ | УТ | 24,16 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,63 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 2,68 | 1111,93 | 473,68 |
| УТ | Калинина ул. д. 28 | 16,11 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,82 | 736,99 | 312,42 |
| УТ | Калинина ул. д. 28 | 16,77 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 1,89 | 767,18 | 324,71 |
| УТ | УТ | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 1,56 | -1,56 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 1,70 | 357,73 | 152,99 |
| УТ | Калинина ул. д. 28а | 21,36 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,43 | 980,98 | 419,29 |
| УТ | Гоголя ул. д. 25 | 43,43 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | -0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 4,68 | 1994,57 | 822,35 |
| УТ | УТ | 35,53 | 0,03 | 0,03 | 0,79 | -0,79 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 3,96 | 1631,76 | 695,34 |
| УТ | Гоголя ул. д. 23а | 22,51 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 2,47 | 1027,90 | 426,11 |
| УТ | Гоголя ул. д. 23 | 35,37 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | -0,48 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,11 | 1615,14 | 688,33 |
| ТКС | ТКС-9 | 328,02 | 0,50 | 0,50 | 348,55 | -328,57 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 11846,53 | 7860,57 | 46445,40 | 19892,65 |
| Тепловой пункт «ТП-11» | УТ | 4,10 | 0,15 | 0,15 | 54,26 | -49,78 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 8,73 | 348,61 | 149,40 |
| УТ | ТКС | 213,99 | 0,50 | 0,50 | 348,65 | -328,47 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 7739,59 | 5122,86 | 30311,96 | 12985,51 |
| УТ | ЗУ | 4,90 | 0,40 | 0,40 | 311,87 | -291,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 118,37 | 75,21 | 617,60 | 264,68 |
| ТК-18/3 | ТК-18/4 | 28,61 | 0,15 | 0,15 | 13,76 | -13,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 63,45 | 2478,39 | 1059,49 |
| ТК-18/3 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 14 | 17,95 | 0,05 | 0,05 | 2,77 | -2,68 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 4,53 | 1028,50 | 443,73 |
| ЗУ | Котельная «Западного района» | 94,66 | 0,40 | 0,40 | 311,87 | -291,57 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 2286,04 | 1453,28 | 11930,98 | 4975,83 |
| ЗУ | УТ | 4,24 | 0,40 | 0,40 | 348,65 | -328,46 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 64,94 | 519,31 | 222,56 |
| УТ | ТКС-3 | 25,28 | 0,50 | 0,50 | 134,08 | -126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 875,74 | 563,30 | 3385,94 | 1445,98 |
| уз | ТК-2/12 | 21,44 | 0,10 | 0,10 | 1,74 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,59 | 22,39 | 1407,06 | 600,53 |
| ТК-17/2 | Калинина ул. д. 33 | 22,23 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 1,91 | 1022,90 | 393,33 |
| УТ | ТКС | 78,23 | 0,20 | 0,20 | 24,77 | -23,50 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 460,68 | 303,66 | 7155,77 | 3057,38 |
| УТ | Западный микрорайон д. 17 | 13,69 | 0,10 | 0,10 | 8,21 | -7,81 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 13,49 | 945,67 | 407,16 |
| УТ | Западный микрорайон д. 3 | 72,26 | 0,10 | 0,10 | 9,74 | -9,35 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 106,16 | 70,85 | 5012,20 | 2138,15 |
| УТ | Западный микрорайон д. 2 | 4,95 | 0,10 | 0,10 | 9,00 | -8,53 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 4,90 | 343,35 | 147,48 |
| ТК-37/2 | ТК-37/24 | 103,16 | 0,15 | 0,15 | 87,77 | -146,60 | 2,59 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 352,87 | 249,31 | 9411,34 | 4042,98 |
| ТК-37/24 | Солнечная ул. д. 21 | 15,32 | 0,10 | 0,10 | 12,98 | -12,59 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 17,16 | 1126,56 | 491,69 |
| ТК-37/24 | ул.Пролетарская, 41-а | 90,02 | 0,08 | 0,08 | 3,67 | -3,33 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 62,71 | 6165,00 | 2630,65 |
| ТК-37/24 | ТК-37/25 | 59,28 | 0,10 | 0,10 | 23,31 | -22,75 | 0,89 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 89,95 | 65,81 | 4359,17 | 1893,94 |
| ТК-37/25 | Солнечная ул. д. 23 | 17,38 | 0,08 | 0,08 | 14,09 | -13,79 | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 12,43 | 1206,65 | 518,28 |
| ТК-37/25 | Пролетарская ул. д. 41 | 93,77 | 0,10 | 0,10 | 9,22 | -8,97 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 141,44 | 103,57 | 6990,34 | 2973,94 |
| ТК-37/24 | ТК-37/27 | 57,82 | 0,15 | 0,15 | 47,80 | -107,94 | 0,43 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 197,51 | 138,13 | 5209,64 | 2219,18 |
| ТК-37/27 | ТК-37/28 | 25,87 | 0,10 | 0,10 | 18,68 | -18,16 | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 28,50 | 1890,84 | 823,32 |
| ТК-37/28 | Пролетарская ул. д. 39 | 16,43 | 0,08 | 0,08 | 9,29 | -9,02 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 11,64 | 1136,28 | 487,65 |
| ТК-37/28 | ТК-37/29 | 49,89 | 0,10 | 0,10 | 9,39 | -9,14 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 54,84 | 3704,80 | 1582,00 |
| ТК-37/29 | Пролетарская ул. д. 38 | 16,26 | 0,08 | 0,08 | 9,39 | -9,14 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 11,46 | 1120,44 | 479,94 |
| ТК-37/27 | ТК-33/7 | 26,12 | 0,15 | 0,15 | 29,12 | -89,78 | 0,07 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 61,95 | 2339,19 | 998,62 |
| ТК-33/7 | Солнечная ул. д. 16 | 19,93 | 0,10 | 0,10 | 10,94 | -10,73 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 21,99 | 1451,03 | 634,26 |
| ТК-33/7 | ТК-33/6 | 49,19 | 0,15 | 0,15 | 18,18 | -79,05 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 167,49 | 115,97 | 4388,13 | 1872,82 |
| ТК-33/6 | Солнечная ул. д. 29 | 19,77 | 0,08 | 0,08 | 7,53 | -7,31 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 13,84 | 1334,96 | 582,60 |
| ТК-33/6 | ТК-33/5 | 107,19 | 0,15 | 0,15 | 33,97 | -32,78 | 0,41 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 363,99 | 261,37 | 9522,49 | 4135,44 |
| ТК-33/5 | Солнечная ул. д. 31 | 25,12 | 0,10 | 0,10 | 8,96 | -8,64 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 37,79 | 27,37 | 1845,57 | 791,50 |
| ТК-33/5 | УТ | 73,18 | 0,15 | 0,15 | 25,00 | -24,15 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 178,60 | 6587,75 | 2818,40 |
| УТ | Солнечная ул. д. 27 | 8,28 | 0,08 | 0,08 | 13,65 | -13,18 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 5,77 | 565,57 | 242,65 |
| УТ | Солнечная ул. д. 25 | 58,55 | 0,08 | 0,08 | 11,35 | -10,97 | 0,67 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 56,14 | 40,60 | 3999,26 | 1708,62 |
| ТК-33/2а | ТК-33/6 | 113,42 | 0,08 | 0,08 | 23,32 | 38,96 | 5,46 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 110,02 | 73,41 | 7564,83 | 3242,07 |
| ТК-33/2а | ТК-33/2 | 20,09 | 0,08 | 0,08 | 6,37 | -6,09 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 12,21 | 1339,95 | 558,10 |
| ТК-33/2 | Пролетарская ул. д. 37 | 8,45 | 0,08 | 0,08 | 6,37 | -6,09 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 5,14 | 547,73 | 234,65 |
| ТК-33/2а | ТК-33/3 | 101,70 | 0,10 | 0,10 | 8,38 | -7,74 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 153,62 | 94,76 | 7283,36 | 2997,01 |
| ТК-33/3 | ул. Солнечная д. 36-а | 30,36 | 0,05 | 0,05 | 2,07 | -1,73 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 7,05 | 1691,87 | 719,35 |
| ТК-33/3 | Пролетарская ул. д. 36 | 21,49 | 0,10 | 0,10 | 6,31 | -6,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 20,19 | 1477,68 | 633,42 |
| ТК-33/1 | ТК-33/2а | 56,14 | 0,20 | 0,20 | 38,08 | 25,14 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 341,37 | 236,74 | 5428,07 | 2326,32 |
| ТК-33/1 | УТ | 37,37 | 0,07 | 0,07 | 9,03 | -8,44 | 0,55 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 27,81 | 17,37 | 2458,80 | 1004,92 |
| ТК-33 | ТК-33/1 | 67,11 | 0,20 | 0,20 | 47,11 | 16,71 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 408,81 | 298,27 | 6652,84 | 2851,22 |
| ТК-33 | ТК-35 | 244,62 | 0,50 | 0,50 | 578,16 | -652,96 | 0,48 | 0,61 | 0,12 | 0,12 | 9317,69 | 6806,59 | 38286,84 | 16403,37 |
| ТК-31 | ТК-33 | 243,22 | 0,50 | 0,50 | 625,39 | -636,14 | 0,56 | 0,58 | 0,12 | 0,12 | 9271,75 | 6764,68 | 37846,33 | 16314,74 |
| ТК-1/22 | проспект Мира д. 15 | 15,98 | 0,08 | 0,08 | 8,16 | -7,74 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 10,02 | 1023,66 | 440,00 |
| ТК-31 | ТК-31/1б | 98,22 | 0,20 | 0,20 | 82,01 | -78,48 | 0,48 | 0,44 | 0,01 | 0,01 | 598,86 | 383,91 | 9680,26 | 3940,52 |
| Тепловой пункт «Березка» | УТ | 7,55 | 0,20 | 0,20 | 82,00 | -78,49 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 45,99 | 29,53 | 706,74 | 302,88 |
| ТК-31/1а | ТК-31/1 | 18,83 | 0,10 | 0,10 | 14,88 | -14,42 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 18,30 | 1330,99 | 568,65 |
| ТК-31/1 | Пролетарская ул. д. 31 | 31,46 | 0,05 | 0,05 | 3,25 | -3,16 | 0,35 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 7,71 | 1796,60 | 769,83 |
| ТК-31/1 | ТК-31/2 | 62,59 | 0,08 | 0,08 | 11,63 | -11,27 | 0,75 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 60,79 | 38,95 | 4107,48 | 1756,29 |
| ТК-31/2 | Пролетарская ул. д. 33 | 23,15 | 0,07 | 0,07 | 8,38 | -8,13 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 11,15 | 1466,54 | 630,21 |
| ТК-31/2 | Пролетарская ул. д. 35 | 72,70 | 0,08 | 0,08 | 3,25 | -3,14 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 44,63 | 4759,94 | 2007,42 |
| ТК-31/1а | ТК-31/4 | 41,07 | 0,13 | 0,13 | 67,11 | -64,07 | 1,57 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | 62,86 | 3110,38 | 1333,54 |
| ТК-31/4 | УТ | 21,22 | 0,10 | 0,10 | 15,63 | -15,03 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 32,27 | 20,82 | 1500,52 | 643,04 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 30 | 7,90 | 0,10 | 0,10 | 4,61 | -4,42 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 7,81 | 558,59 | 239,98 |
| УТ | УТ | 45,86 | 0,10 | 0,10 | 11,02 | -10,61 | 0,16 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 69,57 | 44,93 | 3242,66 | 1386,11 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 29 | 8,66 | 0,10 | 0,10 | 5,51 | -5,29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 8,53 | 610,74 | 262,00 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 27 | 35,17 | 0,08 | 0,08 | 5,51 | -5,32 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 22,05 | 2310,00 | 986,61 |
| ТК-31/4 | УТ | 20,75 | 0,13 | 0,13 | 13,04 | -12,34 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 31,62 | 1572,09 | 671,96 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 32 | 8,62 | 0,10 | 0,10 | 5,43 | -5,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 8,52 | 607,92 | 261,78 |
| УТ | УТ | 40,62 | 0,13 | 0,13 | 7,61 | -7,15 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 61,49 | 3069,33 | 1307,97 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 34 | 9,21 | 0,10 | 0,10 | 5,70 | -5,46 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 9,05 | 645,85 | 278,08 |
| УТ | ТК-34/4 | 13,54 | 0,13 | 0,13 | 1,91 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 19,78 | 1017,31 | 427,71 |
| ТК-34/4 | ул. Пролетарская д. 34-а | 51,68 | 0,08 | 0,08 | 1,91 | -1,69 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 31,26 | 3311,04 | 1408,15 |
| ТК-31/4 | ТК-31/5 | 38,70 | 0,15 | 0,15 | 38,44 | -36,71 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 132,43 | 85,45 | 3353,06 | 1437,25 |
| ТК-31/5 | Индустриальная ул. д. 14 | 62,17 | 0,08 | 0,08 | 6,71 | -6,38 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 60,25 | 39,00 | 4094,90 | 1746,98 |
| ТК-31/5 | УТ | 26,53 | 0,10 | 0,10 | 31,72 | -30,33 | 0,73 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 40,31 | 26,07 | 1876,30 | 804,21 |
| УТ | Индустриальная ул. д. 20 | 7,93 | 0,10 | 0,10 | 10,89 | -10,44 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 7,85 | 560,89 | 241,04 |
| УТ | УТ | 103,80 | 0,10 | 0,10 | 20,83 | -19,90 | 1,24 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 157,31 | 101,83 | 7341,84 | 3136,51 |
| УТ | Индустриальная ул. д. 18 | 11,63 | 0,10 | 0,10 | 10,24 | -9,79 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 11,47 | 819,98 | 351,80 |
| УТ | Солнечная ул. д. 33 | 56,07 | 0,10 | 0,10 | 10,59 | -10,11 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 84,59 | 55,00 | 3953,27 | 1689,00 |
| ТКС-29 | ТК-31 | 11,02 | 0,50 | 0,50 | 707,40 | -714,61 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 420,26 | 302,33 | 1714,79 | 734,90 |
| ТК-28 | ТКС-29 | 227,92 | 0,50 | 0,50 | 707,51 | -714,51 | 0,67 | 0,68 | 0,11 | 0,11 | 8694,79 | 6251,62 | 35379,09 | 15199,70 |
| ТК-28 | ТК-27/1 | 26,78 | 0,15 | 0,15 | 36,60 | -34,22 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 91,94 | 57,54 | 2436,27 | 985,33 |
| ТК-27/1 | Металлургов ул. д. 15 | 25,10 | 0,05 | 0,05 | 4,15 | -3,88 | 0,45 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 6,09 | 1425,31 | 613,75 |
| ТК-27/1 | ТК-27/2 | 34,29 | 0,15 | 0,15 | 32,45 | -30,34 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 73,58 | 2943,86 | 1260,12 |
| ТК-27/2 | Металлургов ул. д. 17б | 25,47 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 1,28 | 1180,13 | 437,88 |
| ТК-27/2 | УТ | 55,43 | 0,15 | 0,15 | 11,43 | -10,91 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 189,50 | 119,35 | 4752,97 | 2034,00 |
| УТ | Металлургов ул. д. 13 | 9,52 | 0,08 | 0,08 | 5,73 | -5,46 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 5,90 | 619,56 | 266,38 |
| УТ | Металлургов ул. д. 7 | 76,91 | 0,08 | 0,08 | 5,70 | -5,45 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 74,18 | 46,96 | 5005,31 | 2128,39 |
| ТК-27/2 | ТК-27/3 | 53,70 | 0,15 | 0,15 | 20,90 | -19,31 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 183,81 | 115,47 | 4604,62 | 1971,94 |
| ТК-27/3 | ул. Пролетарская, 14А | 31,34 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | 27,88 | 2191,60 | 896,11 |
| ТК-27/3 | ТК-27/4 | 24,78 | 0,15 | 0,15 | 20,30 | -19,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | 53,44 | 2123,23 | 910,08 |
| ТК-27/4 | Металлургов ул. д. 9 | 21,16 | 0,10 | 0,10 | 5,19 | -4,93 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | 20,44 | 1479,91 | 635,03 |
| ТК-27/4 | ТК-27/5 | 14,73 | 0,15 | 0,15 | 15,10 | -14,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,26 | 31,73 | 1262,28 | 540,29 |
| ТК-27/5 | ул. Пролетарская, 14 | 11,47 | 0,05 | 0,05 | 0,33 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 2,68 | 649,31 | 271,74 |
| ТК-27/5 | ТК-27/6 | 57,00 | 0,15 | 0,15 | 14,78 | -13,82 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 193,97 | 123,10 | 4878,42 | 2088,26 |
| ТК-27/6 | ул. Пролетарская, 14 | 46,37 | 0,10 | 0,10 | 14,77 | -13,82 | 0,28 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 44,62 | 3235,12 | 1385,10 |
| ТК-28 | ТК-28 | 24,07 | 0,50 | 0,50 | 744,12 | -748,72 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 918,55 | 656,17 | 3719,10 | 1601,27 |
| ТКС-27 | ТК-28 | 9,51 | 0,50 | 0,50 | 818,71 | -819,80 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 362,93 | 256,58 | 1469,42 | 629,75 |
| ТК-25 | ТКС-27 | 84,38 | 0,50 | 0,50 | 818,75 | -819,76 | 0,33 | 0,33 | 0,04 | 0,04 | 3220,57 | 2276,41 | 13036,45 | 5587,64 |
| ТК-25 | Металлургов ул. д. 11 | 28,98 | 0,08 | 0,08 | 3,34 | -3,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | 18,01 | 1994,50 | 813,53 |
| ТК-23 | ТК-25 | 133,73 | 0,50 | 0,50 | 822,15 | -822,91 | 0,53 | 0,53 | 0,06 | 0,06 | 5105,45 | 3605,77 | 20625,45 | 8854,66 |
| ТК-23 | УТ | 40,61 | 0,15 | 0,15 | 35,95 | -34,39 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 139,47 | 88,52 | 3670,77 | 1503,53 |
| УТ | Металлургов ул. д. 3 | 11,32 | 0,10 | 0,10 | 12,02 | -11,63 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 11,15 | 798,12 | 344,24 |
| УТ | ТК-23/1 | 60,16 | 0,15 | 0,15 | 23,93 | -22,76 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 206,19 | 130,26 | 5197,12 | 2217,50 |
| ТК-23/1 | ул. Металлургов, д. 5 | 21,95 | 0,07 | 0,07 | 4,78 | -4,12 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 10,52 | 1388,37 | 597,83 |
| ТК-23/1 | ТК-23/2 | 34,90 | 0,13 | 0,13 | 19,14 | -18,64 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 82,88 | 52,39 | 2624,75 | 1122,69 |
| ТК-23/2 | ТК-23/5 | 21,77 | 0,05 | 0,05 | 4,90 | -4,80 | 0,55 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 5,22 | 1236,02 | 528,48 |
| ТК-23/5 | Молодежная ул. д. 4а | 13,49 | 0,05 | 0,05 | 3,68 | -3,61 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 3,29 | 764,11 | 329,01 |
| ТК-23/5 | Молодежная ул. д. 4а | 55,07 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | -1,19 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 12,83 | 3119,32 | 1297,30 |
| ТК-23/2 | ТК-23/3 | 45,54 | 0,13 | 0,13 | 14,24 | -13,84 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 107,89 | 68,55 | 3418,25 | 1463,91 |
| ТК-23/3 | Пролетарская ул. д. 12 | 20,24 | 0,08 | 0,08 | 5,26 | -5,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 12,61 | 1319,61 | 566,93 |
| ТК-23/3 | ТК-23/4 | 85,98 | 0,13 | 0,13 | 8,98 | -8,74 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 202,47 | 129,31 | 6449,06 | 2748,72 |
| ТК-23/4 | Пролетарская ул. д. 10 | 16,85 | 0,08 | 0,08 | 8,98 | -8,74 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 10,42 | 1092,56 | 467,97 |
| ТК-21 | ТК-23 | 109,86 | 0,50 | 0,50 | 858,16 | -857,24 | 0,48 | 0,47 | 0,05 | 0,05 | 4195,33 | 2949,54 | 16942,12 | 7261,68 |
| ТК-21 | ул. Металлургов | 14,91 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,83 | 728,18 | 275,89 |
| ТК-21 | ТК-21/1 | 22,04 | 0,05 | 0,05 | 4,04 | -4,01 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 5,40 | 1317,58 | 541,63 |
| ТК-21/1 | ул. Металлургов, д.4 | 18,60 | 0,05 | 0,05 | 4,04 | -4,01 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 4,57 | 1066,54 | 456,52 |
| ТК-19 | ТК-21 | 57,32 | 0,50 | 0,50 | 862,35 | -861,35 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 2189,35 | 1538,08 | 8790,96 | 3788,42 |
| УТ | ТК-19 | 112,99 | 0,50 | 0,50 | 1031,51 | -990,66 | 0,71 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 4316,40 | 2993,77 | 17259,10 | 7426,66 |
| ТК-19 | ТК-19 | 278,17 | 0,33 | 0,33 | 169,11 | -129,36 | 0,45 | 0,27 | 0,06 | 0,06 | 4483,87 | 2855,35 | 32290,77 | 13314,72 |
| ТК-19 | ТК | 38,25 | 0,33 | 0,33 | 151,64 | -114,16 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 615,71 | 393,04 | 4271,99 | 1830,58 |
| ТК | ТК-19/10 | 17,31 | 0,33 | 0,33 | 118,07 | -81,71 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 278,56 | 177,36 | 1933,00 | 827,29 |
| ТК | ТК-19/8 | 41,67 | 0,15 | 0,15 | 33,56 | -32,46 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 142,76 | 91,99 | 3603,05 | 1548,53 |
| ТК-19/8 | ТК-19/7 | 60,50 | 0,15 | 0,15 | 19,91 | -19,33 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 206,79 | 133,96 | 5245,99 | 2246,90 |
| ТК-19/7 | Молодежная ул. д. 4 | 15,96 | 0,05 | 0,05 | 9,32 | -9,06 | 1,45 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 3,96 | 914,80 | 392,96 |
| ТК-19/7 | ТК-19/6 | 71,85 | 0,10 | 0,10 | 10,59 | -10,27 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 108,64 | 70,53 | 5081,57 | 2167,68 |
| ТК-19/6 | Молодежная ул. д. 2 | 14,44 | 0,10 | 0,10 | 10,58 | -10,28 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 14,21 | 1016,51 | 435,45 |
| ТК-19/8 | ТК-19/9 | 45,71 | 0,13 | 0,13 | 13,65 | -13,13 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 108,51 | 70,04 | 3465,88 | 1482,32 |
| ТК-19/9 | Молодежная ул. д. 6 | 25,64 | 0,08 | 0,08 | 7,33 | -7,02 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 16,22 | 1686,40 | 723,79 |
| ТК-19/9 | Пролетарская ул. д. 8 | 75,47 | 0,08 | 0,08 | 6,31 | -6,11 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 47,26 | 4963,84 | 2113,48 |
| ТК-19/10 | ТК-22/16а | 134,83 | 0,33 | 0,33 | 118,07 | -81,71 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 2167,80 | 1382,70 | 15035,75 | 6441,29 |
| ТК-22/16а | ТК-22/16 | 34,74 | 0,33 | 0,33 | 118,04 | -81,74 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 557,99 | 356,61 | 3872,52 | 1659,48 |
| ТК-22/16 | ТК-22/15 | 24,96 | 0,13 | 0,13 | 23,63 | -22,58 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 67,09 | 43,46 | 1883,67 | 811,22 |
| ТК-22/15 | Молодежная ул. д. 8 | 15,85 | 0,08 | 0,08 | 4,90 | -4,72 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 10,07 | 1044,80 | 448,73 |
| ТК-22/15 | Молодежная ул. д. 10 | 15,16 | 0,07 | 0,07 | 3,04 | -2,91 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 7,36 | 966,89 | 414,63 |
| ТК-22/15 | ТК-22/14 | 20,81 | 0,10 | 0,10 | 15,68 | -14,95 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 20,44 | 1472,92 | 630,11 |
| ТК-22/14 | Пролетарская ул. д. 20 | 49,57 | 0,08 | 0,08 | 7,04 | -6,77 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 31,33 | 3261,65 | 1396,73 |
| ТК-22/14 | ТК-22/13 | 16,22 | 0,10 | 0,10 | 8,64 | -8,18 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 24,59 | 15,90 | 1145,96 | 490,29 |
| ТК-22/13 | Пролетарская ул. д. 21 | 14,90 | 0,08 | 0,08 | 3,54 | -3,40 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 9,43 | 978,73 | 420,13 |
| ТК-22/13 | пер. Светлый, 4а | 55,89 | 0,10 | 0,10 | 5,10 | -4,78 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 84,23 | 54,75 | 3941,95 | 1680,02 |
| ТК-22/16 | ТК-22/10 | 96,13 | 0,33 | 0,33 | 94,41 | -59,16 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1542,60 | 983,07 | 10714,63 | 4581,43 |
| ТК-22/10 | ТК-22/9 | 34,21 | 0,10 | 0,10 | 6,06 | -5,87 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 32,11 | 2404,09 | 1014,09 |
| ТК-22/9 | Молодежная ул. д. 14 | 35,20 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | -0,91 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 8,39 | 1973,16 | 839,12 |
| ТК-22/9 | Молодежная ул. д. 12 | 37,71 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | -0,92 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 8,97 | 2113,86 | 897,05 |
| ТК-22/9 | Светлый переулок д. 2 | 36,21 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | -0,95 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 8,64 | 2029,78 | 863,52 |
| ТК-22/9 | ТК-22/8 | 16,69 | 0,13 | 0,13 | 3,17 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 24,47 | 1236,86 | 528,28 |
| ТК-22/8 | Светлый переулок д. 1 | 26,65 | 0,04 | 0,04 | 0,99 | -0,96 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 4,09 | 1488,80 | 636,99 |
| ТК-22/8 | ТК-22/7 | 15,67 | 0,05 | 0,05 | 2,17 | -2,13 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 3,67 | 875,40 | 373,52 |
| ТК-22/7 | Светлый переулок д. 4 | 36,75 | 0,05 | 0,05 | 1,18 | -1,15 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 8,72 | 2044,02 | 870,19 |
| ТК-22/7 | Светлый переулок д. 3 | 37,66 | 0,04 | 0,04 | 0,99 | -0,97 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 5,68 | 2094,63 | 886,68 |
| ТК-22/10 | ТК-22/6 | 58,63 | 0,33 | 0,33 | 88,33 | -53,31 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 939,73 | 602,53 | 6519,87 | 2798,01 |
| ТК-22/6 | ул. Молодежная, д. 14а | 33,36 | 0,05 | 0,05 | 1,57 | -1,35 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 8,13 | 1902,53 | 809,61 |
| ТК-22/6 | ТК-22/2 | 62,85 | 0,33 | 0,33 | 86,75 | -51,97 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1006,38 | 646,67 | 6998,61 | 2998,98 |
| ТК-22/2 | ТК-22/3 | 33,70 | 0,10 | 0,10 | 6,54 | -6,35 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 50,95 | 31,88 | 2371,12 | 1001,10 |
| ТК-22/3 | Молодежная ул. д. 16 | 37,76 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,92 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 8,98 | 2121,17 | 897,24 |
| ТК-22/3 | Чистый переулок д. 2 | 40,62 | 0,05 | 0,05 | 1,19 | -1,16 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 9,71 | 2281,83 | 969,41 |
| ТК-22/3 | Молодежная ул. д. 18 | 34,02 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | -0,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 8,13 | 1911,07 | 811,91 |
| ТК-22/3 | ТК-22/4 | 21,74 | 0,05 | 0,05 | 3,41 | -3,31 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 5,16 | 1221,24 | 522,72 |
| ТК-22/4 | Чистый переулок д. 1 | 27,09 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,93 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 6,49 | 1519,82 | 646,32 |
| ТК-22/4 | Чистый переулок д. 3 | 34,96 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | -1,19 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 8,37 | 1961,35 | 833,94 |
| ТК-22/4 | Чистый переулок д. 4 | 33,54 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | -1,19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 8,04 | 1881,68 | 800,86 |
| ТК-22/18 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 16 | 38,36 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | -0,96 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 9,33 | 2187,14 | 920,77 |
| ТК-22/18 | Чистый переулок д. 3а | 27,43 | 0,08 | 0,08 | 3,21 | -3,09 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 17,60 | 1797,22 | 774,80 |
| ТК-22/18 | ТК-22/19 | 27,25 | 0,20 | 0,20 | 56,94 | -52,66 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 164,44 | 106,81 | 2538,57 | 1087,35 |
| ТК-22/19 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 18 | 14,71 | 0,04 | 0,04 | 1,92 | -1,87 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 2,36 | 838,24 | 362,04 |
| ТК-22/19 | ТК-22/20 | 48,99 | 0,20 | 0,20 | 55,01 | -50,79 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 295,40 | 191,97 | 4561,27 | 1953,40 |
| ТК-22/20 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 20 | 14,74 | 0,04 | 0,04 | 2,33 | -2,25 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 2,37 | 839,33 | 362,81 |
| ТК-22/20 | ТК-22/22 | 26,33 | 0,20 | 0,20 | 52,68 | -48,55 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 158,63 | 103,12 | 2449,69 | 1049,15 |
| ТК-22/22 | Индустриальная ул. д. 17 | 12,56 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,14 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 3,14 | 714,71 | 307,79 |
| ТК-22/22 | ТК-22/23 | 35,83 | 0,20 | 0,20 | 51,52 | -47,41 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 215,72 | 140,34 | 3331,27 | 1427,01 |
| ТК-22/23 | Индустриальная ул. д. 15 | 13,00 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,14 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 3,25 | 739,39 | 318,20 |
| ТК-22/23 | ТК-22/24 | 29,42 | 0,20 | 0,20 | 50,35 | -46,27 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 176,99 | 115,25 | 2734,01 | 1171,23 |
| ТК-22/24 | Индустриальная ул. д. 13 | 12,40 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,13 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 3,10 | 704,97 | 303,43 |
| ТК-22/24 | ТК-22/25 | 38,32 | 0,20 | 0,20 | 49,18 | -45,14 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 230,35 | 150,13 | 3559,60 | 1524,78 |
| ТК-22/25 | Чистый переулок д. 7 | 22,34 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | -1,14 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 5,52 | 1269,45 | 542,26 |
| ТК-22/25 | ТК-22/26 | 55,47 | 0,20 | 0,20 | 46,85 | -42,87 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 333,05 | 217,62 | 5150,10 | 2206,60 |
| ТК-22/25 | Чистый переулок д. 5 | 47,93 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | -1,13 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 11,57 | 2723,58 | 1142,16 |
| ТК-22/26 | ТК-22/21 | 21,37 | 0,08 | 0,08 | 8,67 | -8,36 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 13,51 | 1395,08 | 598,94 |
| ТК-22/21 | Индустриальная ул. д. 6 | 15,03 | 0,05 | 0,05 | 3,38 | -3,22 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 3,76 | 855,34 | 367,99 |
| ТК-22/21 | ТК-22/21а | 34,19 | 0,05 | 0,05 | 5,29 | -5,14 | 1,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 8,40 | 1945,71 | 829,82 |
| ТК-22/21а | ул. Индустриальная д. 4а | 17,98 | 0,05 | 0,05 | 1,73 | -1,73 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 4,45 | 1018,24 | 435,83 |
| ТК-22/21а | Индустриальная ул. д. 4 | 54,52 | 0,05 | 0,05 | 3,56 | -3,41 | 0,73 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 13,44 | 3087,57 | 1316,87 |
| ТК-22/26 | ТК-22/27 | 49,76 | 0,20 | 0,20 | 38,17 | -34,51 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 298,33 | 195,15 | 4618,74 | 1977,21 |
| ТК-22/27 | пер. Чистый, д. 6 | 76,41 | 0,08 | 0,08 | 3,91 | -3,28 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 72,64 | 48,03 | 4982,55 | 2119,37 |
| ТК-22/27 | ТК-22/29 | 80,47 | 0,20 | 0,20 | 34,26 | -31,23 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 481,40 | 316,25 | 7460,75 | 3195,12 |
| ТК-22/29 | ТК-22/28 | 31,34 | 0,08 | 0,08 | 9,35 | -9,05 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 19,73 | 2042,12 | 874,08 |
| ТК-22/28 | Индустриальная ул. д. 7 | 16,56 | 0,05 | 0,05 | 3,47 | -3,35 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 4,12 | 937,80 | 403,08 |
| ТК-22/28 | Индустриальная ул. д. 5 | 18,52 | 0,05 | 0,05 | 3,43 | -3,30 | 0,23 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 4,61 | 1048,79 | 450,56 |
| ТК-22/28 | ТК-22/30 | 26,82 | 0,04 | 0,04 | 2,46 | -2,40 | 0,55 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 4,13 | 1518,82 | 641,80 |
| ТК-22/30 | Светлый переулок д. 6 | 32,20 | 0,03 | 0,03 | 1,25 | -1,22 | 0,55 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 3,20 | 1468,81 | 626,24 |
| ТК-22/30 | Светлый переулок д. 5 | 33,70 | 0,03 | 0,03 | 1,21 | -1,18 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 3,34 | 1537,24 | 654,49 |
| ТК-22/29 | ТК-22/31 | 86,84 | 0,20 | 0,20 | 24,90 | -22,18 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 517,71 | 342,23 | 8045,45 | 3443,57 |
| ТК-22/31 | ТК-22/31а | 17,66 | 0,10 | 0,10 | 24,89 | -22,19 | 0,30 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 17,43 | 1233,99 | 528,74 |
| ТК-22/31а | Индустриальная ул. д. 3 | 13,79 | 0,05 | 0,05 | 3,96 | -3,83 | 0,23 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 3,43 | 780,75 | 335,42 |
| ТК-22/31а | ТК-22/32 | 19,90 | 0,10 | 0,10 | 20,93 | -18,36 | 0,24 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 29,57 | 19,62 | 1390,21 | 595,22 |
| ТК-22/32 | Индустриальная ул. д. 1 | 45,49 | 0,10 | 0,10 | 6,36 | -6,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 67,34 | 45,03 | 3174,79 | 1358,42 |
| ТК-22/32 | ТК-22/33 | 26,49 | 0,10 | 0,10 | 14,58 | -12,19 | 0,16 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 39,31 | 26,12 | 1848,76 | 791,62 |
| ТК-22/33 | Пролетарская ул. д. 22 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | 3,61 | -3,49 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 3,84 | 873,66 | 375,09 |
| ТК-22/33 | Пролетарская ул. д. 23 | 19,01 | 0,08 | 0,08 | 6,01 | -5,79 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 12,10 | 1234,50 | 530,24 |
| ТК-22/33 | ул. Пролетарская д. 24 | 102,95 | 0,08 | 0,08 | 4,96 | -2,91 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 96,84 | 64,15 | 6685,54 | 2828,13 |
| ТК-18/2 | ТК-18/3 | 39,89 | 0,15 | 0,15 | 16,54 | -15,93 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 135,90 | 88,67 | 3463,57 | 1480,94 |
| ТУ-12/3 | ТУ-12/2 | 14,29 | 0,10 | 0,10 | 12,88 | -12,46 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 13,59 | 789,88 | 637,29 |
| ТУ-12/3 | ул. 1 квартал, 7 | 16,84 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | -0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 4,11 | 671,07 | 545,01 |
| ТУ-12/4 | ТУ-12/3 | 148,07 | 0,15 | 0,15 | 13,49 | -13,00 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 500,57 | 315,06 | 9791,44 | 7881,16 |
| ТУ-12/4 | ул. 100-летия к-та Магнезит | 15,63 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 3,55 | 626,88 | 492,97 |
| ТУ-12/4 | 1 квартал ул | 14,55 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 3,33 | 583,56 | 460,26 |
| УТ | ТУ-12/4 | 281,89 | 0,10 | 0,10 | 13,76 | -13,26 | 1,48 | 1,37 | 0,01 | 0,01 | 428,61 | 262,06 | 15842,42 | 12468,31 |
| Котельная «Центральная» | УТ | 18,75 | 0,50 | 0,50 | 2455,30 | -2319,89 | 0,66 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 717,90 | 465,55 | 2869,12 | 2422,89 |
| УТ | ЗУ | 2,53 | 0,50 | 0,50 | 663,49 | -3496,21 | 0,01 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 82,41 | 425,40 | 182,31 |
| ЗУ | УТ | 2,26 | 0,50 | 0,50 | 663,48 | -3496,22 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 85,63 | 73,62 | 380,00 | 163,02 |
| **БМК п. Первомайский** | | | | | | | | | | | | | | |
| ТК-17/46 | Парковая ул. д. 30 | 12,05 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 1,70 | 658,74 | 276,11 |
| ТК-17/43 | ТК-17/42 | 10,71 | 0,15 | 0,15 | 10,43 | -9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 21,81 | 882,02 | 378,39 |
| ТК-17/42 | ТК-17/41 | 19,99 | 0,15 | 0,15 | 10,43 | -9,74 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 40,76 | 1647,95 | 705,74 |
| ТК-17/41 | Парковая ул. д. 40 | 30,37 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 6,23 | 1654,77 | 654,19 |
| ТК-17/41 | Парковая ул. д. 39 | 30,73 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 5,93 | 1674,39 | 630,71 |
| ТК-17/41 | ТК-17/40 | 29,02 | 0,15 | 0,15 | 9,93 | -9,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 59,74 | 2390,59 | 1026,60 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 33 | 43,78 | 0,04 | 0,04 | 0,86 | -0,84 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 8,72 | 2390,26 | 1159,18 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 39 | 8,13 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 1,78 | 443,87 | 183,81 |
| ТК-17/40 | ТК-17/39 | 32,89 | 0,15 | 0,15 | 8,87 | -8,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,02 | 65,57 | 2714,85 | 1145,26 |
| ТК-17/39 | Парковая ул. д. 34 | 49,82 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | -0,67 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 9,18 | 2677,37 | 1257,91 |
| ТК-17/39 | ТК-17/39 | 13,26 | 0,15 | 0,15 | 8,17 | -7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,83 | 25,83 | 1077,36 | 456,75 |
| ТК-17/39 | ТК-17/40 | 40,59 | 0,04 | 0,04 | 1,39 | -1,35 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 7,03 | 2157,82 | 1008,24 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 38 | 18,85 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 5,40 | 1092,53 | 470,58 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 38 | 23,40 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 6,62 | 1356,24 | 577,51 |
| ТК-17/40 | ТК-17/41 | 19,50 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 3,31 | 1130,20 | 473,01 |
| ТК-17/41 | Парковая ул. д. 37 | 52,35 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,66 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 9,08 | 2963,00 | 1243,56 |
| ТК-17/39 | ТК-17/38 | 232,70 | 0,15 | 0,15 | 6,78 | -6,21 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 754,66 | 436,10 | 18702,77 | 7737,12 |
| ТК-17/57 | Парковая ул. д. 35 | 62,23 | 0,08 | 0,08 | 2,91 | -2,79 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 60,05 | 36,85 | 3985,43 | 1698,82 |
| БМК п. Первомайский | ТК | 22,93 | 0,22 | 0,22 | 26,77 | -25,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 168,35 | 97,97 | 2073,27 | 888,22 |
| ТК-17/38 | ТК-17/37 | 42,43 | 0,15 | 0,15 | 5,30 | -4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,52 | 80,90 | 3291,79 | 1406,28 |
| ТК-17/37 | УТ | 8,58 | 0,05 | 0,05 | 5,30 | -4,91 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 1,82 | 438,88 | 188,02 |
| УТ | ул. Матросова, 8а | 14,71 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,94 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 3,12 | 752,13 | 319,97 |
| УТ | ул. Матросова, 8 | 43,74 | 0,05 | 0,05 | 4,33 | -3,97 | 0,86 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 9,35 | 2236,46 | 956,78 |
| ТК-17/38 | УТ | 173,00 | 0,05 | 0,05 | 1,47 | -1,31 | 0,40 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 37,73 | 8877,55 | 3692,72 |
| УТ | Дудина ул. | 16,85 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,96 | 685,60 | 286,75 |
| УТ | УТ | 60,81 | 0,03 | 0,03 | 1,29 | -1,13 | 4,02 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 3,46 | 2474,27 | 1051,00 |
| УТ | ул. Дудина, 35 | 28,40 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | -0,79 | 1,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 1,59 | 1145,31 | 481,01 |
| УТ | Дудина ул. | 35,03 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | -0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,19 | 1412,69 | 611,57 |
| ТК | ТК-17/56А | 102,86 | 0,22 | 0,22 | 26,77 | -25,25 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 753,17 | 440,37 | 9296,96 | 3977,92 |
| ТК-17/46 | ТК-17/45 | 39,01 | 0,15 | 0,15 | 11,14 | -10,38 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 131,78 | 78,33 | 3224,17 | 1380,16 |
| ТК-17/45 | Парковая ул. д. 31 | 14,41 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 2,01 | 786,83 | 326,02 |
| ТК-17/45 | ТК-17/44 | 62,02 | 0,15 | 0,15 | 10,91 | -10,17 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 125,11 | 5119,90 | 2190,19 |
| ТК-17/44 | Парковая ул. д. 41 | 14,49 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 2,00 | 789,74 | 325,26 |
| ТК-17/44 | ТК-17/43 | 28,73 | 0,15 | 0,15 | 10,67 | -9,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 96,16 | 58,22 | 2367,35 | 1014,02 |
| ТК-17/43 | Парковая ул. д. 32 | 32,06 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 4,06 | 1746,38 | 672,86 |
| ТК-17/56А | ТК-17/57 | 11,71 | 0,08 | 0,08 | 5,85 | -5,59 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 6,87 | 743,18 | 321,41 |
| ТК-17/57 | Парковая ул. д. 24а | 75,75 | 0,07 | 0,07 | 2,94 | -2,80 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 55,89 | 34,19 | 4693,88 | 1994,33 |
| ТК-17/56А | ТК-17/56 | 15,53 | 0,08 | 0,08 | 20,91 | -19,67 | 0,60 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 8,83 | 985,62 | 421,15 |
| ТК-17/56 | ТК-17/59 | 22,44 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 2,95 | 1235,63 | 497,25 |
| ТК-17/59 | Парковая ул. д. 25 | 12,74 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,11 | 538,13 | 228,36 |
| ТК-17/56 | ТК-17/55 | 22,30 | 0,15 | 0,15 | 20,64 | -19,42 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 44,65 | 1856,45 | 795,68 |
| ТК-17/55 | Парковая ул. д. 26 | 14,24 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 1,32 | 640,62 | 271,82 |
| ТК-17/55 | ТК-17/52 | 31,41 | 0,15 | 0,15 | 20,37 | -19,17 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 107,39 | 62,96 | 2615,04 | 1120,03 |
| ТК-17/52 | Парковая ул. д. 27 | 14,67 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 2,07 | 807,34 | 336,76 |
| ТК-17/52 | ТК-17/53 | 38,99 | 0,07 | 0,07 | 5,86 | -5,60 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 28,93 | 17,32 | 2385,78 | 1026,64 |
| ТК-17/53 | Парковая ул. д. 36 | 57,88 | 0,07 | 0,07 | 2,93 | -2,81 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 42,51 | 26,05 | 3556,07 | 1518,69 |
| ТК-17/53 | ТК-17/54 | 17,83 | 0,07 | 0,07 | 2,93 | -2,79 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 7,90 | 1095,45 | 467,57 |
| ТК-17/54 | Парковая ул. д. 24 | 62,41 | 0,07 | 0,07 | 2,93 | -2,79 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 45,59 | 27,89 | 3818,76 | 1626,44 |
| ТК-17/52 | ТК-17/51 | 25,96 | 0,15 | 0,15 | 14,28 | -13,36 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 51,80 | 2159,94 | 922,86 |
| ТК-17/51 | Парковая ул. д. 28 | 16,48 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | -0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 1,50 | 738,66 | 309,65 |
| ТК-17/51 | ТК-17/50 | 38,39 | 0,15 | 0,15 | 14,04 | -13,13 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 130,71 | 76,77 | 3184,39 | 1363,43 |
| ТК-17/50 | Парковая ул. д. 29 | 12,48 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,15 | 558,84 | 237,48 |
| ТК-17/50 | ТК-17/48 | 8,55 | 0,15 | 0,15 | 13,77 | -12,89 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 17,12 | 708,53 | 303,58 |
| ТК-17/48 | ТК-17/49 | 25,67 | 0,07 | 0,07 | 2,39 | -2,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 11,35 | 1564,02 | 671,08 |
| ТК-17/49 | Парковая ул. д. 57 | 44,17 | 0,07 | 0,07 | 2,39 | -2,30 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 19,70 | 2694,33 | 1148,45 |
| ТК-17/48 | ТК-17/46 | 42,49 | 0,15 | 0,15 | 11,38 | -10,59 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 144,09 | 85,03 | 3520,17 | 1505,05 |
| **БКУ-18000** | | | | | | | | | | | | | | |
| ТК-3 | ТК-4 | 68,15 | 0,33 | 0,33 | 237,70 | -236,78 | 0,22 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 1100,76 | 679,89 | 7534,35 | 3228,76 |
| ТК-4 | Пл. 1 мая (ДК Металлург) | 40,80 | 0,11 | 0,11 | 0,79 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 43,08 | 2850,27 | 1171,03 |
| ТК-4 | ТК-5 | 64,31 | 0,33 | 0,33 | 236,90 | -236,01 | 0,20 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 1038,34 | 641,88 | 7109,28 | 3046,63 |
| ТК-5 | пл. Ленина д. 2 | 14,70 | 0,11 | 0,11 | 12,82 | -12,79 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 16,32 | 1026,87 | 441,20 |
| ТК-5 | ТК-5А | 5,31 | 0,33 | 0,33 | 224,06 | -223,23 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 85,72 | 52,99 | 586,97 | 251,51 |
| ТК-5А | ТК-5Б | 41,33 | 0,33 | 0,33 | 224,06 | -223,23 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 667,07 | 412,45 | 4567,79 | 1957,43 |
| ТК-5Б | ТК-6 | 38,93 | 0,16 | 0,16 | 26,13 | -26,05 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 150,25 | 92,48 | 3331,16 | 1423,17 |
| ТК-6 | Комсомольская ул. д. 19 | 31,90 | 0,09 | 0,09 | 2,89 | -2,88 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | 24,11 | 2068,26 | 887,67 |
| ТК-6 | Карла Маркса ул. д. 16 | 54,67 | 0,11 | 0,11 | 9,34 | -9,31 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 97,02 | 60,49 | 3805,96 | 1632,81 |
| ТК-6 | Комсомольская ул. д. 21 | 30,20 | 0,09 | 0,09 | 2,86 | -2,85 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 36,33 | 22,71 | 1958,04 | 838,75 |
| ТК-6 | ТК-7 | 27,97 | 0,16 | 0,16 | 11,05 | -11,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,72 | 65,82 | 2385,84 | 1016,81 |
| ТК-7 | ТК-8 | 21,16 | 0,16 | 0,16 | 11,05 | -11,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 49,87 | 1794,90 | 768,64 |
| ТК-8 | Комсомольская ул. д. 23 | 16,12 | 0,09 | 0,09 | 3,43 | -3,42 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 12,14 | 1038,52 | 447,72 |
| ТК-8 | ТК-9 | 51,95 | 0,16 | 0,16 | 7,62 | -7,59 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 198,67 | 121,86 | 4403,21 | 1875,52 |
| ТК-9 | ТК-10 | 18,76 | 0,16 | 0,16 | 7,62 | -7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,38 | 44,16 | 1580,32 | 676,60 |
| ТК-10 | Карла Маркса ул. д. 18 | 14,50 | 0,11 | 0,11 | 4,53 | -4,52 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 16,28 | 995,89 | 432,05 |
| ТК-10 | ТК-11 | 52,78 | 0,16 | 0,16 | 3,09 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,74 | 119,24 | 4441,65 | 1852,64 |
| ТК-11 | Карла Маркса ул. д. 31 | 26,57 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 7,76 | 1439,38 | 577,65 |
| ТК-11 | ТК-64 | 21,91 | 0,16 | 0,16 | 2,93 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41 | 50,07 | 1794,49 | 767,39 |
| ТК-64 | К. Маркса (Д/сад № 30) | 34,11 | 0,11 | 0,11 | 2,93 | -2,92 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 36,19 | 2275,09 | 971,23 |
| ТК-5Б | ТК-26 | 130,89 | 0,33 | 0,33 | 197,92 | -197,19 | 0,29 | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 2111,35 | 1307,79 | 14464,55 | 6198,99 |
| ТК-26 | ТК-21 | 31,12 | 0,22 | 0,22 | 65,49 | -65,31 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 227,77 | 141,03 | 2877,77 | 1232,23 |
| ТК-21 | ТК-20 | 53,12 | 0,16 | 0,16 | 26,50 | -26,42 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 204,66 | 126,81 | 4541,23 | 1943,36 |
| ТК-20 | Комсомольская ул. д. 18 | 31,30 | 0,09 | 0,09 | 4,44 | -4,43 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 23,58 | 2030,87 | 870,08 |
| ТК-20 | Комсомольская ул. д. 14 | 24,27 | 0,08 | 0,08 | 4,53 | -4,52 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 23,59 | 14,75 | 1574,74 | 674,69 |
| ТК-20Б | ТК-20А | 8,14 | 0,11 | 0,11 | 6,38 | -6,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 9,15 | 567,48 | 243,10 |
| ТК-20А | Бочарова ул. д. 34 | 44,54 | 0,11 | 0,11 | 6,38 | -6,37 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 77,86 | 50,21 | 3103,76 | 1327,07 |
| ТК-21 | ТК-22 | 32,71 | 0,16 | 0,16 | 38,99 | -38,89 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | 78,26 | 2796,38 | 1198,57 |
| ТК-22 | Комсомольская ул. д. 20 | 12,46 | 0,11 | 0,11 | 7,63 | -7,61 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 13,86 | 869,45 | 373,53 |
| ТК-22 | ТК-23 | 25,32 | 0,16 | 0,16 | 31,36 | -31,28 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 97,53 | 60,51 | 2164,83 | 926,80 |
| ТК-23 | Бочарова ул. д. 9 | 36,02 | 0,11 | 0,11 | 7,67 | -7,65 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 63,85 | 39,81 | 2510,78 | 1074,63 |
| ТК-23 | ТК-24 | 37,93 | 0,16 | 0,16 | 23,69 | -23,63 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 145,91 | 90,71 | 3239,53 | 1387,34 |
| ТК-24 | Транспортный переулок д. 2 | 10,47 | 0,11 | 0,11 | 5,31 | -5,30 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,55 | 11,60 | 729,27 | 312,72 |
| ТК-24 | Бочарова ул. д. 11 | 55,69 | 0,11 | 0,11 | 9,62 | -9,60 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 61,37 | 3879,02 | 1656,81 |
| ТК-24 | Комсомольская ул. д. 22 | 64,27 | 0,11 | 0,11 | 8,76 | -8,74 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 71,26 | 4476,64 | 1915,48 |
| ТК-20 | ТК-19 | 35,04 | 0,16 | 0,16 | 11,14 | -11,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 134,63 | 82,97 | 2991,14 | 1274,93 |
| ТК-3А | К. Маркса, 2 | 14,30 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 4,26 | 754,17 | 321,15 |
| ТК-2А | ТК-3А | 33,27 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | -0,61 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 9,73 | 1770,05 | 751,99 |
| ТК-2А | Комсомольская, 3 | 17,61 | 0,06 | 0,06 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 4,92 | 936,90 | 388,94 |
| ТК-3В | ТК-2А | 23,49 | 0,11 | 0,11 | 0,88 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 23,79 | 1600,47 | 660,88 |
| ТК-3 | ТК-3В | 28,75 | 0,11 | 0,11 | 1,12 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71 | 30,68 | 2008,62 | 839,51 |
| ТК-2 | ТК-3 | 50,68 | 0,33 | 0,33 | 238,83 | -237,88 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 818,87 | 505,39 | 5603,21 | 2401,26 |
| ТК-2 | Бочарова | 38,53 | 0,06 | 0,06 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 11,07 | 2181,72 | 880,12 |
| ТК-1 | ТК-2 | 147,56 | 0,33 | 0,33 | 239,31 | -238,30 | 0,48 | 0,47 | 0,03 | 0,03 | 2385,59 | 1470,68 | 16313,41 | 6991,86 |
| ТК-1В | Пл. 1 мая (военкомат) | 24,61 | 0,11 | 0,11 | 1,52 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,31 | 26,34 | 1662,29 | 708,35 |
| ТК-1В | Пл. 1 мая (ВГСЧ) | 13,03 | 0,11 | 0,11 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 13,96 | 880,11 | 375,45 |
| ТК-1А | ТК-1В | 30,62 | 0,11 | 0,11 | 2,38 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 32,50 | 2077,19 | 886,39 |
| ТК-1 | ТК-1А | 53,74 | 0,11 | 0,11 | 2,38 | -2,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 56,42 | 3754,50 | 1562,40 |
| ТК-70 | К. Маркса (Д/сад № 3) | 104,68 | 0,11 | 0,11 | 7,72 | -7,70 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 181,74 | 116,32 | 7218,51 | 3082,56 |
| ТК-70 | Пл. 1 мая (музей) | 13,45 | 0,06 | 0,06 | 1,41 | -1,41 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 4,09 | 751,67 | 319,62 |
| ТК-1Б | ТК-70 | 32,28 | 0,16 | 0,16 | 9,13 | -9,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 122,43 | 77,16 | 2731,37 | 1168,89 |
| ТК-1 | ТК-1Б | 157,00 | 0,16 | 0,16 | 9,14 | -9,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 602,19 | 372,40 | 13439,65 | 5693,38 |
| БКУ-18000 | ТК-1 | 33,02 | 0,33 | 0,33 | 250,84 | -249,76 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 534,11 | 328,68 | 3650,76 | 1564,50 |
| ТК-20 | ТК-20Б | 82,99 | 0,11 | 0,11 | 6,39 | -6,37 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 146,52 | 92,93 | 5781,83 | 2479,54 |
| ТК-19А | Комсомольская, 8 | 14,44 | 0,11 | 0,11 | 0,94 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 13,56 | 924,82 | 394,31 |
| ТК-19 | Бочарова ул. д. 3 | 52,54 | 0,11 | 0,11 | 5,74 | -5,73 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 92,61 | 58,52 | 3640,45 | 1565,51 |
| ТК-19 | Комсомольская ул. д. 16 | 12,55 | 0,11 | 0,11 | 4,45 | -4,44 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 13,93 | 869,58 | 374,46 |
| ТК-19 | ТК-19А | 24,73 | 0,11 | 0,11 | 0,94 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26 | 22,91 | 1713,52 | 678,79 |
| ТК-3В | Комсомольская, 5 | 9,03 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 3,41 | 498,62 | 233,73 |
| УТ | Бочарова ул. д. 17 | 68,08 | 0,22 | 0,22 | 9,40 | -9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 491,14 | 314,45 | 6280,08 | 2687,28 |
| УТ | Бочарова ул. д. 15 | 5,97 | 0,16 | 0,16 | 7,97 | -7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,79 | 14,37 | 509,57 | 217,90 |
| ТК-55 | Комсомольская ул. д. 30 | 23,96 | 0,09 | 0,09 | 8,63 | -8,62 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 18,21 | 1552,10 | 664,61 |
| УТ | ТК-55 | 33,26 | 0,22 | 0,22 | 8,64 | -8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,57 | 152,73 | 3065,69 | 1312,88 |
| УТ | Комсомольская ул. д. 28 | 5,82 | 0,11 | 0,11 | 8,99 | -8,97 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 6,46 | 405,12 | 173,43 |
| ТК-54 | УТ | 17,66 | 0,22 | 0,22 | 17,63 | -17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | 80,75 | 1629,33 | 697,62 |
| ТК-54 | УТ | 29,04 | 0,16 | 0,16 | 17,38 | -17,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 70,18 | 2479,16 | 1062,31 |
| ТК-53 | ТК-54 | 52,97 | 0,22 | 0,22 | 35,01 | -34,90 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 384,79 | 242,27 | 4890,49 | 2094,46 |
| ТК-53 | Бочарова ул. д. 13 | 129,63 | 0,11 | 0,11 | 15,79 | -15,75 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 228,39 | 144,49 | 9038,21 | 3863,10 |
| ТК-52 | ТК-53 | 101,30 | 0,22 | 0,22 | 50,81 | -50,64 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 737,38 | 462,70 | 9357,06 | 4008,25 |
| ТК-52 | Комсомольская ул. д. 26 | 13,69 | 0,11 | 0,11 | 12,30 | -12,28 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 15,12 | 954,97 | 408,44 |
| ТК-29 | ТК-52 | 30,48 | 0,22 | 0,22 | 63,11 | -62,91 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 222,19 | 138,95 | 2815,65 | 1206,61 |
| УТ | Комсомольская ул. д. 43а | 59,85 | 0,09 | 0,09 | 4,58 | -4,57 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | 45,73 | 3879,64 | 1660,72 |
| УТ | Комсомольская ул. д. 43 | 5,98 | 0,09 | 0,09 | 7,20 | -7,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 4,50 | 387,64 | 165,78 |
| ТКС | ТК-51 | 11,14 | 0,09 | 0,09 | 11,78 | -11,75 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 8,41 | 722,96 | 309,75 |
| ТК-29 | ТКС | 33,89 | 0,22 | 0,22 | 11,78 | -11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 154,65 | 3130,65 | 1340,20 |
| ТК-29 | Комсомольская ул. д. 41 | 18,73 | 0,11 | 0,11 | 8,80 | -8,78 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 20,71 | 1306,64 | 558,93 |
| ТК-28 | ТК-29 | 93,79 | 0,33 | 0,33 | 83,72 | -83,43 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 1507,31 | 940,62 | 10357,90 | 4437,30 |
| ТК-28 | Комсомольская ул. д. 24 | 19,20 | 0,11 | 0,11 | 8,73 | -8,71 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,07 | 21,21 | 1339,97 | 573,32 |
| ТК-28 | Комсомольская ул. д. 39 | 20,54 | 0,11 | 0,11 | 11,63 | -11,61 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 22,70 | 1433,49 | 613,59 |
| ТК-27Б | ТК-28 | 26,89 | 0,33 | 0,33 | 104,09 | -103,74 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 432,57 | 269,38 | 2970,06 | 1272,71 |
| ТК-27 | ТК-27Б | 107,06 | 0,33 | 0,33 | 104,11 | -103,72 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 1723,76 | 1071,85 | 11831,85 | 5067,86 |
| ТК-27А | К. Маркса (школа) | 91,05 | 0,16 | 0,16 | 13,77 | -13,74 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 348,66 | 219,74 | 7781,41 | 3329,43 |
| ТК-27А | Карла Маркса ул. д. 22 | 17,38 | 0,11 | 0,11 | 6,38 | -6,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 19,16 | 1212,26 | 517,86 |
| ТК-27В | ТК-27А | 38,53 | 0,16 | 0,16 | 20,16 | -20,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 148,22 | 92,46 | 3295,74 | 1411,24 |
| ТК-56 | Комсомольская ул. д. 27 | 12,03 | 0,11 | 0,11 | 4,74 | -4,73 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 13,57 | 839,23 | 359,36 |
| ТК-57 | ТК-56 | 54,56 | 0,11 | 0,11 | 4,74 | -4,73 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 61,27 | 3817,12 | 1631,21 |
| ТК-57 | Комсомольская ул. д. 29 | 14,03 | 0,11 | 0,11 | 2,98 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 15,63 | 981,56 | 419,35 |
| ТК-27В | ТК-57 | 21,11 | 0,11 | 0,11 | 7,73 | -7,70 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 23,55 | 1473,70 | 632,95 |
| ТК-27В | Комсомольская ул. ЧС д. 31 | 38,62 | 0,11 | 0,11 | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 38,15 | 2696,08 | 1051,15 |
| ТК-27 | ТК-27В | 37,85 | 0,16 | 0,16 | 28,28 | -28,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 145,86 | 90,73 | 3238,95 | 1387,53 |
| ТК-26 | ТК-27 | 65,17 | 0,33 | 0,33 | 132,40 | -131,90 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 1050,40 | 652,04 | 7201,77 | 3086,71 |
| ТК-51 | УТ | 32,47 | 0,09 | 0,09 | 11,78 | -11,75 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 24,53 | 2106,60 | 902,05 |

## **Результаты гидравлического расчета (2031 год)**

| **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч** | **Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч** | **Потери напора в подающем трубопроводе, м** | **Потери напора в обратном трубопроводе, м** | **Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч** | **Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч** | **Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч** | **Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч** | **Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная «Центральная»/Котельная «Западного района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| ТУ-12/2 | 1 квартал ул | 64,04 | 0,05 | 0,05 | 0,31 | -0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,66 | 16,94 | 2550,56 | 2252,32 |
| ТУ-12/2 | ТУ-12 | 86,58 | 0,10 | 0,10 | 12,57 | -12,15 | 0,38 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 129,07 | 82,58 | 4783,09 | 3873,50 |
| ТУ-12 | 1 квартал ул. д. 1 | 158,71 | 0,10 | 0,10 | 5,13 | -4,92 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 233,43 | 151,98 | 8738,13 | 7165,17 |
| ТУ-12 | ТУ-12/1 | 15,28 | 0,07 | 0,07 | 7,44 | -7,23 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 7,24 | 668,45 | 531,12 |
| ТУ-12/1 | 1 квартал ул | 18,51 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 2,63 | 655,18 | 505,02 |
| ТУ-12/1 | ТК-42 | 110,77 | 0,07 | 0,07 | 7,31 | -7,10 | 1,06 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 52,91 | 4841,96 | 3880,35 |
| ТК-42 | 1 квартал ул. д. 4 | 37,51 | 0,05 | 0,05 | 7,31 | -7,10 | 2,09 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 9,20 | 2104,27 | 900,60 |
| УТ | АБК | 38,91 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 26,36 | 2186,77 | 1561,88 |
| УТ | УТ | 186,25 | 0,09 | 0,09 | 8,66 | -8,63 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 224,43 | 198,13 | 9250,24 | 9018,87 |
| УТ | УТ | 73,93 | 0,09 | 0,09 | 7,80 | -7,78 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 88,23 | 80,42 | 3637,38 | 3624,27 |
| УТ | КиПиА | 65,60 | 0,09 | 0,09 | 0,85 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,63 | 64,52 | 3227,54 | 3054,63 |
| УТ | АБК | 11,17 | 0,09 | 0,09 | 1,95 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 12,55 | 547,30 | 559,45 |
| УТ | КПП | 59,20 | 0,09 | 0,09 | 1,95 | -1,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 64,95 | 2900,63 | 2933,25 |
| УТ | УТ | 63,99 | 0,50 | 0,50 | 2446,35 | -2311,28 | 2,24 | 2,00 | 0,03 | 0,03 | 2449,96 | 1583,21 | 9791,62 | 8251,27 |
| УТ | УТ | 387,83 | 0,50 | 0,50 | 906,10 | -855,99 | 1,87 | 1,67 | 0,19 | 0,19 | 14842,26 | 9368,29 | 59342,90 | 49310,65 |
| УТ | ТУ-1 | 12,58 | 0,50 | 0,50 | 164,77 | -175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 481,20 | 315,75 | 1923,79 | 1636,34 |
| УТ | ТУ-1 | 134,65 | 0,50 | 0,50 | 1540,21 | -1455,32 | 1,87 | 1,67 | 0,06 | 0,06 | 5154,74 | 3379,51 | 20603,15 | 17514,56 |
| ТУ-1 | ТК-3 | 305,67 | 0,50 | 0,50 | 1325,22 | -1271,13 | 3,15 | 2,90 | 0,15 | 0,15 | 11697,35 | 7650,32 | 46763,36 | 39696,69 |
| ТУ-1 | ТУ-2/2 | 73,11 | 0,30 | 0,30 | 379,69 | -359,30 | 0,90 | 0,81 | 0,01 | 0,01 | 1007,29 | 668,29 | 7782,08 | 6613,02 |
| ТУ-2/2 | УТ | 21,29 | 0,13 | 0,13 | 1,63 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 34,98 | 1330,49 | 1110,14 |
| УТ | Склад 4 | 63,82 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | -0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 8,11 | 1972,95 | 1773,81 |
| УТ | УТ | 23,35 | 0,08 | 0,08 | 1,17 | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 15,08 | 1150,92 | 941,04 |
| УТ | Хоз двор | 7,88 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 1,87 | 314,10 | 251,82 |
| УТ | ул. Орджоникидзе | 98,59 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 34,83 | 27,37 | 3929,87 | 3580,58 |
| УТ | ТК-28 | 36,87 | 0,08 | 0,08 | 0,59 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 24,73 | 1801,53 | 1536,21 |
| ТК-28 | Склад 3 | 46,22 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 13,62 | 1791,82 | 1704,90 |
| ТК-28 | Склад 2 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 3,04 | 545,84 | 430,61 |
| ТУ-2/2 | ТУ-2 | 176,70 | 0,30 | 0,30 | 378,06 | -357,69 | 2,17 | 1,94 | 0,03 | 0,03 | 2433,45 | 1615,96 | 18805,18 | 15989,98 |
| УТ | ТУ-2 | 127,66 | 0,50 | 0,50 | 741,15 | -681,14 | 0,41 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 4882,74 | 3055,77 | 19522,37 | 16140,24 |
| ТУ-2 | ТК-3 | 145,65 | 0,50 | 0,50 | 741,09 | -681,20 | 0,47 | 0,40 | 0,07 | 0,07 | 5568,90 | 3487,69 | 21401,53 | 9170,90 |
| ТК-3 | ул. 100-летия к-та | 48,72 | 0,10 | 0,10 | 22,84 | -20,57 | 0,70 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | 49,83 | 3423,75 | 1507,40 |
| ТК-3 | ТКС-4 | 62,26 | 0,50 | 0,50 | 718,17 | -660,70 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 2379,88 | 1488,04 | 9147,19 | 3916,59 |
| ТКС-4 | ТК-5 | 304,11 | 0,50 | 0,50 | 718,14 | -660,73 | 0,92 | 0,78 | 0,15 | 0,15 | 11619,11 | 7270,89 | 44638,17 | 19125,34 |
| ТК-5 | УТ | 31,06 | 0,04 | 0,04 | 1,02 | -1,01 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 5,04 | 1766,83 | 767,88 |
| УТ | Кольцевая ул. д. 17 | 12,24 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 1,79 | 706,08 | 279,71 |
| УТ | УТ | 34,28 | 0,04 | 0,04 | 0,87 | -0,86 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 5,78 | 1977,48 | 846,42 |
| УТ | Кольцевая улица, 15 | 15,45 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 2,08 | 890,13 | 327,91 |
| УТ | Кольцевая ул. д. 10 | 48,35 | 0,04 | 0,04 | 0,59 | -0,59 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 9,38 | 2785,61 | 1234,80 |
| УТ | Кольцевая ул. д. 8 | 31,60 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | -0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 2,52 | 1487,33 | 513,19 |
| ТК-5 | ТК-5/7 | 228,69 | 0,50 | 0,50 | 716,98 | -659,87 | 0,69 | 0,59 | 0,11 | 0,11 | 8731,58 | 5470,02 | 33558,49 | 14378,72 |
| ТК-5/7 | УТ | 16,68 | 0,05 | 0,05 | 0,89 | -0,89 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 4,07 | 948,60 | 407,16 |
| УТ | улица Советской Армии, 10 | 7,96 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 1,88 | 453,37 | 186,77 |
| УТ | УТ | 27,63 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | -0,76 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 6,89 | 1573,70 | 670,35 |
| УТ | Советской Армии ул. д. 8 | 8,74 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 1,96 | 494,78 | 195,92 |
| УТ | Природы ул. д. 24 | 148,69 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | -0,64 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 49,89 | 40,11 | 8417,42 | 3408,31 |
| ТК-5/7 | ТК-5/8 | 103,00 | 0,50 | 0,50 | 715,98 | -659,09 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 0,05 | 3930,96 | 2464,38 | 15110,78 | 6475,38 |
| ТК-5/8 | Природы ул. д. 28 | 31,52 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 9,62 | 1792,37 | 813,49 |
| ТК-5/8 | ТК-6 | 130,34 | 0,50 | 0,50 | 715,72 | -658,94 | 0,39 | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 4972,88 | 3118,98 | 19119,77 | 8192,96 |
| ТК-6 | ТК-7 | 35,19 | 0,50 | 0,50 | 715,66 | -659,00 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 1342,32 | 842,21 | 5161,30 | 2211,92 |
| ТК-7 | ТК-8 | 130,34 | 0,50 | 0,50 | 647,66 | -606,29 | 0,32 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | 4970,68 | 3116,46 | 19116,29 | 8187,72 |
| ТК-8 | Орджоникидзе ул. д. 43 | 12,91 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 2,97 | 733,54 | 297,64 |
| ТК-8 | ТК-8/1 | 75,81 | 0,50 | 0,50 | 646,02 | -604,78 | 0,19 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 2890,26 | 1812,44 | 11111,91 | 4761,24 |
| ТК-8 | УТ | 51,64 | 0,05 | 0,05 | 1,45 | -1,44 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 14,19 | 2934,17 | 1319,53 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 45 | 31,82 | 0,05 | 0,05 | 0,39 | -0,39 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 9,94 | 1897,19 | 836,57 |
| УТ | УТ | 12,43 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | -1,05 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 3,31 | 741,11 | 310,59 |
| УТ | Абросимова ул. д. 2 | 25,24 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 4,83 | 1471,58 | 496,98 |
| УТ | УТ | 18,02 | 0,05 | 0,05 | 0,93 | -0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 5,03 | 1050,63 | 456,25 |
| УТ | УТ | 14,90 | 0,05 | 0,05 | 0,62 | -0,62 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 4,27 | 880,26 | 377,67 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 47 | 15,49 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 4,31 | 916,13 | 378,16 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 49 | 28,28 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 3,50 | 1366,41 | 584,96 |
| УТ | Абросимова ул. д. 4 | 35,22 | 0,05 | 0,05 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 9,79 | 2080,73 | 850,26 |
| ТК-8/1 | ТК-9 | 25,53 | 0,50 | 0,50 | 645,98 | -604,82 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 973,19 | 610,43 | 3741,29 | 1603,37 |
| ТК-9 | ТК-9/1 | 108,76 | 0,50 | 0,50 | 645,97 | -604,83 | 0,27 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 4145,09 | 2600,84 | 15937,78 | 6829,71 |
| ТК-9/1 | Абросимова ул. д. 10 | 43,49 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 3,74 | 2018,05 | 761,12 |
| ТК-9/1 | Абросимова ул. д. 8 | 41,68 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 3,61 | 1934,06 | 734,40 |
| ТК-9/1 | ТК-10 | 205,37 | 0,50 | 0,50 | 645,52 | -604,49 | 0,50 | 0,44 | 0,10 | 0,10 | 7823,62 | 4913,23 | 30091,72 | 12894,28 |
| ТК-10 | УТ | 51,33 | 0,07 | 0,07 | 2,73 | -2,71 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 38,03 | 23,93 | 3241,14 | 1374,80 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 65 | 30,13 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 2,51 | 1383,52 | 512,58 |
| УТ | УТ | 12,15 | 0,07 | 0,07 | 2,59 | -2,58 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 5,76 | 759,31 | 326,27 |
| УТ | УТ | 25,81 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 2,14 | 1188,26 | 458,50 |
| УТ | Абросимова ул. д. 22 | 14,34 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,25 | 594,40 | 248,91 |
| УТ | Абросимова ул. д. 20 | 15,38 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 1,33 | 637,51 | 265,49 |
| УТ | УТ | 17,04 | 0,07 | 0,07 | 2,33 | -2,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 8,26 | 1067,70 | 460,52 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 63 | 28,23 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 2,35 | 1308,00 | 478,73 |
| УТ | УТ | 12,48 | 0,07 | 0,07 | 2,20 | -2,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 6,15 | 786,99 | 338,58 |
| УТ | Абросимова ул. д. 18 | 32,85 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 3,96 | 1527,92 | 674,11 |
| УТ | УТ | 7,58 | 0,07 | 0,07 | 1,98 | -1,97 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 3,69 | 479,84 | 204,02 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС | 25,16 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 2,12 | 1161,00 | 430,43 |
| УТ | УТ | 12,57 | 0,07 | 0,07 | 1,85 | -1,84 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 6,22 | 789,43 | 339,75 |
| УТ | ул. Абросимова, 16 | 34,72 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 2,70 | 1608,88 | 555,11 |
| УТ | УТ | 15,43 | 0,07 | 0,07 | 1,72 | -1,71 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 7,83 | 973,12 | 419,99 |
| УТ | УТ | 14,20 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 1,17 | 662,65 | 250,69 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС | 18,21 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 1,54 | 750,13 | 309,45 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС | 14,76 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 1,28 | 608,01 | 255,49 |
| УТ | Абросимова ул. д. 14 | 32,78 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 3,87 | 1529,70 | 661,99 |
| УТ | УТ | 36,01 | 0,07 | 0,07 | 1,21 | -1,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 19,05 | 2287,05 | 985,77 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 55 | 24,48 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 2,80 | 1148,90 | 486,92 |
| УТ | УТ | 20,73 | 0,04 | 0,04 | 0,90 | -0,90 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 3,61 | 1190,90 | 506,01 |
| УТ | Орджоникидзе ул. ЧС д. 53 | 22,11 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 2,50 | 1028,77 | 433,34 |
| УТ | Абросимова ул. д. 6 | 66,38 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,60 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 11,89 | 3780,69 | 1571,26 |
| ТК-10 | ТК-11 | 133,55 | 0,50 | 0,50 | 642,70 | -601,87 | 0,32 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | 5085,16 | 3196,31 | 19565,04 | 8384,03 |
| ТК-11 | ТК-11А | 20,12 | 0,50 | 0,50 | 642,63 | -601,94 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 765,94 | 481,62 | 2947,23 | 1263,07 |
| ТК-3 | ТКС-5 | 129,45 | 0,50 | 0,50 | 1325,07 | -1271,28 | 1,33 | 1,23 | 0,06 | 0,06 | 4952,23 | 3241,05 | 19389,22 | 8309,11 |
| ТКС-5 | ТКС-7 | 145,04 | 0,50 | 0,50 | 1313,16 | -1259,52 | 1,47 | 1,35 | 0,07 | 0,07 | 5547,56 | 3638,36 | 21722,87 | 9316,24 |
| ТКС-7 | ТК-9 | 88,19 | 0,50 | 0,50 | 1313,09 | -1259,59 | 0,89 | 0,82 | 0,04 | 0,04 | 3372,57 | 2212,52 | 13217,49 | 5664,38 |
| ТК-9 | УТ | 83,41 | 0,07 | 0,07 | 4,08 | -3,39 | 0,25 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 39,63 | 5387,87 | 2256,97 |
| УТ | ул. Спартака, 8 | 8,92 | 0,07 | 0,07 | 3,88 | -3,21 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 4,34 | 563,18 | 242,82 |
| УТ | ул. Спартака, 8 | 42,61 | 0,07 | 0,07 | 0,20 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 15,75 | 2690,27 | 938,04 |
| ТК-9 | ТК-9а | 57,99 | 0,50 | 0,50 | 1308,97 | -1256,24 | 0,58 | 0,54 | 0,03 | 0,03 | 2217,43 | 1503,70 | 8690,86 | 3724,72 |
| ТК-9а | Куйбышева ул. д. 7 | 20,02 | 0,10 | 0,10 | 4,70 | -4,50 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30,56 | 20,12 | 1455,69 | 614,19 |
| ТК-9а | ТК-11 | 42,25 | 0,50 | 0,50 | 1304,25 | -1251,77 | 0,42 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 1615,44 | 1095,74 | 6422,66 | 2752,65 |
| ТК-11 | ТК-11/1 | 153,31 | 0,25 | 0,25 | 32,33 | -31,35 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 1460,84 | 904,88 | 16139,76 | 6624,17 |
| ТК-11/1 | ТК-11/2 | 33,88 | 0,10 | 0,10 | 17,95 | -17,48 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 51,45 | 33,34 | 2359,24 | 1026,93 |
| ТК-11/2 | УТ | 84,77 | 0,10 | 0,10 | 17,95 | -17,48 | 0,75 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 128,35 | 83,58 | 5995,40 | 2565,47 |
| УТ | Кирова ул. д. 4 | 29,40 | 0,10 | 0,10 | 5,27 | -5,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 29,09 | 2076,10 | 888,26 |
| УТ | ТК-11/5 | 44,68 | 0,10 | 0,10 | 12,67 | -12,45 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 44,16 | 3155,11 | 1350,55 |
| ТК-11/5 | Спартака ул. д. 7 | 30,84 | 0,10 | 0,10 | 12,67 | -12,45 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 30,53 | 2175,14 | 931,45 |
| ТК-11/1 | ТК-11/9 | 110,09 | 0,25 | 0,25 | 14,36 | -13,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1040,63 | 621,33 | 11099,05 | 4641,77 |
| ТК-11/9 | Куйбышева ул. д. 11 | 19,28 | 0,05 | 0,05 | 1,81 | -1,75 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 4,73 | 1061,77 | 468,52 |
| ТК-11/9 | УТ | 41,48 | 0,08 | 0,08 | 5,75 | -5,56 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 24,53 | 2625,07 | 1130,55 |
| УТ | Кирова ул. д. 9 | 55,25 | 0,08 | 0,08 | 1,81 | -1,74 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 33,56 | 3513,65 | 1502,07 |
| УТ | ТУ-11/11а | 180,37 | 0,08 | 0,08 | 3,94 | -3,82 | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 169,51 | 107,48 | 11470,72 | 4831,28 |
| ТУ-11/11а | Кирова ул. д. 5 | 14,54 | 0,05 | 0,05 | 1,77 | -1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 3,40 | 790,79 | 336,62 |
| ТУ-11/11а | ТУ-11/12 | 52,17 | 0,05 | 0,05 | 2,17 | -2,09 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 12,48 | 2837,38 | 1212,86 |
| ТУ-11/12 | ул. Кирова, д.1 | 21,42 | 0,05 | 0,05 | 1,69 | -1,62 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 4,88 | 1161,94 | 483,98 |
| ТУ-11/12 | улица Кирова | 50,09 | 0,03 | 0,03 | 0,47 | -0,47 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 5,99 | 2219,79 | 1010,33 |
| ТК-11/9 | ТК-16а | 103,68 | 0,20 | 0,20 | 6,80 | -6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 618,71 | 364,73 | 9329,19 | 3912,96 |
| ТК-16а | ТК-11/16 | 66,02 | 0,10 | 0,10 | 6,79 | -6,60 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 97,22 | 58,62 | 4390,53 | 1875,65 |
| ТК-11/16 | ТК-11/15 | 38,67 | 0,10 | 0,10 | 6,79 | -6,60 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 34,50 | 2563,46 | 1096,57 |
| ТК-11/15 | ТК-11/14 | 16,22 | 0,10 | 0,10 | 5,17 | -5,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 14,39 | 1073,23 | 457,93 |
| ТК-11/15 | ТК-11/17 | 39,84 | 0,05 | 0,05 | 1,62 | -1,58 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 14,41 | 9,19 | 2136,39 | 919,37 |
| ТК-11/17 | Куйбышева ул. д. 20 | 14,56 | 0,05 | 0,05 | 1,62 | -1,58 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 3,39 | 783,98 | 335,18 |
| ТК-11/14 | ТК | 50,19 | 0,10 | 0,10 | 5,17 | -5,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 72,73 | 44,72 | 3306,30 | 1412,47 |
| ТК | ТК-11/24 | 44,07 | 0,10 | 0,10 | 5,17 | -5,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 63,35 | 39,49 | 2893,89 | 1236,77 |
| ТК-11/24 | ТК-11/20 | 20,04 | 0,05 | 0,05 | 1,58 | -1,55 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 4,58 | 1063,51 | 456,88 |
| ТК-11/20 | 50 лет Октября ул. д. 5 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | 1,58 | -1,55 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 3,55 | 822,42 | 351,54 |
| ТК-11/24 | ТК-11/21 | 18,68 | 0,08 | 0,08 | 3,59 | -3,47 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 10,69 | 1139,20 | 486,19 |
| ТК-11/21 | 50 лет Октября ул. д. 3 | 13,77 | 0,05 | 0,05 | 1,62 | -1,57 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 3,18 | 727,72 | 315,22 |
| ТК-11/21 | ТК-11/22 | 42,13 | 0,07 | 0,07 | 1,97 | -1,90 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 29,19 | 18,13 | 2475,55 | 1042,89 |
| ТК-11/22 | ул. 50 лет Октября, д.1 | 16,38 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 3,56 | 850,91 | 356,01 |
| ТК-11/22 | ТК-11/23 | 22,66 | 0,04 | 0,04 | 1,62 | -1,56 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 3,23 | 1177,15 | 503,83 |
| ТК-11/23 | Калинина ул. д. 1 | 15,03 | 0,04 | 0,04 | 1,62 | -1,56 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 2,16 | 779,76 | 333,37 |
| ТК-7 | ТК-11/40 | 95,72 | 0,20 | 0,20 | 67,98 | -52,72 | 0,32 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 583,69 | 371,60 | 8891,83 | 3829,69 |
| ТК-11/40 | ТК-11/39 | 84,67 | 0,20 | 0,20 | 67,97 | -52,73 | 0,28 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 515,51 | 329,15 | 7904,37 | 3386,12 |
| ТК-11/39 | ТК-11/38 | 13,02 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | -3,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 13,16 | 917,52 | 399,28 |
| ТК-11/38 | ул. Куйбышева, 15 | 11,63 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | -3,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 11,78 | 832,20 | 356,45 |
| ТК-11/39 | ТК-11/30 | 27,33 | 0,20 | 0,20 | 63,55 | -49,66 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 166,23 | 106,08 | 2550,29 | 1091,73 |
| ТК-11/30 | ТК-11/30а | 7,40 | 0,30 | 0,30 | 17,92 | -12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,22 | 64,83 | 824,25 | 353,60 |
| ТК-11/30а | ТК-11/27 | 36,59 | 0,30 | 0,30 | 17,92 | -12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 499,62 | 321,12 | 4079,64 | 1747,16 |
| ТК-11/27 | ул. Куйбышева, 15 | 19,65 | 0,08 | 0,08 | 4,42 | -3,07 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 12,70 | 1288,50 | 559,27 |
| ТК-11/27 | ТК-11/25 | 27,37 | 0,30 | 0,30 | 13,49 | -9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,66 | 238,31 | 3049,44 | 1300,08 |
| ТК-11/25 | ул. Куйбышева, 15 | 87,78 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -3,05 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 84,17 | 55,45 | 5725,90 | 2455,19 |
| ТК-11/25 | УТ | 77,29 | 0,10 | 0,10 | 9,06 | -6,28 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 116,32 | 74,75 | 5413,44 | 2310,40 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 35,87 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -3,06 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 22,83 | 2330,07 | 1005,96 |
| УТ | ТУ-11/28 | 22,03 | 0,10 | 0,10 | 4,62 | -3,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 32,96 | 21,00 | 1536,58 | 652,16 |
| ТУ-11/28 | улица Кирова | 7,37 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,72 | 337,05 | 141,86 |
| ТУ-11/28 | ТК-11/29 | 92,72 | 0,10 | 0,10 | 4,49 | -3,09 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 137,15 | 89,38 | 6404,58 | 2732,84 |
| ТК-11/29 | ул. Куйбышева, 15 | 38,81 | 0,05 | 0,05 | 4,49 | -3,09 | 0,82 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 9,46 | 2163,13 | 925,61 |
| ТК-11/30 | ТК-11/32 | 42,19 | 0,25 | 0,25 | 45,63 | -37,27 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 400,63 | 255,83 | 4299,57 | 1841,29 |
| ТК-11/32 | ул. Куйбышева, 15 | 119,10 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -3,06 | 0,21 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 114,46 | 74,98 | 7801,71 | 3328,64 |
| ТК-11/32 | ТК-11/31 | 11,57 | 0,20 | 0,20 | 41,19 | -34,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 70,26 | 44,92 | 1077,60 | 461,73 |
| ТК-11/31 | ТК-11/33 | 126,33 | 0,20 | 0,20 | 9,61 | -6,82 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 761,12 | 500,47 | 11763,66 | 5048,91 |
| ТК-11/33 | УТ | 54,89 | 0,15 | 0,15 | 5,18 | -3,79 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,49 | 125,04 | 4736,40 | 2032,17 |
| ТК-11/33 | ТК-11/33а | 25,04 | 0,08 | 0,08 | 4,42 | -3,05 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 23,89 | 15,82 | 1642,31 | 699,28 |
| ТК-11/33а | ул. Куйбышева, 15 | 14,29 | 0,08 | 0,08 | 4,42 | -3,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 9,06 | 931,16 | 398,80 |
| ТК-11/31 | ТК-11/31 | 11,95 | 0,20 | 0,20 | 13,39 | -9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 46,96 | 1112,77 | 479,10 |
| ТК-11/31 | ул. Куйбышева, 15 | 16,78 | 0,10 | 0,10 | 4,42 | -3,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 16,97 | 1185,45 | 513,47 |
| ТК-11/31 | ТК-11/37 | 142,14 | 0,15 | 0,15 | 8,97 | -6,21 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 480,75 | 312,72 | 12303,87 | 5219,85 |
| ТК-11/37 | УТ | 11,43 | 0,15 | 0,15 | 8,96 | -6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 25,37 | 979,41 | 419,60 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 10,10 | 0,05 | 0,05 | 4,43 | -3,06 | 0,21 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 2,51 | 572,24 | 245,81 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 75,46 | 0,05 | 0,05 | 4,53 | -3,15 | 1,62 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 18,61 | 4275,34 | 1821,80 |
| ТК-11/31 | ТК-11/38 | 28,25 | 0,10 | 0,10 | 18,19 | -18,12 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | 27,14 | 1986,59 | 847,06 |
| ТК-11/38 | ТК-11/41 | 210,47 | 0,10 | 0,10 | 18,19 | -18,12 | 1,92 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 317,41 | 202,98 | 14725,33 | 6286,41 |
| ТК-11/41 | УТ | 19,18 | 0,05 | 0,05 | 1,50 | -1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 3,99 | 1083,32 | 434,53 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 2 | 17,11 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | -0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,62 | 738,90 | 318,82 |
| УТ | УТ | 14,43 | 0,05 | 0,05 | 1,31 | -1,29 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 2,99 | 762,80 | 324,68 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 4 | 21,77 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | -0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,75 | 933,72 | 388,05 |
| УТ | УТ | 17,20 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 3,59 | 903,01 | 385,39 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 6 | 18,89 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | -0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,65 | 806,83 | 336,76 |
| УТ | УТ | 23,39 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | -0,99 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 4,93 | 1222,88 | 520,63 |
| УТ | УТ | 10,35 | 0,05 | 0,05 | 0,87 | -0,86 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 2,21 | 537,55 | 230,10 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 10 | 17,50 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,58 | 741,62 | 299,58 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 8 | 16,42 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,55 | 696,70 | 285,71 |
| УТ | УТ | 17,92 | 0,03 | 0,03 | 0,74 | -0,74 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 1,60 | 759,42 | 325,17 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 14 | 15,43 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 1,32 | 654,88 | 264,87 |
| УТ | УТ | 22,60 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | -0,43 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 2,19 | 959,19 | 413,15 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 16а | 27,58 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 2,97 | 1176,43 | 513,01 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 16 | 14,05 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,13 | 599,31 | 226,70 |
| ТК-11/41 | ТК-11/42 | 78,34 | 0,10 | 0,10 | 16,69 | -16,64 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 117,29 | 76,88 | 5459,75 | 2348,83 |
| ТК-11/42 | УТ | 21,88 | 0,08 | 0,08 | 13,17 | -13,14 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 13,84 | 1425,58 | 612,03 |
| УТ | УТ | 9,34 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,48 | 433,38 | 170,25 |
| УТ | Черепанова ул. д. 19 | 11,35 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,62 | 482,73 | 205,83 |
| УТ | Черепанова ул. д. 19а | 20,05 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,04 | 852,76 | 346,40 |
| УТ | Черепанова ул. д. 17 | 23,48 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 1,20 | 1089,48 | 404,58 |
| УТ | ТК-11/43 | 42,46 | 0,08 | 0,08 | 12,80 | -12,77 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 27,04 | 2771,30 | 1189,22 |
| ТК-11/43 | Гоголя ул. д. 2 | 47,40 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 5,40 | 2202,18 | 948,40 |
| ТК-11/43 | УТ | 27,18 | 0,08 | 0,08 | 4,43 | -4,42 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 25,81 | 17,25 | 1776,26 | 757,88 |
| УТ | Гоголя ул. д. 8 | 15,05 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,32 | 696,11 | 269,22 |
| УТ | УТ | 19,28 | 0,08 | 0,08 | 4,31 | -4,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 12,33 | 1254,39 | 537,90 |
| УТ | УТ | 24,91 | 0,08 | 0,08 | 4,19 | -4,18 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 14,49 | 1621,60 | 695,27 |
| УТ | Гоголя ул. д. 12 | 15,32 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 1,33 | 709,31 | 270,43 |
| УТ | Гоголя ул. д. 10 | 16,45 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 1,42 | 761,29 | 290,30 |
| УТ | УТ | 24,82 | 0,08 | 0,08 | 4,06 | -4,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 20,98 | 14,56 | 1616,45 | 693,13 |
| УТ | УТ | 16,94 | 0,08 | 0,08 | 3,94 | -3,93 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 10,03 | 1103,83 | 473,77 |
| УТ | Гоголя ул. д. 16 | 15,69 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 1,34 | 727,90 | 273,05 |
| УТ | Гоголя ул. д. 14 | 16,52 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 1,41 | 765,27 | 287,44 |
| УТ | УТ | 23,76 | 0,08 | 0,08 | 3,82 | -3,81 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 14,20 | 1550,53 | 665,22 |
| УТ | Черепанова ул. д. 12 | 32,23 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 3,72 | 1496,84 | 646,41 |
| УТ | УТ | 9,40 | 0,05 | 0,05 | 3,50 | -3,50 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 2,42 | 534,38 | 228,23 |
| УТ | Гоголя ул. д. 18 | 15,84 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,33 | 733,12 | 272,58 |
| УТ | УТ | 35,79 | 0,05 | 0,05 | 3,38 | -3,38 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 9,33 | 2027,61 | 869,64 |
| УТ | Черепанова ул. д. 8 | 30,51 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 3,50 | 1413,17 | 607,72 |
| УТ | Гоголя ул. д. 20 | 29,05 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 3,35 | 1345,54 | 580,60 |
| УТ | УТ | 20,26 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | -2,75 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 5,23 | 1148,67 | 488,37 |
| УТ | Черепанова ул. д. 6 | 31,20 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 3,55 | 1433,64 | 616,89 |
| УТ | Гоголя ул. д. 22 | 23,51 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 1,81 | 1080,28 | 376,25 |
| УТ | УТ | 20,52 | 0,05 | 0,05 | 2,32 | -2,32 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 5,36 | 1154,16 | 495,25 |
| УТ | Черепанова ул. д. 4 | 25,86 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 2,97 | 1189,72 | 513,65 |
| УТ | Гоголя ул. д. 24 | 21,07 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 1,64 | 969,35 | 339,40 |
| УТ | УТ | 20,88 | 0,05 | 0,05 | 1,89 | -1,88 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 5,53 | 1175,85 | 504,71 |
| УТ | Черепанова ул. д. 2 | 23,54 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 2,69 | 1084,66 | 465,40 |
| УТ | Гоголя ул. д. 26 | 22,98 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 2,63 | 1058,85 | 454,92 |
| УТ | УТ | 21,12 | 0,05 | 0,05 | 1,26 | -1,26 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 5,52 | 1191,20 | 503,52 |
| УТ | Гоголя ул. д. 28 | 24,63 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 2,77 | 1119,33 | 478,79 |
| УТ | УТ | 18,45 | 0,05 | 0,05 | 0,94 | -0,94 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 4,81 | 1026,35 | 435,25 |
| УТ | Гоголя ул. д. 30 | 25,10 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 2,77 | 1128,72 | 479,13 |
| УТ | УТ | 26,26 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 2,81 | 1180,88 | 499,26 |
| УТ | Гоголя ул. д. 32 | 13,34 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,48 | 591,79 | 253,95 |
| УТ | Гоголя ул. д. 32а | 26,73 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 2,86 | 1185,80 | 492,98 |
| ТК-11/42 | УТ | 9,42 | 0,07 | 0,07 | 3,51 | -3,50 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 4,45 | 593,84 | 252,13 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 1 | 26,27 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 2,17 | 1205,46 | 446,21 |
| УТ | Черепанова ул. д. 15 | 34,46 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 2,80 | 1581,28 | 577,43 |
| УТ | УТ | 21,55 | 0,07 | 0,07 | 3,24 | -3,23 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 10,39 | 1345,85 | 580,05 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 3 | 28,12 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 2,27 | 1297,63 | 468,12 |
| УТ | Черепанова ул. д. 13 | 34,85 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 2,66 | 1608,20 | 555,18 |
| УТ | УТ | 17,45 | 0,07 | 0,07 | 2,98 | -2,98 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 8,62 | 1095,95 | 473,34 |
| УТ | Черепанова ул. д. 11 | 28,56 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 2,28 | 1328,18 | 470,29 |
| УТ | УТ | 15,97 | 0,07 | 0,07 | 2,86 | -2,85 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 8,01 | 1010,79 | 434,68 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 5 | 32,16 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,40 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,03 | 1500,74 | 683,29 |
| УТ | Черепанова ул. д. 9 | 27,28 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2,18 | 1273,01 | 449,80 |
| УТ | УТ | 13,11 | 0,07 | 0,07 | 2,34 | -2,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 6,49 | 832,62 | 353,73 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 5а | 31,34 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,39 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 3,92 | 1449,72 | 663,65 |
| УТ | Черепанова ул. д. 7 | 28,60 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 2,25 | 1322,97 | 465,27 |
| УТ | УТ | 12,41 | 0,07 | 0,07 | 1,82 | -1,81 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 6,02 | 781,29 | 330,79 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 9 | 31,71 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 2,42 | 1449,08 | 502,65 |
| УТ | Черепанова ул. д. 5 | 29,16 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 2,27 | 1332,55 | 470,06 |
| УТ | УТ | 19,77 | 0,07 | 0,07 | 1,57 | -1,56 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 10,07 | 1229,58 | 535,30 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 11 | 31,34 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 3,58 | 1454,81 | 624,07 |
| УТ | Черепанова ул. д. 3 | 28,40 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 2,19 | 1318,34 | 452,26 |
| УТ | УТ | 21,77 | 0,05 | 0,05 | 1,13 | -1,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 5,82 | 1237,00 | 532,30 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 13 | 33,71 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 3,76 | 1571,19 | 655,71 |
| УТ | Черепанова ул. д. 1 | 27,47 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,12 | 1280,35 | 542,52 |
| УТ | УТ | 15,66 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | -0,52 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 4,19 | 893,44 | 378,09 |
| УТ | Черепанова ул. д. 1а | 27,62 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 3,06 | 1271,16 | 530,91 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 15 | 35,09 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 4,04 | 1614,95 | 671,59 |
| ТК-11 | ТК-11а | 19,89 | 0,50 | 0,50 | 1271,90 | -1220,44 | 0,19 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 760,47 | 517,07 | 3023,68 | 1297,18 |
| ТК-11а | ТК-13 | 89,82 | 0,50 | 0,50 | 1271,89 | -1220,45 | 0,85 | 0,78 | 0,04 | 0,04 | 3433,86 | 2335,13 | 13668,33 | 5857,57 |
| ТК-13 | УТ | 41,09 | 0,13 | 0,13 | 15,69 | -15,25 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 98,05 | 63,61 | 3204,33 | 1343,11 |
| УТ | Им. | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 3,29 | -3,19 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,27 | 291,34 | 125,35 |
| УТ | ТК-13/9а | 19,44 | 0,13 | 0,13 | 7,58 | -7,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 46,27 | 29,94 | 1482,68 | 633,04 |
| ТК-13/9а | ТК-13/9 | 26,60 | 0,07 | 0,07 | 1,83 | -1,79 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 12,75 | 1699,81 | 721,49 |
| ТК-13/9 | Куйбышева ул. д. 10 | 8,11 | 0,05 | 0,05 | 1,83 | -1,79 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 1,99 | 461,63 | 197,61 |
| ТК-13/9а | Куйбышева ул. д. 12а | 51,78 | 0,05 | 0,05 | 5,75 | -5,59 | 1,79 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 12,85 | 2975,96 | 1274,52 |
| УТ | ТКС-13/3 | 20,08 | 0,05 | 0,05 | 4,82 | -4,70 | 0,49 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 5,00 | 1158,44 | 496,70 |
| ТКС-13/3 | 50 лет Октября ул. д. 13 | 13,03 | 0,05 | 0,05 | 4,82 | -4,70 | 0,32 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 3,25 | 752,05 | 322,08 |
| ТК-13 | ТК-15 | 131,90 | 0,50 | 0,50 | 1231,31 | -1180,98 | 1,17 | 1,08 | 0,06 | 0,06 | 5041,74 | 3435,72 | 20070,87 | 8608,00 |
| ТК-13 | ТК-13а | 36,26 | 0,15 | 0,15 | 24,85 | -24,26 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 124,65 | 79,96 | 3233,70 | 1349,86 |
| ТК-13а | УТ | 48,75 | 0,15 | 0,15 | 24,85 | -24,26 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 167,27 | 107,65 | 4234,59 | 1813,39 |
| УТ | Им. | 13,67 | 0,08 | 0,08 | 3,59 | -3,50 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 8,73 | 901,83 | 388,47 |
| УТ | ТК-13/15 | 16,39 | 0,10 | 0,10 | 21,25 | -20,76 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 24,96 | 16,06 | 1161,02 | 496,93 |
| ТК-13/15 | Куйбышева ул. д. 8 | 21,92 | 0,08 | 0,08 | 1,99 | -1,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 13,86 | 1444,21 | 618,23 |
| ТК-13/15 | ТК-13/14 | 46,45 | 0,07 | 0,07 | 1,87 | -1,83 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 21,19 | 2961,07 | 1229,02 |
| ТК-13/14 | ТК-13/13 | 48,90 | 0,05 | 0,05 | 1,87 | -1,83 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 18,07 | 11,53 | 2715,23 | 1155,54 |
| ТК-13/13 | Куйбышева ул. д. 4 | 14,24 | 0,04 | 0,04 | 1,87 | -1,83 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 2,17 | 785,17 | 335,82 |
| ТК-13/15 | ТК-13/10 | 51,19 | 0,08 | 0,08 | 17,39 | -16,99 | 1,37 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 32,31 | 3372,67 | 1447,49 |
| ТК-13/10 | 50 лет Октября ул. д. 15 | 17,45 | 0,07 | 0,07 | 3,94 | -3,80 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 8,50 | 1113,98 | 478,08 |
| ТК-13/10 | ТК-13/11 | 42,24 | 0,08 | 0,08 | 13,45 | -13,19 | 0,68 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 26,66 | 2786,96 | 1192,34 |
| ТК-13/11 | 50 лет Октября ул. д. 17 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 2,91 | -2,83 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 6,92 | 907,48 | 388,86 |
| ТК-13/11 | ТК-13/11а | 15,30 | 0,08 | 0,08 | 10,54 | -10,36 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 9,66 | 1007,73 | 431,54 |
| ТК-13/11а | Куйбышева ул. д. 6а | 16,99 | 0,07 | 0,07 | 6,02 | -5,93 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 8,26 | 1081,86 | 464,23 |
| ТК-13/11а | 50 лет Октября ул. д. 19 | 48,36 | 0,07 | 0,07 | 4,52 | -4,43 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 35,69 | 23,30 | 3079,40 | 1311,84 |
| ТК-15 | УТ | 25,09 | 0,15 | 0,15 | 96,92 | -94,29 | 0,77 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 86,29 | 55,51 | 2239,16 | 935,86 |
| УТ | ул. 100-летия комбината | 9,19 | 0,15 | 0,15 | 6,38 | -5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | 20,70 | 799,84 | 345,10 |
| УТ | ТК-15/1 | 64,74 | 0,20 | 0,20 | 90,54 | -88,50 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 395,62 | 254,47 | 6089,37 | 2607,68 |
| ТК-15/1 | ТК-15/14 | 69,32 | 0,20 | 0,20 | 30,23 | -29,34 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 422,85 | 272,52 | 6515,03 | 2788,15 |
| ТК-15/14 | Ленина ул. д. 3 | 27,56 | 0,05 | 0,05 | 4,57 | -4,42 | 0,60 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 6,85 | 1583,03 | 680,00 |
| ТК-15/14 | ТК-15/15 | 36,28 | 0,10 | 0,10 | 25,65 | -24,92 | 0,66 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 55,22 | 35,65 | 2571,32 | 1100,72 |
| ТК-15/15 | ул. Ленина, 1 | 18,38 | 0,05 | 0,05 | 2,25 | -2,23 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 4,55 | 1054,52 | 452,02 |
| ТК-15/15 | ТК-15/16 | 43,92 | 0,10 | 0,10 | 23,40 | -22,70 | 0,66 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 43,17 | 3109,21 | 1331,39 |
| ТК-15/16 | Кирова ул. д. 12 | 25,26 | 0,10 | 0,10 | 6,10 | -5,97 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 25,07 | 1786,71 | 767,21 |
| ТК-15/16 | ТК-15/17 | 26,62 | 0,08 | 0,08 | 17,30 | -16,73 | 0,71 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 16,72 | 1753,58 | 750,30 |
| ТК-15/17 | Кирова ул. д. 10 | 14,39 | 0,05 | 0,05 | 3,32 | -3,21 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 3,57 | 823,54 | 354,06 |
| ТК-15/17 | ТК-15/18 | 48,53 | 0,08 | 0,08 | 13,98 | -13,52 | 0,84 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 30,45 | 3191,64 | 1365,00 |
| ТК-15/18 | 50 лет Октября ул. д. 8 | 17,10 | 0,07 | 0,07 | 4,44 | -4,27 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 8,30 | 1085,85 | 466,45 |
| ТК-15/18 | УТ | 34,58 | 0,08 | 0,08 | 9,54 | -9,25 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 33,42 | 21,66 | 2269,47 | 970,00 |
| УТ | 50 лет Октября ул. д. 10 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 5,06 | -4,92 | 0,38 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 3,48 | 801,95 | 344,78 |
| УТ | 50 лет Октября ул. д. 12 | 67,99 | 0,08 | 0,08 | 4,48 | -4,32 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 65,19 | 42,36 | 4450,07 | 1889,87 |
| ТК-15/1 | ТК-15/2 | 61,67 | 0,20 | 0,20 | 60,31 | -59,17 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 376,47 | 242,69 | 5796,04 | 2483,45 |
| ТК-15 | ТК | 121,04 | 0,50 | 0,50 | 1134,33 | -1086,76 | 0,91 | 0,84 | 0,06 | 0,06 | 4625,69 | 3168,68 | 18431,61 | 7915,60 |
| ТК | УТ | 98,26 | 0,50 | 0,50 | 1134,27 | -1086,81 | 0,74 | 0,68 | 0,05 | 0,05 | 3754,43 | 2572,64 | 14993,69 | 6425,49 |
| УТ | ул. Металлургов, 2а | 14,04 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 3,25 | 830,44 | 329,64 |
| УТ | УТ | 3,03 | 0,13 | 0,13 | 10,11 | -9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 4,63 | 236,93 | 98,60 |
| УТ | ул. Металлургов, 2а | 22,52 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 4,90 | 1293,37 | 503,45 |
| УТ | Гаражи | 14,35 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 6,06 | 916,34 | 353,47 |
| УТ | УТ | 51,11 | 0,07 | 0,07 | 9,80 | -9,27 | 0,88 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 24,66 | 3263,71 | 1399,31 |
| УТ | ул. Металлургов, 2а | 16,38 | 0,07 | 0,07 | 5,50 | -5,25 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 7,93 | 1046,41 | 448,29 |
| УТ | ул. Металлургов, 2 | 17,90 | 0,10 | 0,10 | 4,30 | -4,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 27,18 | 17,65 | 1269,02 | 542,80 |
| УТ | УТ | 113,26 | 0,10 | 0,10 | 9,72 | -9,27 | 0,30 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 172,17 | 110,35 | 8266,08 | 3415,14 |
| УТ | ул. Ленина, 2а | 9,85 | 0,10 | 0,10 | 9,51 | -9,14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 9,67 | 693,02 | 297,38 |
| УТ | ул. Ленина, 2а | 36,46 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 7,16 | 2078,96 | 761,29 |
| УТ | УТ | 206,22 | 0,20 | 0,20 | 79,76 | -74,48 | 0,95 | 0,83 | 0,02 | 0,02 | 1258,64 | 773,80 | 19929,64 | 8136,44 |
| УТ | ул. Кирова | 10,99 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 2,46 | 619,23 | 251,28 |
| УТ | ул. Кирова | 40,63 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 10,70 | 2289,30 | 970,75 |
| УТ | ТК-17/1 | 60,75 | 0,25 | 0,25 | 79,37 | -74,12 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 578,16 | 356,64 | 6114,92 | 2619,58 |
| ТК-17/1 | Калинина ул. д. 53б | 67,47 | 0,10 | 0,10 | 2,36 | -2,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 101,41 | 64,05 | 4688,82 | 1991,79 |
| ТК-17/1 | ТК-17/2 | 90,82 | 0,25 | 0,25 | 77,00 | -71,82 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 863,27 | 533,63 | 9137,83 | 3914,01 |
| ТК-17/2 | УТ | 51,46 | 0,30 | 0,30 | 22,92 | -22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 702,74 | 437,69 | 5655,87 | 2424,73 |
| ТК-17/2 | ТК-17/2А | 22,26 | 0,20 | 0,20 | 53,94 | -49,42 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 135,28 | 83,66 | 2047,29 | 876,80 |
| ТК-17/2А | ТК-17/3 | 78,00 | 0,20 | 0,20 | 53,94 | -49,42 | 0,17 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 473,53 | 293,40 | 7168,81 | 3070,51 |
| ТК-17/3 | Тепловой пункт «ТП-11» | 124,93 | 0,20 | 0,20 | 53,93 | -49,43 | 0,26 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 756,78 | 470,70 | 11475,19 | 4913,23 |
| ТК-17/20 | ТК-17/7 | 109,63 | 0,10 | 0,10 | 23,83 | -22,57 | 1,71 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 165,01 | 104,10 | 7601,08 | 3252,79 |
| ТК-17/7 | ТК-17/6 | 24,02 | 0,13 | 0,13 | 4,15 | -4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,22 | 35,39 | 1781,72 | 758,77 |
| ТК-17/6 | Калинина ул. д. 50 | 16,34 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | -2,02 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 3,93 | 911,01 | 392,41 |
| ТК-17/6 | ТК-17/5 | 41,69 | 0,10 | 0,10 | 2,06 | -2,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 38,96 | 2868,01 | 1212,04 |
| ТК-17/5 | Калинина ул. д. 51 | 18,05 | 0,05 | 0,05 | 2,06 | -2,01 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 4,25 | 992,34 | 424,29 |
| ТК-17/7 | ТК-17/4 | 22,98 | 0,10 | 0,10 | 8,54 | -7,76 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 22,07 | 1590,94 | 683,81 |
| ТК-17/4 | Калинина ул. д. 53 | 16,78 | 0,07 | 0,07 | 6,40 | -5,73 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 7,99 | 1049,85 | 451,59 |
| ТК-17/4 | ул.Калинина, 57 | 60,76 | 0,08 | 0,08 | 2,13 | -2,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 51,97 | 33,01 | 3928,99 | 1648,30 |
| ТК-17/7 | ТК-17/8 | 34,05 | 0,10 | 0,10 | 11,14 | -10,78 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 51,08 | 32,32 | 2357,33 | 1008,17 |
| ТК-17/8 | Калинина ул. д. 49 | 15,32 | 0,05 | 0,05 | 1,91 | -1,88 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 3,70 | 857,77 | 369,03 |
| ТК-17/8 | ТК | 40,14 | 0,08 | 0,08 | 9,11 | -8,78 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 24,40 | 2582,67 | 1104,50 |
| ТК | Калинина ул. д. 48 | 15,51 | 0,05 | 0,05 | 1,91 | -1,86 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 3,73 | 866,56 | 372,11 |
| ТК | ТК-17/10 | 17,11 | 0,08 | 0,08 | 7,20 | -6,92 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 10,39 | 1098,54 | 469,94 |
| ТК-17/10 | Калинина ул. д. 47 | 39,09 | 0,05 | 0,05 | 3,04 | -2,86 | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 9,34 | 2180,01 | 932,62 |
| ТК-17/10 | Калинина ул. д. 55 | 21,65 | 0,04 | 0,04 | 2,25 | -2,18 | 0,37 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | 3,32 | 1207,40 | 517,77 |
| ТК-17/10 | Калинина ул. д. 54 | 49,54 | 0,05 | 0,05 | 1,91 | -1,88 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 11,67 | 2762,80 | 1168,64 |
| УТ | ТК-17/20 | 72,34 | 0,10 | 0,10 | 23,83 | -22,57 | 1,13 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 109,25 | 68,52 | 5012,99 | 2149,55 |
| УТ | ТК-17/14 | 34,27 | 0,15 | 0,15 | 30,10 | -26,87 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 116,53 | 72,52 | 2909,82 | 1244,97 |
| ТК-17/14 | ТК | 35,51 | 0,08 | 0,08 | 8,75 | -8,27 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | 21,15 | 2287,89 | 974,38 |
| ТК | Калинина ул. д. 45 | 16,02 | 0,05 | 0,05 | 2,11 | -2,06 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,87 | 892,57 | 387,41 |
| ТК | ТК-17/12 | 32,62 | 0,08 | 0,08 | 6,64 | -6,21 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 19,25 | 2088,53 | 889,39 |
| ТК-17/12 | Калинина ул. д. 44 | 15,37 | 0,05 | 0,05 | 2,07 | -2,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 3,70 | 850,90 | 370,08 |
| ТК-17/12 | ТК-17/11 | 57,89 | 0,05 | 0,05 | 4,56 | -4,21 | 1,26 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 13,15 | 3204,87 | 1358,08 |
| ТК-17/11 | Калинина ул. д. 43 | 22,68 | 0,05 | 0,05 | 1,79 | -1,52 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 5,38 | 1241,48 | 538,68 |
| ТК-17/14 | ТК-17/19 | 41,86 | 0,15 | 0,15 | 11,96 | -11,11 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 141,99 | 89,17 | 3548,30 | 1521,66 |
| ТК-17/19 | ТК-17/18 | 29,31 | 0,07 | 0,07 | 5,66 | -5,50 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 13,53 | 1828,32 | 779,92 |
| ТК-17/18 | Калинина ул. д. 5 | 14,24 | 0,05 | 0,05 | 1,78 | -1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 3,42 | 795,19 | 342,43 |
| ТК-17/18 | Калинина ул. д. 7 | 51,14 | 0,05 | 0,05 | 1,81 | -1,77 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 12,03 | 2855,75 | 1209,56 |
| ТК-17/18 | Калинина ул. д. 3 | 51,57 | 0,05 | 0,05 | 2,07 | -2,00 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 12,18 | 2879,76 | 1223,16 |
| ТК-17/19 | Калинина ул. д. 6 | 74,99 | 0,10 | 0,10 | 6,29 | -5,61 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 112,25 | 71,90 | 5191,18 | 2223,51 |
| ТК-17/14 | ТК-17/15 | 54,13 | 0,08 | 0,08 | 9,39 | -7,49 | 0,43 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 32,87 | 3487,57 | 1496,42 |
| ТК-17/15 | Калинина ул. д. 46 | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 1,82 | -1,76 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 4,26 | 989,62 | 425,47 |
| ТК-17/15 | ТК-17/16 | 36,88 | 0,08 | 0,08 | 7,57 | -5,74 | 0,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 35,41 | 22,39 | 2378,94 | 1016,57 |
| ТК-17/16 | 50 лет Октября ул. д. 4 | 14,23 | 0,04 | 0,04 | 2,02 | -1,93 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 2,20 | 796,44 | 342,87 |
| ТК-17/16 | 50 лет Октября ул. д. 6 | 41,06 | 0,07 | 0,07 | 3,26 | -1,62 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 29,97 | 19,26 | 2555,16 | 1094,37 |
| ТК-17/16 | ТК-17/16А | 50,34 | 0,05 | 0,05 | 2,28 | -2,19 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 11,86 | 2817,48 | 1193,43 |
| ТК-17/16А | 50 лет Октября ул. д. 2 | 16,22 | 0,05 | 0,05 | 2,28 | -2,19 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 3,85 | 897,24 | 383,81 |
| ТУ-2 | ТК-2а | 63,26 | 0,30 | 0,30 | 376,06 | -356,73 | 0,77 | 0,69 | 0,01 | 0,01 | 870,83 | 578,83 | 6729,47 | 5725,46 |
| ТУ-2 | ТК-26 | 91,93 | 0,10 | 0,10 | 1,97 | -0,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,32 | 98,74 | 5162,28 | 4524,49 |
| ТК-26 | ул. Орджоникидзе, 4 | 30,51 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | 2,82 | 927,71 | 695,49 |
| ТК-26 | ул. Орджоникидзе, 1 | 54,38 | 0,10 | 0,10 | 1,73 | -0,75 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55 | 66,95 | 2983,27 | 2903,76 |
| ТК-2а | ТК-4 | 159,26 | 0,30 | 0,30 | 376,05 | -356,74 | 1,93 | 1,74 | 0,03 | 0,03 | 2191,44 | 1457,76 | 18166,29 | 7783,88 |
| ТК-4 | Спартака ул. д. 2 | 70,40 | 0,07 | 0,07 | 8,14 | -7,98 | 0,84 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 52,54 | 35,01 | 4571,83 | 1950,46 |
| ТК-4 | ТК-4/1 | 69,53 | 0,10 | 0,10 | 2,39 | -2,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 104,88 | 68,03 | 5010,92 | 2083,89 |
| ТК-4/1 | ул. Спартака, д. 4 | 13,93 | 0,05 | 0,05 | 2,39 | -2,19 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 3,44 | 789,50 | 337,86 |
| ТК-4 | ТК-8 | 79,60 | 0,30 | 0,30 | 365,49 | -346,60 | 0,91 | 0,82 | 0,01 | 0,01 | 1094,81 | 729,13 | 9077,77 | 3890,72 |
| ТК-8 | ТК-8/1 | 8,92 | 0,10 | 0,10 | 12,49 | -12,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 8,90 | 642,89 | 273,12 |
| ТК-8/1 | Куйбышева ул. д. 1 | 41,02 | 0,05 | 0,05 | 3,79 | -3,64 | 0,62 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 10,39 | 2375,07 | 1020,32 |
| ТК-8/1 | ТК-8/2 | 68,41 | 0,10 | 0,10 | 8,70 | -8,43 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 104,09 | 68,09 | 4887,43 | 2084,48 |
| ТК-8/2 | Куйбышева ул. д. 3 | 19,18 | 0,08 | 0,08 | 3,83 | -3,68 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 12,40 | 1270,00 | 546,03 |
| ТК-8/2 | ТК-8/3 | 62,57 | 0,10 | 0,10 | 4,87 | -4,75 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 94,32 | 62,14 | 4448,59 | 1891,45 |
| ТК-8/3 | Куйбышева ул. д. 5 | 20,60 | 0,08 | 0,08 | 4,87 | -4,75 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | 13,16 | 1353,23 | 579,20 |
| ТК-8 | ТКС-10 | 148,94 | 0,30 | 0,30 | 352,98 | -334,56 | 1,59 | 1,43 | 0,03 | 0,03 | 2047,56 | 1365,66 | 16986,53 | 7280,61 |
| ТКС-10 | ТКС-12 | 101,29 | 0,30 | 0,30 | 352,96 | -334,58 | 1,08 | 0,97 | 0,02 | 0,02 | 1391,78 | 929,07 | 11553,14 | 4950,62 |
| ТКС-12 | ТК-12 | 48,34 | 0,30 | 0,30 | 352,94 | -334,60 | 0,52 | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 664,02 | 443,48 | 5512,86 | 2362,49 |
| ТК-12 | Зу | 2,00 | 0,15 | 0,15 | 24,96 | -53,39 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 4,49 | 176,60 | 74,95 |
| УТ | Куйбышева ул. д. 2а | 5,57 | 0,15 | 0,15 | 14,51 | -13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 12,81 | 486,57 | 210,68 |
| УТ | ТК-16/11 | 154,59 | 0,15 | 0,15 | 10,44 | -39,49 | 0,06 | 0,79 | 0,01 | 0,01 | 525,48 | 344,39 | 13504,37 | 5717,80 |
| УТ | ТК-16/11 | 26,03 | 0,10 | 0,10 | 13,70 | 18,19 | 0,14 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | 26,09 | 1845,84 | 791,07 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 9 | 7,65 | 0,10 | 0,10 | 9,69 | -9,46 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 7,72 | 542,48 | 233,01 |
| ТК-16/5 | УТ | 93,16 | 0,10 | 0,10 | 23,39 | 8,74 | 1,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 140,49 | 93,11 | 6621,64 | 2837,85 |
| ТК-16/5 | Пролетарская ул. д. 15 | 12,40 | 0,05 | 0,05 | 2,61 | -2,53 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 3,13 | 714,30 | 306,46 |
| ТК-16/6 | ТК-16/5 | 64,88 | 0,13 | 0,13 | 26,00 | 6,20 | 0,38 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 153,34 | 101,75 | 4957,92 | 2124,82 |
| ТК-16/6 | Пролетарская ул. д. 19 | 11,68 | 0,08 | 0,08 | 5,05 | -4,94 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 7,58 | 775,83 | 333,20 |
| ТК-16/7 | ТК-16/6 | 52,67 | 0,15 | 0,15 | 31,05 | 1,27 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,63 | 118,08 | 4617,12 | 1978,77 |
| ТК-16/7 | Ленина ул. д. 13 | 15,00 | 0,04 | 0,04 | 2,53 | -2,47 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 2,43 | 869,73 | 372,15 |
| ТК-16/8 | ТК-16/7 | 20,71 | 0,15 | 0,15 | 33,58 | -1,20 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,72 | 46,84 | 1794,12 | 778,06 |
| ТК-16/8 | ТК-16/9 | 34,01 | 0,05 | 0,05 | 3,90 | -3,74 | 0,54 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 8,33 | 1948,79 | 831,40 |
| ТК-16/9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6 | 16,09 | 0,05 | 0,05 | 1,44 | -1,38 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 4,03 | 917,78 | 395,04 |
| ТК-16/9 | ТК-16/9а | 62,59 | 0,05 | 0,05 | 2,45 | -2,37 | 0,40 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 23,39 | 15,31 | 3570,15 | 1513,20 |
| ТК-16/9а | ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 | 15,62 | 0,05 | 0,05 | 2,45 | -2,37 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 3,85 | 881,15 | 377,00 |
| ТК-16/2 | ТК-16/8 | 30,64 | 0,15 | 0,15 | 37,47 | -4,94 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,72 | 67,60 | 2675,74 | 1137,58 |
| ТК-16/2 | ул. Ленина, 15 | 16,40 | 0,05 | 0,05 | 6,24 | -6,22 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 4,17 | 947,30 | 408,70 |
| ТК-16/1 | ТК-16/2 | 50,97 | 0,15 | 0,15 | 43,72 | -11,16 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 174,39 | 114,50 | 4453,60 | 1907,63 |
| ТК-16/1 | ул.Ленина, д.17 | 15,01 | 0,05 | 0,05 | 2,41 | -2,03 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 3,81 | 867,49 | 373,53 |
| ТК-16 | ТК-16/1 | 24,59 | 0,15 | 0,15 | 46,12 | -13,19 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 84,21 | 55,26 | 2147,01 | 920,83 |
| ТК-16а | ТК-16 | 13,96 | 0,15 | 0,15 | 46,96 | -13,94 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 47,83 | 31,30 | 1206,09 | 522,38 |
| ТК-16 | ул. Ленина, 19 | 30,11 | 0,05 | 0,05 | 0,84 | -0,75 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 7,40 | 1738,89 | 731,34 |
| УТ | ТК-16а | 29,05 | 0,20 | 0,20 | 56,87 | -23,29 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 177,02 | 112,88 | 2726,47 | 1162,46 |
| Тепловой пункт «10 квартал» | УТ | 4,79 | 0,30 | 0,30 | 77,45 | -43,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 42,37 | 537,24 | 230,24 |
| ТК-12 | УТ | 236,21 | 0,30 | 0,30 | 327,97 | -281,22 | 2,18 | 1,60 | 0,04 | 0,04 | 3242,69 | 2177,19 | 26936,31 | 11561,43 |
| ТК-16а | ТК-14/2 | 21,21 | 0,10 | 0,10 | 2,47 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 19,09 | 1495,56 | 618,46 |
| ТК-14/2 | 50 лет ВЛКСМ ул. 12 | 26,69 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 5,43 | 1471,70 | 556,60 |
| ТК-14/2 | ТК-14/1 | 48,64 | 0,08 | 0,08 | 2,34 | -2,23 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 46,66 | 28,51 | 3082,06 | 1317,17 |
| ТК-14/1 | 50 лет ВЛКСМ ул. 10 | 12,05 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 2,72 | 662,58 | 271,90 |
| ТК-14/1 | ТК-14 | 41,15 | 0,07 | 0,07 | 2,21 | -2,09 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 18,73 | 2515,77 | 1073,50 |
| ТК-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 26,79 | 0,05 | 0,05 | 0,48 | -0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 6,17 | 1466,66 | 612,60 |
| ТК-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 | 54,04 | 0,05 | 0,05 | 1,72 | -1,69 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 12,80 | 2958,50 | 1261,00 |
| ТК-16а | ТК-16/13 | 96,55 | 0,15 | 0,15 | 7,43 | -6,99 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 328,51 | 207,14 | 8341,57 | 3520,56 |
| ТК-16/13 | ТК-16/12 | 45,52 | 0,15 | 0,15 | 4,61 | -4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,96 | 99,00 | 3872,92 | 1656,79 |
| ТК-16/12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 11,98 | 0,05 | 0,05 | 3,28 | -3,16 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 2,97 | 672,95 | 290,68 |
| ТК-16/13 | ТК-16/14 | 59,21 | 0,10 | 0,10 | 2,82 | -2,60 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 56,65 | 4111,47 | 1744,13 |
| ТК-16/14 | УТ | 26,02 | 0,04 | 0,04 | 2,81 | -2,61 | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 4,02 | 1449,40 | 619,70 |
| УТ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 13,11 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | -0,77 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 2,02 | 728,54 | 309,71 |
| УТ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 14,05 | 0,04 | 0,04 | 2,01 | -1,83 | 0,19 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 2,19 | 780,78 | 334,56 |
| ТК-16/12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 78,70 | 0,05 | 0,05 | 1,32 | -1,23 | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 18,36 | 4420,82 | 1821,86 |
| УТ | ТК-18/2а | 73,03 | 0,20 | 0,20 | 20,58 | -19,86 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 444,22 | 291,65 | 6854,18 | 2950,85 |
| ТК-18/2а | ТК-18/2 | 15,03 | 0,15 | 0,15 | 18,84 | -18,15 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 51,30 | 33,42 | 1311,20 | 558,89 |
| ТК-18/2 | Ленина ул. д. 10 | 13,62 | 0,05 | 0,05 | 2,36 | -2,28 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 3,45 | 781,64 | 337,65 |
| ТК-18/2а | ТК-18 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | 1,74 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 99,51 | 3402,32 | 1524,10 |
| ТК-18 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 93,31 | 0,07 | 0,07 | 1,08 | -1,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 65,13 | 53,02 | 6257,39 | 2603,95 |
| УТ | ТК-20 | 146,61 | 0,30 | 0,30 | 250,48 | -238,11 | 0,79 | 0,71 | 0,03 | 0,03 | 2010,78 | 1362,31 | 16743,78 | 7197,01 |
| ТК-18 | 50 лет ВЛКСМ ул. 5а | 79,80 | 0,08 | 0,08 | 0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,49 | 60,57 | 5530,87 | 2288,78 |
| ТК-20 | ТК-20/1 | 95,11 | 0,30 | 0,30 | 250,45 | -238,13 | 0,51 | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 1303,54 | 884,18 | 10894,10 | 4668,00 |
| ТК-20/1 | 50 лет ВЛКСМ ул | 21,13 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 4,52 | 1239,31 | 458,68 |
| ТК-20/1 | 50 лет ВЛКСМ ул | 36,78 | 0,05 | 0,05 | 0,57 | -0,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 12,03 | 2157,21 | 1010,32 |
| ТК-20/1 | ТК-22 | 26,25 | 0,30 | 0,30 | 249,73 | -237,45 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 359,65 | 243,97 | 3006,15 | 1288,01 |
| ТК-22 | ТК-22/35 | 44,43 | 0,30 | 0,30 | 249,73 | -237,46 | 0,24 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 608,61 | 412,99 | 5086,78 | 2178,94 |
| ТК-22/35 | Тепловой пункт «ТП-20» | 31,84 | 0,20 | 0,20 | -16,75 | -13,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,03 | 124,28 | 2961,73 | 1269,31 |
| Тепловой пункт «ТП-20» | УТ | 26,35 | 0,20 | 0,20 | -16,76 | -13,50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,24 | 103,03 | 2455,65 | 1052,42 |
| Зу | УТ | 122,81 | 0,20 | 0,20 | 79,01 | -44,26 | 0,56 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 743,56 | 480,02 | 11448,34 | 4905,04 |
| УТ | ТК-22/37 | 45,76 | 0,20 | 0,20 | 62,25 | -57,78 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 276,68 | 179,11 | 4264,53 | 1827,10 |
| ТК-22/37 | УТ | 7,36 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 1,68 | 419,67 | 172,92 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул | 5,07 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 3,06 | 319,39 | 136,04 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул. 11 | 7,54 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 4,45 | 474,99 | 198,66 |
| ТК-22/37 | УТ | 126,32 | 0,10 | 0,10 | 1,18 | -1,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 181,73 | 141,74 | 8887,48 | 3859,00 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул | 14,72 | 0,05 | 0,05 | 0,59 | -0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,49 | 850,37 | 371,31 |
| УТ | УТ | 37,14 | 0,10 | 0,10 | 0,59 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14 | 41,29 | 2647,41 | 1080,75 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул | 15,07 | 0,07 | 0,07 | 0,59 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 8,39 | 922,03 | 392,08 |
| ТК-22/37 | ТК-22/18 | 69,51 | 0,20 | 0,20 | 60,80 | -56,35 | 0,19 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 419,82 | 271,73 | 6475,89 | 2771,66 |
| ТК-22/35 | ТК-22/36 | 48,66 | 0,30 | 0,30 | 266,48 | -223,96 | 0,30 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 665,94 | 453,92 | 5568,23 | 2389,72 |
| ТК-22/36 | ТКС-24 | 198,66 | 0,30 | 0,30 | 266,47 | -223,97 | 1,21 | 0,86 | 0,03 | 0,03 | 2716,96 | 1854,11 | 22764,68 | 9752,98 |
| ТКС-24 | Тепловой пункт «ТП-5» | 8,90 | 0,30 | 0,30 | 266,43 | -224,00 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 121,65 | 83,10 | 1019,52 | 436,93 |
| УТ | ТК-24/1 | 20,16 | 0,30 | 0,30 | 266,43 | -224,01 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 275,53 | 188,25 | 2309,30 | 989,67 |
| ТК-24/1 | ТК-24/3 | 14,44 | 0,15 | 0,15 | 88,04 | -84,94 | 0,37 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 32,93 | 1280,72 | 543,22 |
| ТК-24/3 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 22 | 21,29 | 0,05 | 0,05 | 6,08 | -5,84 | 0,82 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 5,46 | 1236,07 | 532,00 |
| ТК-24/3 | ТК-24/2 | 46,22 | 0,08 | 0,08 | 6,53 | -6,31 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 44,78 | 30,09 | 3083,73 | 1319,66 |
| ТК-24/2 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 21 | 21,92 | 0,05 | 0,05 | 6,53 | -6,31 | 0,98 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 5,59 | 1270,78 | 544,14 |
| ТК-24/3 | УТ | 118,26 | 0,15 | 0,15 | 75,43 | -72,79 | 2,20 | 2,05 | 0,01 | 0,01 | 403,62 | 269,53 | 10380,54 | 4443,90 |
| УТ | ТК-24/7б | 71,52 | 0,15 | 0,15 | 52,92 | -51,09 | 0,66 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 243,70 | 162,67 | 6270,92 | 2682,47 |
| ТК-24/7б | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 17 | 15,41 | 0,08 | 0,08 | 7,29 | -7,03 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 10,11 | 1025,06 | 441,51 |
| ТК-24/7б | ТК-24/7 | 40,38 | 0,15 | 0,15 | 45,63 | -44,06 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 137,42 | 91,73 | 3533,86 | 1512,61 |
| ТК-24/7 | ТК-24/8 | 34,67 | 0,15 | 0,15 | 45,63 | -44,07 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 117,88 | 78,80 | 3030,35 | 1298,33 |
| ТК-24/8 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 15 | 15,28 | 0,08 | 0,08 | 6,96 | -6,70 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 10,01 | 1014,83 | 436,92 |
| ТК-24/8 | Индустриальная ул. д. 16 | 78,87 | 0,10 | 0,10 | 12,58 | -12,14 | 0,35 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 118,80 | 80,28 | 5624,51 | 2411,30 |
| ТК-24/8 | ТК-24/11 | 46,57 | 0,15 | 0,15 | 26,08 | -25,23 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 158,12 | 105,33 | 4069,23 | 1738,29 |
| ТК-24/11 | Индустриальная ул. д. 8 | 15,92 | 0,08 | 0,08 | 6,80 | -6,55 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 10,40 | 1053,90 | 454,16 |
| ТК-24/11 | ТК-24/15а | 53,24 | 0,10 | 0,10 | 19,28 | -18,68 | 0,55 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 80,16 | 53,33 | 3784,39 | 1616,88 |
| ТК-24/15а | Индустриальная ул. д. 10 | 18,22 | 0,08 | 0,08 | 7,47 | -7,23 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 11,88 | 1202,44 | 518,34 |
| ТК-24/15а | ТК-24/16 | 73,84 | 0,10 | 0,10 | 11,81 | -11,44 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 110,73 | 73,45 | 5232,49 | 2228,58 |
| ТК-24/16 | Индустриальная ул. д. 12 | 15,03 | 0,07 | 0,07 | 6,19 | -5,97 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 7,46 | 953,77 | 411,15 |
| ТК-24/16 | Индустриальная ул. д. 2 | 132,35 | 0,08 | 0,08 | 5,62 | -5,48 | 0,38 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 125,41 | 83,57 | 8680,30 | 3666,42 |
| УТ | ТК-24/7а | 15,75 | 0,15 | 0,15 | 22,51 | -21,70 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 53,69 | 36,19 | 1380,97 | 593,55 |
| ТК-24/7а | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 23 | 14,40 | 0,08 | 0,08 | 7,49 | -7,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 9,45 | 962,46 | 412,90 |
| ТК-24/7а | ТК-24/6 | 21,65 | 0,10 | 0,10 | 15,02 | -14,46 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 22,08 | 1553,75 | 665,05 |
| ТК-24/6 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 19 | 17,48 | 0,08 | 0,08 | 7,57 | -7,29 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 11,45 | 1166,84 | 500,32 |
| ТК-24/6 | ТК-24/5 | 26,70 | 0,10 | 0,10 | 7,45 | -7,16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 40,32 | 27,20 | 1913,74 | 818,21 |
| ТК-24/5 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 24 | 16,44 | 0,08 | 0,08 | 7,45 | -7,16 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 10,74 | 1094,79 | 468,88 |
| ТК-24/1 | ТК-24а | 74,62 | 0,30 | 0,30 | 178,39 | -139,07 | 0,21 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 1019,47 | 706,94 | 8547,33 | 3685,45 |
| ТК-24а | 50 лет ВЛКСМ ул | 47,26 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | -0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 12,64 | 2789,37 | 1129,30 |
| ТК-24а | ТК-26 | 196,56 | 0,30 | 0,30 | 178,09 | -138,80 | 0,54 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 2682,46 | 1863,90 | 22652,05 | 9703,72 |
| ТК-26 | ТКС | 39,28 | 0,20 | 0,20 | 149,19 | -111,30 | 0,63 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 238,02 | 167,68 | 3786,31 | 1631,28 |
| ТКС | ТК-26/1 | 42,43 | 0,20 | 0,20 | 149,19 | -111,30 | 0,68 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 257,02 | 181,17 | 4111,56 | 1761,93 |
| ТК-26/1 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 27 | 22,93 | 0,08 | 0,08 | 7,77 | -7,48 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 15,36 | 1562,60 | 663,02 |
| ТК-26/1 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 25 | 25,34 | 0,08 | 0,08 | 10,69 | -10,20 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 16,99 | 1726,84 | 733,18 |
| ТК-26/1 | ТК-26/2 | 62,28 | 0,20 | 0,20 | 130,72 | -93,63 | 0,77 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 377,08 | 267,03 | 6034,50 | 2590,12 |
| ТК-26/2 | ТК-26/3 | 48,95 | 0,10 | 0,10 | 13,33 | -11,94 | 0,24 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 73,95 | 50,83 | 3587,20 | 1513,18 |
| ТК-26/3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д.26-а | 62,69 | 0,08 | 0,08 | 5,18 | -4,36 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 60,19 | 41,90 | 4211,25 | 1799,59 |
| ТК-26/3 | ТК-26/4 | 57,63 | 0,10 | 0,10 | 8,15 | -7,59 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 60,02 | 4156,84 | 1777,15 |
| ТК-26/4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а | 47,71 | 0,08 | 0,08 | 8,15 | -7,59 | 0,28 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 45,64 | 31,92 | 3197,13 | 1367,83 |
| ТК-26/2 | ТК-26/5 | 91,80 | 0,20 | 0,20 | 105,85 | -70,57 | 0,74 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 555,36 | 396,79 | 8908,23 | 3829,53 |
| ТК-26/5 | ТК-26/9 | 32,60 | 0,20 | 0,20 | 105,85 | -70,58 | 0,26 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 197,08 | 141,00 | 3173,19 | 1359,82 |
| ТК-26/9 | ТК-26/10 | 22,97 | 0,10 | 0,10 | 54,79 | -53,69 | 1,89 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 24,84 | 1688,33 | 723,45 |
| ТК-26/10 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 28а | 13,36 | 0,08 | 0,08 | 8,27 | -8,18 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 9,28 | 914,39 | 392,27 |
| ТК-26/10 | ТК-26/11 | 40,76 | 0,10 | 0,10 | 46,52 | -45,51 | 2,42 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | 44,07 | 2995,43 | 1283,04 |
| ТК-26/11 | УТ | 12,00 | 0,10 | 0,10 | 18,43 | -17,93 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 12,95 | 881,38 | 377,30 |
| УТ | ТК-26/8 | 34,99 | 0,08 | 0,08 | 8,64 | -8,37 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 24,17 | 2390,71 | 1022,66 |
| ТК-26/8 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 28 | 15,42 | 0,08 | 0,08 | 8,64 | -8,37 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 10,67 | 1051,59 | 450,44 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 29 | 39,07 | 0,08 | 0,08 | 9,80 | -9,56 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 27,06 | 2669,48 | 1143,31 |
| ТК-26/11 | ТК-26/7 | 64,34 | 0,08 | 0,08 | 28,09 | -27,58 | 4,49 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 44,62 | 4401,12 | 1886,01 |
| ТК-26/7 | Солнечная ул. д. 3 | 9,51 | 0,08 | 0,08 | 19,06 | -18,82 | 0,31 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 6,62 | 650,46 | 279,03 |
| ТК-26/7 | Солнечная ул. д. 1 | 52,90 | 0,08 | 0,08 | 9,03 | -8,76 | 0,39 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 50,86 | 36,58 | 3618,23 | 1544,21 |
| ТК-26/9 | ТК-26/6 | 10,74 | 0,20 | 0,20 | 51,05 | -16,89 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,91 | 46,48 | 1045,31 | 448,05 |
| ТК-26/6 | Солнечная ул. д. 5 | 18,97 | 0,10 | 0,10 | 8,58 | -8,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,63 | 20,60 | 1394,50 | 597,98 |
| ТК-26/6 | ТК-37/23 | 60,74 | 0,20 | 0,20 | 42,47 | -8,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,70 | 262,88 | 5912,52 | 2533,94 |
| ТК-37/23 | Солнечная ул. д. 7 | 19,19 | 0,10 | 0,10 | 8,74 | -8,50 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,91 | 20,97 | 1410,68 | 605,98 |
| ТК-37/23 | ТК-37/22 | 78,43 | 0,20 | 0,20 | 33,72 | -0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 472,40 | 209,05 | 7634,50 | 3283,60 |
| ТК-37/22 | Солнечная ул. д. 11 | 38,07 | 0,07 | 0,07 | 9,68 | -9,45 | 0,64 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 20,50 | 2530,78 | 1083,36 |
| ТК-37/22 | ТК-37/21 | 37,04 | 0,20 | 0,20 | 24,03 | 9,37 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,57 | 162,41 | 3618,39 | 1550,74 |
| ТК-37/21 | Солнечная ул. д. 9 | 17,74 | 0,10 | 0,10 | 9,09 | -8,86 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 19,57 | 1307,62 | 561,04 |
| ТК-37/21 | ТК-37/17 | 22,77 | 0,20 | 0,20 | 14,94 | 18,23 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 136,56 | 100,01 | 2222,48 | 952,49 |
| ТК-37/17 | ТК-37/18 | 65,20 | 0,15 | 0,15 | 36,85 | -35,83 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 220,77 | 160,95 | 5898,33 | 2525,67 |
| ТК-37/18 | Солнечная ул. д. 15 | 22,38 | 0,08 | 0,08 | 14,43 | -14,10 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 21,52 | 15,89 | 1537,56 | 661,69 |
| ТК-37/18 | ТК-37/18а | 31,83 | 0,15 | 0,15 | 22,42 | -21,74 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 78,14 | 2877,02 | 1228,61 |
| ТК-37/18а | УТ | 48,61 | 0,13 | 0,13 | 22,42 | -21,74 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 113,88 | 82,97 | 3828,32 | 1639,46 |
| УТ | Солнечная ул. д. 17 | 8,73 | 0,10 | 0,10 | 12,71 | -12,34 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 9,66 | 641,21 | 276,19 |
| УТ | ТК-37/19 | 87,15 | 0,13 | 0,13 | 9,71 | -9,40 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 203,02 | 147,00 | 6858,35 | 2909,68 |
| ТК-37/19 | Солнечная ул. д. 13 | 85,02 | 0,08 | 0,08 | 9,70 | -9,40 | 0,71 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 80,45 | 59,04 | 5757,20 | 2460,78 |
| Зу | ТК-37/17 | 76,57 | 0,20 | 0,20 | 21,92 | -54,05 | 0,03 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 464,19 | 335,77 | 7521,00 | 3208,30 |
| ТК-37/5 | ТК-37/6 | 64,62 | 0,25 | 0,25 | 119,55 | -115,37 | 0,21 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 613,28 | 433,66 | 6896,95 | 2946,39 |
| ТК-37/6 | Солнечная ул. д. 12 | 25,50 | 0,10 | 0,10 | 17,72 | -17,28 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 38,68 | 28,78 | 1873,84 | 820,81 |
| ТК-37/6 | ТК-37/7 | 77,65 | 0,20 | 0,20 | 86,46 | -83,15 | 0,42 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 471,21 | 327,43 | 7555,76 | 3209,72 |
| ТК-37/7 | ТК-37/8 | 95,93 | 0,20 | 0,20 | 86,45 | -83,16 | 0,52 | 0,48 | 0,01 | 0,01 | 581,43 | 404,83 | 9252,47 | 3963,45 |
| ТК-37/8 | ТК-37/9 | 66,73 | 0,20 | 0,20 | 86,45 | -83,16 | 0,36 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 403,98 | 281,81 | 6433,05 | 2756,10 |
| ТК-37/9 | Тепловой пункт «Бакальская» | 99,06 | 0,20 | 0,20 | 86,44 | -83,17 | 0,54 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 599,01 | 418,66 | 9546,62 | 4089,39 |
| УТ | Бакальская ул. д. 2 | 83,77 | 0,13 | 0,13 | 12,27 | -11,86 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 197,05 | 138,99 | 6528,76 | 2794,31 |
| УТ | ТК-37/30 | 36,46 | 0,15 | 0,15 | 66,49 | -64,05 | 0,53 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 123,88 | 87,00 | 3249,59 | 1394,23 |
| ТК-37/30 | Бакальская ул. д. 13 | 19,47 | 0,08 | 0,08 | 9,69 | -9,37 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 13,32 | 1320,46 | 567,40 |
| ТК-37/30 | УТ | 25,99 | 0,10 | 0,10 | 25,10 | -24,12 | 0,45 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 27,55 | 1892,64 | 810,50 |
| УТ | Бакальская ул. д. 16 | 8,35 | 0,10 | 0,10 | 8,31 | -7,99 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 8,93 | 607,59 | 261,26 |
| УТ | УТ | 101,04 | 0,10 | 0,10 | 16,79 | -16,13 | 0,79 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 151,96 | 106,89 | 7352,23 | 3139,11 |
| УТ | Бакальская ул. д. 12 | 8,28 | 0,10 | 0,10 | 8,04 | -7,72 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | 8,80 | 600,23 | 257,48 |
| УТ | Бакальская ул. д. 14 | 42,50 | 0,08 | 0,08 | 8,74 | -8,42 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 40,71 | 28,79 | 2869,31 | 1226,45 |
| ТК-37/30 | ТК-37/31 | 86,91 | 0,10 | 0,10 | 31,70 | -30,56 | 2,40 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 131,03 | 92,12 | 6328,93 | 2708,21 |
| ТК-37/31 | Бакальская ул. д. 11 | 18,43 | 0,08 | 0,08 | 11,44 | -11,00 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 12,59 | 1247,99 | 536,03 |
| ТК-37/31 | ТК-37/32а | 77,20 | 0,10 | 0,10 | 20,26 | -19,57 | 0,87 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 116,04 | 81,71 | 5613,14 | 2399,01 |
| ТК-37/32а | Бакальская ул. д. 10 | 16,69 | 0,10 | 0,10 | 7,97 | -7,69 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 17,74 | 1210,18 | 518,91 |
| ТК-37/32а | ТК-37/32 | 43,50 | 0,10 | 0,10 | 12,29 | -11,88 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 65,16 | 46,06 | 3154,14 | 1349,17 |
| ТК-37/32 | Бакальская ул. д. 9 | 18,26 | 0,08 | 0,08 | 12,29 | -11,88 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 12,39 | 1230,71 | 527,21 |
| УТ | ул. Солнечная д. 4 | 172,46 | 0,15 | 0,15 | 7,67 | -7,27 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 578,70 | 401,10 | 15370,95 | 6439,65 |
| ТК-37/6 | Солнечная ул. д. 18 | 73,61 | 0,08 | 0,08 | 15,36 | -14,95 | 1,54 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 53,00 | 5037,63 | 2200,48 |
| ТК-37/14 | Солнечная ул. д. 14 | 64,70 | 0,10 | 0,10 | 12,88 | -12,47 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 97,47 | 72,27 | 4820,70 | 2062,62 |
| ТК-37/13 | ТК-37/14 | 47,08 | 0,13 | 0,13 | 12,88 | -12,47 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 111,29 | 81,96 | 3774,63 | 1610,75 |
| ТК-37/13 | Солнечная ул. д. 20 | 16,09 | 0,08 | 0,08 | 14,31 | -13,88 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 11,61 | 1121,32 | 481,70 |
| ТК-37/16 | ТК-37/13 | 29,38 | 0,15 | 0,15 | 27,20 | -26,35 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 100,25 | 74,03 | 2695,45 | 1154,47 |
| ТК-37/16 | ТК-37/12 | 39,65 | 0,10 | 0,10 | 20,34 | -19,78 | 0,45 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 60,11 | 44,45 | 2968,86 | 1271,88 |
| ТК-37/12 | Солнечная ул. д. 22 | 18,70 | 0,08 | 0,08 | 10,59 | -10,29 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 18,11 | 13,47 | 1303,53 | 559,15 |
| ТК-37/12 | Солнечная ул. д. 24 | 60,96 | 0,08 | 0,08 | 9,75 | -9,49 | 0,52 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 58,93 | 43,69 | 4249,35 | 1814,85 |
| ТК-37/11 | ТК-37/16 | 16,55 | 0,20 | 0,20 | 47,54 | -46,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 100,48 | 74,13 | 1642,20 | 703,26 |
| ТК-37/11 | Солнечная ул. д. 26 | 66,59 | 0,10 | 0,10 | 19,63 | -19,29 | 0,71 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 74,97 | 4989,89 | 2139,30 |
| ТК-37/10 | ТК-37/11 | 40,41 | 0,20 | 0,20 | 67,17 | -65,41 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 245,49 | 181,18 | 3963,31 | 1718,46 |
| ТК-37/10 | ТК-37/5 | 18,21 | 0,25 | 0,25 | 141,47 | -169,42 | 0,08 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 172,90 | 122,98 | 1952,73 | 832,96 |
| ТК-37/4 | ТК-37/10 | 106,41 | 0,25 | 0,25 | 208,65 | -234,82 | 1,04 | 1,31 | 0,01 | 0,01 | 1010,78 | 725,89 | 11424,73 | 4890,34 |
| ТК-37/4 | Солнечная ул. д. 28 | 24,20 | 0,08 | 0,08 | 13,93 | -13,61 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 17,56 | 1671,35 | 727,69 |
| ТК-37/3 | ТК-37/4 | 52,50 | 0,30 | 0,30 | 222,59 | -248,42 | 0,22 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 718,49 | 516,66 | 6167,16 | 2640,33 |
| ТК-37/3 | Солнечная ул. д. 30 | 28,47 | 0,08 | 0,08 | 14,39 | -14,03 | 0,52 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 27,69 | 20,68 | 1968,30 | 856,52 |
| ТК-37/2 | ТК-37/3 | 47,01 | 0,30 | 0,30 | 236,99 | -262,44 | 0,23 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 643,57 | 463,48 | 5536,01 | 2366,68 |
| ТК-37/2 | Солнечная ул. д. 32 | 24,24 | 0,10 | 0,10 | 15,06 | -14,67 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 36,85 | 27,54 | 1803,92 | 783,65 |
| ТК-37/1 | ТК-37/2 | 119,96 | 0,30 | 0,30 | 339,40 | -423,25 | 1,19 | 1,84 | 0,02 | 0,02 | 1642,92 | 1188,70 | 14131,38 | 6054,34 |
| ТК-37/1 | Пролетарская, 43 | 24,80 | 0,10 | 0,10 | 3,99 | -3,66 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 28,12 | 1846,20 | 799,74 |
| ТК-37 | ТК-37/1 | 57,29 | 0,30 | 0,30 | 343,40 | -426,91 | 0,58 | 0,90 | 0,01 | 0,01 | 784,92 | 567,73 | 6780,20 | 2892,34 |
| ТК-37 | Пролетарская, 43 | 60,85 | 0,15 | 0,15 | 11,98 | -11,68 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 207,84 | 155,57 | 5576,18 | 2406,70 |
| Тепловой пункт «УКК» | ТК-37 | 68,00 | 0,50 | 0,50 | 574,66 | -649,78 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 2588,57 | 1890,42 | 10633,44 | 4556,78 |
| ТК-35 | Тепловой пункт «УКК» | 36,19 | 0,50 | 0,50 | 574,67 | -649,76 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 1377,90 | 1006,00 | 5654,44 | 2425,36 |
| ТК-37 | ТК-39 | 94,19 | 0,25 | 0,25 | 219,24 | -211,23 | 1,01 | 0,94 | 0,01 | 0,01 | 896,02 | 667,23 | 10198,98 | 4407,92 |
| ТК-39 | ТК-39/1 | 46,99 | 0,10 | 0,10 | 8,42 | -8,24 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 71,31 | 53,32 | 3544,07 | 1515,69 |
| ТК-39/1 | Пролетарская ул. д. 45 | 11,97 | 0,08 | 0,08 | 8,42 | -8,24 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 8,71 | 839,02 | 359,42 |
| ТК-39 | ТК-41 | 94,83 | 0,25 | 0,25 | 210,80 | -203,00 | 0,94 | 0,87 | 0,01 | 0,01 | 901,57 | 672,02 | 10355,03 | 4436,98 |
| ТК-41 | Пролетарская ул. д. 47 | 15,03 | 0,10 | 0,10 | 15,72 | -15,33 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 17,19 | 1133,36 | 487,42 |
| ТК-41 | ТК-41/1 | 28,38 | 0,25 | 0,25 | 195,07 | -187,68 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 269,70 | 201,03 | 3098,35 | 1327,36 |
| ТК-41/1 | Пролетарская ул. д. 53 | 32,78 | 0,10 | 0,10 | 8,44 | -8,21 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 49,75 | 37,35 | 2470,89 | 1059,59 |
| ТК-41/1 | ТК-41/3 | 58,77 | 0,25 | 0,25 | 186,63 | -179,48 | 0,46 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 558,33 | 416,30 | 6413,71 | 2748,09 |
| ТК-41/3 | УТ | 67,70 | 0,07 | 0,07 | 2,08 | -1,92 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 49,71 | 36,91 | 4597,31 | 1927,47 |
| УТ | ул. Пролетарская д. 43 А | 7,72 | 0,07 | 0,07 | 1,82 | -1,66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 4,18 | 512,85 | 217,82 |
| УТ | ул. Пролетарская д. 43 А | 23,30 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 4,73 | 1392,13 | 612,95 |
| ТК-41/3 | ТУ-41/5 | 40,80 | 0,20 | 0,20 | 184,54 | -177,57 | 1,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 247,98 | 185,06 | 4071,45 | 1744,97 |
| ТУ-41/5 | ул. Бакальская, д. 2 | 25,91 | 0,07 | 0,07 | 7,15 | -6,24 | 0,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 14,48 | 1759,54 | 755,11 |
| ТУ-41/5 | ТК-41/7 | 8,96 | 0,20 | 0,20 | 177,39 | -171,33 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 54,45 | 40,64 | 894,16 | 383,17 |
| ТК-41/7 | ТК-41/6 | 44,97 | 0,20 | 0,20 | 54,23 | -52,94 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 273,13 | 204,06 | 4487,27 | 1922,60 |
| ТК-41/6 | ТК-41/4 | 77,15 | 0,15 | 0,15 | 34,46 | -33,70 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 263,10 | 197,14 | 7121,44 | 3049,30 |
| ТК-41/4 | Пролетарская ул. д. 59 | 20,60 | 0,08 | 0,08 | 9,92 | -9,66 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 19,94 | 15,01 | 1444,02 | 618,73 |
| ТК-41/4 | Пролетарская ул. д. 55 | 22,25 | 0,08 | 0,08 | 10,08 | -9,81 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 21,53 | 16,20 | 1559,68 | 668,20 |
| ТК-41/4 | Пролетарская ул. д. 57 | 46,32 | 0,10 | 0,10 | 14,46 | -14,23 | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 52,63 | 3486,39 | 1491,82 |
| ТК-41/6 | Бакальская ул. д. 1 | 76,30 | 0,20 | 0,20 | 19,77 | -19,24 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 462,05 | 346,83 | 7611,47 | 3256,56 |
| ТК-41/7 | ТК-41/9 | 99,09 | 0,20 | 0,20 | 123,15 | -118,39 | 1,08 | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 601,84 | 449,51 | 9887,55 | 4235,87 |
| ТК-41/9 | Солнечная ул. д. 2 | 46,76 | 0,08 | 0,08 | 21,86 | -21,49 | 1,98 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 34,20 | 3280,33 | 1409,27 |
| ТК-41/9 | ТК-41/10 | 59,08 | 0,20 | 0,20 | 101,29 | -96,91 | 0,44 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 358,52 | 267,75 | 5892,92 | 2523,18 |
| ТК-41/10 | ул. Пролетарская, 51 | 96,96 | 0,15 | 0,15 | 26,15 | -24,27 | 0,22 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 330,14 | 248,26 | 8940,55 | 3831,14 |
| ТК-41/10 | Бакальская ул. д. 3 | 35,87 | 0,10 | 0,10 | 13,40 | -13,00 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 54,33 | 40,91 | 2699,41 | 1158,89 |
| ТК-41/10 | ТК-41/11 | 61,81 | 0,20 | 0,20 | 61,74 | -59,64 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 374,71 | 279,62 | 6159,46 | 2635,73 |
| ТК-41/11 | Бакальская ул. д. 4 | 43,09 | 0,10 | 0,10 | 13,90 | -13,51 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 65,17 | 49,06 | 3237,80 | 1389,68 |
| ТК-41/11 | ТК-41/12 | 78,80 | 0,20 | 0,20 | 47,83 | -46,14 | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 476,92 | 356,27 | 7840,53 | 3355,39 |
| ТК-41/12 | ТК-41/12а | 13,97 | 0,10 | 0,10 | 27,06 | -26,30 | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 15,86 | 1048,20 | 449,96 |
| ТК-41/12а | Бакальская ул. д. 5 | 26,81 | 0,08 | 0,08 | 13,59 | -13,19 | 0,44 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 19,52 | 1876,51 | 804,18 |
| ТК-41/12а | Бакальская ул. д. 6 | 44,00 | 0,10 | 0,10 | 13,47 | -13,11 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 66,37 | 49,96 | 3306,81 | 1414,89 |
| ТК-41/12 | ТК-41/13 | 82,68 | 0,10 | 0,10 | 20,77 | -19,85 | 0,98 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 124,73 | 93,13 | 6203,66 | 2648,93 |
| ТК-41/13 | ул. Бакальская д. 7 | 34,69 | 0,10 | 0,10 | 8,43 | -7,91 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 52,13 | 39,23 | 2593,29 | 1110,80 |
| ТК-41/13 | Бакальская ул. д. 8 | 73,56 | 0,10 | 0,10 | 12,34 | -11,94 | 0,31 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 110,45 | 83,00 | 5499,06 | 2350,95 |
| ТК-17/11 | УТ | 56,12 | 0,05 | 0,05 | 2,78 | -2,69 | 0,46 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 12,59 | 3071,95 | 1298,02 |
| УТ | Калинина ул. д. 9 | 13,66 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 | 3,02 | 737,21 | 306,35 |
| УТ | УТ | 20,02 | 0,05 | 0,05 | 2,55 | -2,47 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 4,54 | 1080,45 | 462,64 |
| УТ | Калинина ул. д. 1 | 11,97 | 0,02 | 0,02 | 1,58 | -1,51 | 3,84 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,45 | 527,29 | 228,81 |
| УТ | УТ | 23,72 | 0,05 | 0,05 | 0,97 | -0,96 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 5,13 | 1279,01 | 532,25 |
| УТ | Калинина ул. д. 13 | 11,01 | 0,03 | 0,03 | 0,33 | -0,33 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,62 | 470,93 | 202,17 |
| УТ | УТ | 14,99 | 0,05 | 0,05 | 0,64 | -0,63 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 3,24 | 784,84 | 332,64 |
| УТ | Калинина ул. д. 13а | 13,48 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,44 | 570,21 | 230,05 |
| УТ | УТ | 8,28 | 0,05 | 0,05 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 1,84 | 428,73 | 184,40 |
| УТ | УТ | 11,62 | 0,05 | 0,05 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,71 | 603,81 | 260,64 |
| УТ | Калинина ул. д. 17 | 26,12 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,58 | 6,75 | 1367,03 | 591,17 |
| УТ | Калинина ул. д. 15а | 12,32 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,39 | 526,76 | 203,05 |
| УТ | Калинина ул. д. 15 | 13,07 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,42 | 554,84 | 220,37 |
| ТК-15/2 | ТК-15/2а | 52,94 | 0,20 | 0,20 | 60,31 | -59,17 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 322,82 | 208,50 | 4974,41 | 2131,07 |
| ТК-15/2а | ТК-15/4 | 21,89 | 0,07 | 0,07 | 9,46 | -9,16 | 0,35 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 10,60 | 1399,15 | 599,95 |
| ТК-15/4 | Гоголя проезд д. 1 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 3,13 | -3,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 6,94 | 910,67 | 390,42 |
| ТК-15/4 | ТК-15/5 | 38,40 | 0,07 | 0,07 | 6,33 | -6,14 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 18,60 | 2455,73 | 1049,70 |
| ТК-15/5 | 50 лет Октября ул. д. 14 | 17,61 | 0,07 | 0,07 | 6,33 | -6,14 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 8,55 | 1123,23 | 480,99 |
| ТК-15/2а | ТК-15/3 | 24,80 | 0,07 | 0,07 | 5,53 | -5,30 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | 12,07 | 1585,15 | 680,44 |
| ТК-15/3 | Ленина ул. д. 5 | 12,40 | 0,07 | 0,07 | 5,53 | -5,30 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 6,04 | 793,84 | 340,00 |
| ТК-15/2а | ТК-15/2б | 49,27 | 0,10 | 0,10 | 45,32 | -44,71 | 2,77 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 75,03 | 48,48 | 3494,84 | 1496,36 |
| ТК-15/2б | 50 лет Октября ул. д. 16а | 24,71 | 0,10 | 0,10 | 6,16 | -6,07 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 24,84 | 1751,07 | 755,88 |
| ТК-15/2б | УТ | 57,13 | 0,20 | 0,20 | 39,16 | -38,64 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 347,55 | 224,33 | 5360,93 | 2292,98 |
| УТ | Ленина ул. д. 7 | 5,85 | 0,10 | 0,10 | 4,87 | -4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 5,89 | 413,74 | 179,14 |
| УТ | ТК-15/10 | 119,47 | 0,20 | 0,20 | 34,28 | -33,92 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 724,67 | 468,39 | 11188,51 | 4780,58 |
| ТК-15/9 | Ленина ул. д. 7а | 28,92 | 0,07 | 0,07 | 3,09 | -2,98 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 14,07 | 1828,86 | 787,96 |
| ТК-15/10 | ТК-15/11 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | 5,27 | -5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,52 | 53,62 | 2073,47 | 890,82 |
| ТК-15/11 | Ленина ул. д. 9 | 14,81 | 0,10 | 0,10 | 5,27 | -5,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 14,74 | 1046,84 | 448,23 |
| ТК-15/10 | ТК-15/13 | 78,69 | 0,10 | 0,10 | 16,52 | -16,01 | 0,59 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 118,83 | 77,73 | 5548,46 | 2379,25 |
| ТК-15/13 | Пролетарская ул. д. 4 | 14,08 | 0,05 | 0,05 | 5,40 | -5,27 | 0,43 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 3,51 | 805,05 | 346,06 |
| ТК-15/13 | ТК-15/12 | 50,45 | 0,08 | 0,08 | 5,56 | -5,38 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 31,86 | 3314,80 | 1413,60 |
| ТК-15/12 | Ленина ул. д. 11 | 11,97 | 0,08 | 0,08 | 5,56 | -5,38 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 7,58 | 782,60 | 335,18 |
| ТК-15/13 | 50 лет Октября ул. д. 22 | 56,31 | 0,08 | 0,08 | 5,56 | -5,36 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 35,63 | 3699,82 | 1578,42 |
| ТК-15/9 | ТК-15/8 | 58,16 | 0,15 | 0,15 | 9,39 | -9,83 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 197,19 | 126,73 | 5001,12 | 2132,46 |
| ТК-15/8 | ТК-15/7 | 44,39 | 0,08 | 0,08 | 8,31 | -8,07 | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 42,57 | 27,72 | 2886,57 | 1237,09 |
| ТК-15/7 | 50 лет Октября ул. д. 18 | 9,50 | 0,05 | 0,05 | 4,54 | -4,40 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 2,35 | 537,58 | 231,52 |
| ТК-15/7 | ТК-15/6а | 15,26 | 0,08 | 0,08 | 3,77 | -3,66 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 9,41 | 992,31 | 421,95 |
| ТК-15/6а | 50 лет Октября ул. | 17,30 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | -0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,61 | 793,50 | 312,80 |
| ТК-15/6а | ТК-15/6 | 40,24 | 0,08 | 0,08 | 3,64 | -3,54 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 25,02 | 2596,22 | 1110,89 |
| ТК-15/6 | 50 лет Октября ул. д. 16 | 9,49 | 0,08 | 0,08 | 3,64 | -3,54 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 5,92 | 611,30 | 261,78 |
| ТК-15/8 | УТ | 9,31 | 0,13 | 0,13 | 1,08 | -1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 13,90 | 696,49 | 290,18 |
| УТ | 50 лет Октября ул. д. 20 | 8,45 | 0,05 | 0,05 | 3,52 | -3,40 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 2,02 | 464,84 | 199,09 |
| ТК-15/13а | УТ | 94,70 | 0,13 | 0,13 | 2,45 | -1,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,51 | 139,01 | 7083,29 | 2951,65 |
| ТК-15/13а | ул. Куйбышева, 2 | 11,64 | 0,08 | 0,08 | 7,05 | -6,37 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 7,35 | 756,79 | 325,00 |
| ТК-15/13а | ул. Куйбышева, 2 | 48,55 | 0,05 | 0,05 | 7,21 | -6,54 | 2,64 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 12,04 | 2746,83 | 1179,93 |
| ТК-15/13б | ТК-15/13а | 73,05 | 0,10 | 0,10 | 16,70 | -14,54 | 0,56 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 109,13 | 71,55 | 5118,55 | 2185,57 |
| ТК-15/13б | ул. Куйбышева, 2 | 10,56 | 0,05 | 0,05 | 7,11 | -6,45 | 0,56 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 2,63 | 599,67 | 258,29 |
| ТК-16/10 | ТК-15/13б | 47,14 | 0,08 | 0,08 | 23,82 | -20,99 | 2,37 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 29,65 | 3079,44 | 1318,37 |
| ТК-16/10 | 50 лет Октября ул. д. 21 | 39,93 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 43,69 | 2800,80 | 1189,30 |
| ТК-16/11 | Зу | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 24,14 | -21,31 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,63 | 65,60 | 28,01 |
| Котельная «Западного района» | ЗУ | 90,34 | 0,40 | 0,40 | 350,88 | -330,63 | 0,21 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 2087,33 | 1376,27 | 11035,02 | 4723,40 |
| ТКС-9 | ТКС-8 | 19,83 | 0,50 | 0,50 | 350,59 | -330,92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 713,63 | 473,06 | 2795,00 | 1197,81 |
| ТКС-8 | ТКС-7 | 30,78 | 0,50 | 0,50 | 350,58 | -330,93 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1107,55 | 734,35 | 4338,21 | 1859,12 |
| ТКС-7 | ТКС-6 | 195,52 | 0,50 | 0,50 | 350,56 | -330,94 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 7031,08 | 4666,63 | 27555,48 | 11805,08 |
| ТКС-6 | ТК-1/27 | 8,89 | 0,50 | 0,50 | 350,47 | -331,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 319,52 | 212,26 | 1252,44 | 536,75 |
| ТК-2/10 | проспект Мира д. 4 | 25,70 | 0,10 | 0,10 | 7,49 | -7,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 23,09 | 1623,64 | 696,74 |
| ТК-2/10 | проспект Мира д. 4 | 44,13 | 0,15 | 0,15 | 7,50 | -7,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 134,86 | 88,77 | 3416,04 | 1460,20 |
| ТК-2/9 | ТК-2/10 | 97,23 | 0,20 | 0,20 | 16,22 | -15,32 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 531,81 | 346,32 | 8201,49 | 3485,98 |
| ТК-2/9 | УТ | 34,06 | 0,15 | 0,15 | 10,40 | -9,97 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 104,97 | 70,58 | 2658,43 | 1148,69 |
| ТК-2/8 | ТК-2/9 | 48,68 | 0,25 | 0,25 | 51,92 | -49,24 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 417,76 | 273,74 | 4491,40 | 1924,11 |
| ТК-2/8 | УТ | 23,42 | 0,10 | 0,10 | 8,68 | -8,39 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 21,07 | 1492,48 | 638,95 |
| УТ | проспект Мира д. 8 | 43,35 | 0,10 | 0,10 | 4,34 | -4,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 38,87 | 2759,58 | 1175,25 |
| УТ | проспект Мира д. 8 | 5,98 | 0,10 | 0,10 | 4,34 | -4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 5,42 | 380,68 | 163,56 |
| ТК-2/7 | ТК-2/8 | 40,97 | 0,25 | 0,25 | 60,61 | -57,63 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 351,96 | 230,20 | 3783,60 | 1620,02 |
| ТК-2/7 | проспект Мира д. 10 | 16,13 | 0,10 | 0,10 | 8,60 | -8,23 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 14,67 | 1028,88 | 442,61 |
| УТ | проспект Мира д. 6 | 6,27 | 0,15 | 0,15 | 8,65 | -8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 12,77 | 493,40 | 209,65 |
| УТ | уз | 88,39 | 0,15 | 0,15 | 1,74 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,34 | 203,09 | 6955,63 | 3037,09 |
| ТК-2/12 | проспект Мира, 4а | 23,16 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 6,23 | 1223,09 | 521,80 |
| ТК-2/12 | УТ | 33,97 | 0,05 | 0,05 | 1,29 | -1,29 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 8,86 | 1793,97 | 760,77 |
| УТ | проспект Мира, 4б | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 4,70 | 921,27 | 392,17 |
| УТ | проспект Мира, 6а | 26,70 | 0,05 | 0,05 | 0,58 | -0,58 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 7,25 | 1395,23 | 598,37 |
| УТ | проспект Мира, 6в | 8,75 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,14 | 457,24 | 187,03 |
| ТК-2/5 | ТК-2/7 | 54,64 | 0,25 | 0,25 | 69,21 | -65,85 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 469,84 | 307,26 | 5045,90 | 2162,58 |
| ТК-2/5 | ТК-2/6 | 87,60 | 0,15 | 0,15 | 17,14 | -15,81 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 270,55 | 176,79 | 6846,30 | 2923,54 |
| ТК-2/6 | 40 лет Победы ул. д. 14а | 40,74 | 0,10 | 0,10 | 5,96 | -5,02 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 36,63 | 2589,22 | 1106,54 |
| ТК-2/6 | 40 лет Победы ул. д. 15а | 38,14 | 0,05 | 0,05 | 0,29 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 7,46 | 1964,49 | 752,74 |
| ТК-2/6 | 40 лет Победы ул. д. 15 | 31,54 | 0,10 | 0,10 | 10,89 | -10,54 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 28,51 | 2004,52 | 860,11 |
| ТК-2/4 | ТК-2/5 | 41,28 | 0,35 | 0,35 | 86,37 | -81,65 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 696,32 | 454,29 | 4568,38 | 1956,18 |
| ТК-2/4 | проспект Мира д. 12 | 16,48 | 0,10 | 0,10 | 9,26 | -8,73 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 15,02 | 1052,09 | 453,17 |
| ТК-2/3 | ТК-2/4 | 66,08 | 0,35 | 0,35 | 95,64 | -90,36 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1115,66 | 727,77 | 7317,24 | 3134,12 |
| ТК-2/3 | проспект Мира д. 14 | 27,60 | 0,10 | 0,10 | 5,23 | -4,93 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 37,97 | 25,07 | 1763,03 | 757,13 |
| ТК-2/2 | ТК-2/3 | 43,91 | 0,35 | 0,35 | 100,88 | -95,28 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 742,00 | 483,54 | 4865,05 | 2083,84 |
| ТК-2/2 | Свободы ул. д. 8 | 23,06 | 0,10 | 0,10 | 6,35 | -6,09 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 31,77 | 21,01 | 1473,86 | 634,14 |
| ТК-2/1 | ТК-2/2 | 21,23 | 0,35 | 0,35 | 107,23 | -101,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 358,92 | 233,88 | 2353,07 | 1008,09 |
| ТК-2/1 | проспект Мира д. 16 | 38,38 | 0,10 | 0,10 | 7,16 | -6,75 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 52,85 | 34,90 | 2453,92 | 1053,97 |
| ТК-2 | ТК-2/1 | 58,07 | 0,35 | 0,35 | 114,41 | -108,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 982,28 | 639,88 | 6442,18 | 2758,41 |
| ТК-2 | ГРП-6 | 25,05 | 0,10 | 0,10 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 24,95 | 1603,10 | 687,40 |
| ТК-2 | ТК-2/13 | 34,83 | 0,25 | 0,25 | 88,66 | -83,82 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 300,64 | 196,41 | 3227,13 | 1383,79 |
| ТК-2/13 | Свободы ул. д. 10 | 17,97 | 0,15 | 0,15 | 17,33 | -16,43 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 55,79 | 36,98 | 1409,83 | 607,37 |
| ТК-2/13 | ТК-2/14 | 43,69 | 0,25 | 0,25 | 71,33 | -67,40 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 376,87 | 245,69 | 4050,19 | 1732,92 |
| ТК-2/14 | Свободы ул. д. 10а | 16,09 | 0,07 | 0,07 | 1,85 | -1,80 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 7,14 | 926,81 | 396,91 |
| ТК-2/14 | ТК-2/15 | 119,36 | 0,25 | 0,25 | 69,48 | -65,61 | 0,13 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 1028,06 | 671,85 | 11046,68 | 4730,28 |
| ТК-2/15 | Свободы ул. д. 12 | 15,12 | 0,15 | 0,15 | 12,39 | -11,79 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 31,00 | 1183,26 | 509,21 |
| ТК-2/15 | ТК-2/16 | 35,23 | 0,25 | 0,25 | 57,08 | -53,84 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 302,98 | 198,05 | 3257,75 | 1394,37 |
| ТК-2/16 | Свободы ул. д. 14 | 13,62 | 0,15 | 0,15 | 11,86 | -11,33 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 27,91 | 1064,49 | 458,32 |
| ТК-2/16 | ТК-2/17 | 41,47 | 0,25 | 0,25 | 45,21 | -42,51 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 356,30 | 232,55 | 3829,80 | 1638,43 |
| ТК-2/17 | ТКС | 65,29 | 0,15 | 0,15 | 16,45 | -15,52 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 201,39 | 132,26 | 5093,79 | 2181,11 |
| ТКС | 40 лет Победы ул. д. 16 | 46,41 | 0,15 | 0,15 | 16,45 | -15,52 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 142,62 | 94,26 | 3617,59 | 1548,68 |
| ТК-2/17 | ТК-2/18 | 43,55 | 0,25 | 0,25 | 28,76 | -27,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 373,58 | 244,27 | 4014,74 | 1718,74 |
| ТК-2/18 | 40 лет Победы ул. д. 18 | 11,57 | 0,10 | 0,10 | 5,08 | -4,74 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 10,49 | 735,91 | 316,34 |
| ТК-2/18 | 40 лет Победы ул. д. 16а | 108,70 | 0,20 | 0,20 | 0,64 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 536,68 | 415,91 | 9155,15 | 3625,98 |
| ТК-2/18 | ТК-2/19 | 49,90 | 0,15 | 0,15 | 23,03 | -21,66 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 153,77 | 100,72 | 3888,88 | 1663,87 |
| ТК-2/19 | Свободы ул. д. 16 | 25,33 | 0,10 | 0,10 | 12,74 | -12,02 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 34,62 | 22,91 | 1608,41 | 690,94 |
| ТК-2/19 | Свободы ул | 23,41 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 6,02 | 1204,72 | 531,91 |
| ТК-2/19 | ТК-2/20 | 50,34 | 0,15 | 0,15 | 10,02 | -9,38 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 154,52 | 100,62 | 3916,60 | 1666,26 |
| ТК-2/20 | 40 лет Победы ул. д. 18 | 49,66 | 0,10 | 0,10 | 5,01 | -4,69 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 67,26 | 44,18 | 3130,26 | 1335,18 |
| ТК-2/20 | 40 лет Победы ул. д. 18 | 27,04 | 0,10 | 0,10 | 5,01 | -4,69 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 24,20 | 1704,43 | 730,38 |
| УТ | ТК-2 | 71,46 | 0,35 | 0,35 | 203,35 | -192,17 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 1209,58 | 788,22 | 7911,43 | 3397,56 |
| ЦТП-2 | УТ | 5,52 | 0,50 | 0,50 | 337,47 | -318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,74 | 123,59 | 759,44 | 315,87 |
| ТКС-3 | ТКС-13 | 250,77 | 0,50 | 0,50 | 134,11 | -126,38 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 8647,05 | 5578,06 | 33364,36 | 14281,13 |
| ТКС-13 | ТК-3/1 | 53,32 | 0,50 | 0,50 | 133,99 | -126,50 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 1834,73 | 1187,78 | 7085,23 | 3035,72 |
| ТК-3/1 | Российская ул. д. 7 | 23,70 | 0,10 | 0,10 | 7,16 | -6,81 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 32,56 | 21,53 | 1505,96 | 649,76 |
| ТК-3/1 | ТК-3/3 | 31,84 | 0,40 | 0,40 | 109,20 | -103,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 700,77 | 453,32 | 3657,32 | 1565,95 |
| ТК-3/3 | Российская ул. д. 5 | 29,82 | 0,10 | 0,10 | 5,79 | -5,51 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 40,92 | 27,01 | 1893,06 | 815,57 |
| ТК-3/3 | Российская ул. д. 1 | 24,66 | 0,10 | 0,10 | 12,48 | -11,74 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 22,43 | 1565,49 | 676,67 |
| ТК-3/3 | ТК-3/4 | 80,72 | 0,40 | 0,40 | 90,92 | -85,85 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1774,90 | 1145,45 | 9263,24 | 3961,17 |
| ТК-3/4 | ТК-3/5 | 16,44 | 0,20 | 0,20 | 34,66 | -32,73 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 58,88 | 1378,93 | 593,10 |
| ТК-3/5 | Российская ул. д. 3 | 24,96 | 0,10 | 0,10 | 5,74 | -5,53 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 34,19 | 22,58 | 1586,73 | 681,66 |
| ТК-3/5 | ТКС | 74,27 | 0,20 | 0,20 | 28,92 | -27,19 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 407,14 | 265,86 | 6251,96 | 2674,42 |
| ТКС | ТК-3/7 | 40,02 | 0,15 | 0,15 | 15,40 | -14,48 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 123,04 | 80,85 | 3111,42 | 1332,89 |
| ТК-3/7 | 40 лет Победы ул. д. 19 | 26,34 | 0,10 | 0,10 | 7,70 | -7,24 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 35,89 | 23,70 | 1670,61 | 715,24 |
| ТК-3/7 | 40 лет Победы ул. д. 19 | 27,84 | 0,10 | 0,10 | 7,70 | -7,24 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 37,93 | 25,05 | 1765,75 | 755,83 |
| ТКС | ТК-3/6 | 34,56 | 0,15 | 0,15 | 13,51 | -12,72 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 106,26 | 69,62 | 2686,92 | 1149,62 |
| ТК-3/6 | 40 лет Победы ул. д. 20 | 23,27 | 0,08 | 0,08 | 5,80 | -5,48 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 20,29 | 13,40 | 1372,84 | 588,33 |
| ТК-3/6 | 40 лет Победы ул. д. 19 | 50,96 | 0,10 | 0,10 | 7,70 | -7,24 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 45,67 | 3228,15 | 1379,36 |
| ТК-3/4 | ТК-3/8А | 97,14 | 0,40 | 0,40 | 56,23 | -53,15 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 2131,49 | 1372,93 | 11122,87 | 4750,99 |
| ТК-3/8А | ТК-3/8 | 42,41 | 0,20 | 0,20 | 19,85 | -18,92 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 232,03 | 151,20 | 3545,29 | 1522,69 |
| ТК-3/8 | Российская ул. д. 11 | 13,00 | 0,15 | 0,15 | 10,43 | -9,87 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 26,42 | 1007,74 | 433,91 |
| ТК-3/8 | Российская ул. д. 8 | 120,79 | 0,20 | 0,20 | 9,42 | -9,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 655,07 | 427,58 | 10119,29 | 4288,31 |
| ТК-3/8А | ТК-3/8Б | 29,75 | 0,40 | 0,40 | 36,35 | -34,26 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 651,46 | 419,41 | 3395,08 | 1451,88 |
| ТК-3/8Б | ТК-3/9 | 18,81 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | -34,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,03 | 203,18 | 2054,06 | 880,06 |
| ТК-3/9 | 40 лет Победы ул. д. 21 | 15,05 | 0,13 | 0,13 | 5,78 | -5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | 21,21 | 1015,48 | 438,91 |
| ТК-3/9 | ТК-3/9А | 34,89 | 0,35 | 0,35 | 30,56 | -28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 583,59 | 375,70 | 3808,91 | 1628,55 |
| ТК-3/9А | ТК-3/10 | 68,98 | 0,35 | 0,35 | 30,56 | -28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1150,81 | 744,13 | 7512,78 | 3215,71 |
| ТК-3/10 | 40 лет Победы ул. д. 22 | 11,57 | 0,10 | 0,10 | 7,20 | -6,92 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,72 | 10,39 | 726,00 | 313,42 |
| ТК-3/10 | ТК-3/11 | 45,17 | 0,10 | 0,10 | 23,34 | -22,08 | 0,68 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 61,36 | 39,62 | 2834,34 | 1210,99 |
| ТК-3/11 | 40 лет Победы ул. д. 23 | 40,09 | 0,10 | 0,10 | 13,53 | -12,81 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 54,34 | 35,91 | 2507,85 | 1082,88 |
| ТК-3/11 | ТК-3/12 | 117,91 | 0,10 | 0,10 | 9,81 | -9,27 | 0,32 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 159,18 | 101,05 | 7375,92 | 3111,79 |
| ТК-3/12 | ТК-3/13 | 45,40 | 0,10 | 0,10 | 5,18 | -4,94 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 60,73 | 39,00 | 2795,71 | 1192,73 |
| ТК-3/13 | 250 лет г. Сатке ул. д. 7 | 13,95 | 0,10 | 0,10 | 2,51 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 12,20 | 855,14 | 367,96 |
| ТК-3/13 | ТК-3/14 | 47,48 | 0,10 | 0,10 | 2,67 | -2,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 62,77 | 40,61 | 2910,55 | 1233,43 |
| ТК-3/14 | 250 лет г. Сатке ул. д. 8 | 10,07 | 0,10 | 0,10 | 2,67 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 8,67 | 610,39 | 261,28 |
| ТК-3/12 | 250 лет г. Сатке ул. д. 11 | 79,95 | 0,10 | 0,10 | 4,63 | -4,33 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 106,55 | 69,46 | 4923,28 | 2102,45 |
| ТК-3/1 | ТК-3/2 | 29,07 | 0,15 | 0,15 | 17,61 | -16,62 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 89,91 | 58,55 | 2263,31 | 970,89 |
| ТК-3/2 | Российская ул. д. 9 | 80,37 | 0,15 | 0,15 | 10,48 | -9,85 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 247,33 | 162,63 | 6263,17 | 2677,50 |
| ТК-3/2 | Российская ул. д. 7 | 65,02 | 0,15 | 0,15 | 7,13 | -6,77 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 199,93 | 131,26 | 5066,95 | 2162,13 |
| ТК-1/15 | ТК-1/16 | 36,70 | 0,15 | 0,15 | 11,93 | -11,29 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 120,98 | 80,20 | 3092,05 | 1323,56 |
| ТК-1/16 | Западный микрорайон д. 13 | 31,83 | 0,15 | 0,15 | 11,93 | -11,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 104,59 | 69,71 | 2678,50 | 1146,72 |
| ТКС-5 | ТК-1/15 | 27,92 | 0,50 | 0,50 | 11,94 | -11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1026,59 | 676,13 | 4010,32 | 1720,16 |
| ТК-1/14 | ТКС-5 | 37,27 | 0,50 | 0,50 | 29,59 | -28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1374,99 | 895,44 | 5377,04 | 2294,28 |
| ТК-1/14 | Западный микрорайон д. 11 | 19,49 | 0,10 | 0,10 | 7,65 | -7,18 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 19,21 | 1344,97 | 580,13 |
| ТК-1/14 | Западный микрорайон д. 12 | 23,94 | 0,10 | 0,10 | 7,53 | -7,12 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 35,32 | 23,57 | 1652,06 | 712,14 |
| ТК-1/13 | ТК-1/14 | 57,81 | 0,50 | 0,50 | 44,79 | -42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 2137,86 | 1398,24 | 8361,69 | 3574,46 |
| ТК-1/13 | ТКС | 82,09 | 0,35 | 0,35 | 133,03 | -125,45 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1488,61 | 977,51 | 9845,23 | 4220,34 |
| ТКС | ТКС | 41,10 | 0,35 | 0,35 | 133,01 | -125,47 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 744,77 | 489,65 | 4930,33 | 2112,64 |
| ТКС | ТК-1/17 | 86,47 | 0,35 | 0,35 | 133,00 | -125,48 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1565,74 | 1030,70 | 10371,11 | 4443,16 |
| ТК-1/17 | УТ | 16,76 | 0,10 | 0,10 | 18,53 | -17,71 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 16,38 | 1159,18 | 497,44 |
| ТК-1/17 | ТК-1/18 | 57,12 | 0,35 | 0,35 | 114,45 | -107,78 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1033,37 | 680,86 | 6848,44 | 2933,46 |
| ТК-1/18 | Западный микрорайон д. 14 | 45,15 | 0,10 | 0,10 | 8,90 | -8,17 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 44,34 | 3121,04 | 1339,69 |
| ТК-1/18 | ТК-1/19 | 60,54 | 0,25 | 0,25 | 72,54 | -68,31 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 558,28 | 368,14 | 6058,89 | 2594,83 |
| ТК-1/19 | Западный микрорайон д. 15 | 25,67 | 0,10 | 0,10 | 9,30 | -8,87 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | 25,25 | 1773,21 | 762,52 |
| ТК-1/19 | ТК-1/20 | 79,68 | 0,20 | 0,20 | 63,23 | -59,44 | 0,23 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 469,65 | 309,92 | 7288,35 | 3119,92 |
| ТК-1/20 | проспект Мира д. 9 | 15,75 | 0,15 | 0,15 | 16,34 | -15,66 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 34,90 | 1331,50 | 573,33 |
| ТК-1/20 | проспект Мира д. 11 | 61,29 | 0,08 | 0,08 | 6,23 | -5,89 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 57,52 | 38,24 | 3938,35 | 1682,41 |
| ТК-1/20 | ТК-1/20А | 54,60 | 0,20 | 0,20 | 40,66 | -37,90 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 321,33 | 211,58 | 4988,43 | 2132,28 |
| ТК-1/20А | ТК-1/21 | 26,00 | 0,15 | 0,15 | 19,17 | -18,21 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | 56,65 | 2192,25 | 938,40 |
| ТК-1/21 | проспект Мира д. 13а | 24,62 | 0,10 | 0,10 | 8,24 | -7,83 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 36,09 | 24,11 | 1692,18 | 727,65 |
| ТК-1/21 | ТК-1/21А | 32,85 | 0,15 | 0,15 | 10,93 | -10,38 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 108,32 | 71,15 | 2766,48 | 1180,37 |
| ТК-1/21А | проспект Мира д. 13 | 91,30 | 0,10 | 0,10 | 5,47 | -5,19 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 132,58 | 87,50 | 6247,37 | 2650,79 |
| ТК-1/21А | проспект Мира д. 13 | 19,84 | 0,10 | 0,10 | 5,46 | -5,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 19,34 | 1357,59 | 583,79 |
| ТК-1/20А | ТК-1/22 | 39,67 | 0,15 | 0,15 | 21,48 | -19,69 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 131,08 | 86,71 | 3344,87 | 1433,40 |
| ТК-1/22 | Западный микрорайон д. 21 | 45,84 | 0,15 | 0,15 | 7,48 | -6,42 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 150,81 | 100,34 | 3864,78 | 1651,43 |
| ТК-1/22 | Западный микрорайон д. 22 | 80,71 | 0,08 | 0,08 | 5,84 | -5,54 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 75,35 | 49,94 | 5172,17 | 2198,42 |
| ТК-1/18 | УТ | 14,79 | 0,20 | 0,20 | 32,99 | -31,31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 87,31 | 57,57 | 1353,80 | 580,02 |
| ТКС | ТК-1/24 | 35,24 | 0,20 | 0,20 | 24,77 | -23,51 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 207,03 | 137,09 | 3214,81 | 1376,94 |
| ТК-1/24 | Западный микрорайон д. 20 | 14,70 | 0,10 | 0,10 | 7,66 | -7,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 14,40 | 1012,11 | 434,58 |
| ТК-1/24 | ТК-1/25 | 24,62 | 0,15 | 0,15 | 17,11 | -16,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | 53,79 | 2076,98 | 888,62 |
| ТК-1/25 | Западный микрорайон д. 19 | 37,31 | 0,10 | 0,10 | 9,45 | -8,88 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 54,57 | 36,39 | 2564,47 | 1098,85 |
| ТК-1/25 | ТК-1/26 | 39,34 | 0,10 | 0,10 | 7,66 | -7,32 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 57,51 | 38,17 | 2704,00 | 1155,43 |
| ТК-1/26 | Западный микрорайон д. 20 | 16,77 | 0,10 | 0,10 | 7,66 | -7,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 24,43 | 16,31 | 1149,26 | 492,19 |
| УТ | Западный микрорайон д. 16 | 4,46 | 0,10 | 0,10 | 9,74 | -9,29 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 4,41 | 308,87 | 132,95 |
| УТ | Западный микрорайон д. 18 | 125,72 | 0,10 | 0,10 | 8,79 | -8,42 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 184,40 | 122,02 | 8706,55 | 3695,49 |
| ТКС-4 | ТК-1/13 | 48,93 | 0,50 | 0,50 | 177,84 | -168,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1812,13 | 1186,90 | 7078,58 | 3033,12 |
| ТК-1/12 | ТКС-4 | 68,73 | 0,50 | 0,50 | 177,87 | -167,99 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 2546,99 | 1666,47 | 9952,71 | 4261,29 |
| ТК-1/12 | Западный микрорайон д. 1а | 54,06 | 0,15 | 0,15 | 18,54 | -17,19 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 180,08 | 120,20 | 4587,98 | 1977,85 |
| ТК-1/11 | ТК-1/12 | 101,27 | 0,50 | 0,50 | 196,46 | -185,14 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 3756,03 | 2458,13 | 14669,09 | 6284,91 |
| ТК-1/11 | Западный микрорайон д. 4а | 39,34 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,39 | 21,27 | 2538,47 | 917,38 |
| ТК-1 | ТК-1/11 | 32,27 | 0,50 | 0,50 | 196,63 | -185,22 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1197,63 | 782,85 | 4682,37 | 2003,29 |
| ТКС-3 | ТК-1 | 15,42 | 0,50 | 0,50 | 315,59 | -298,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 572,39 | 375,43 | 2237,51 | 958,90 |
| ЦТП-1 | насос | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 315,60 | -298,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,13 | 24,34 | 145,11 | 62,19 |
| ТК | ЦТП-1 | 19,49 | 0,50 | 0,50 | 328,68 | -311,62 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 733,55 | 474,44 | 2853,71 | 1212,09 |
| ТК-1/10 | ТК | 270,76 | 0,50 | 0,50 | 328,81 | -311,49 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 10199,07 | 6587,31 | 39670,36 | 16990,45 |
| ТК-1/10 | КНС | 56,66 | 0,10 | 0,10 | 0,47 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81 | 66,06 | 3970,77 | 1750,71 |
| ТКС-2 | ТК-1/10 | 74,97 | 0,50 | 0,50 | 329,31 | -311,92 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2826,76 | 1823,13 | 10985,90 | 4707,52 |
| ТКС-1 | ТКС-2 | 28,44 | 0,50 | 0,50 | 329,32 | -311,91 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1072,65 | 691,47 | 4167,76 | 1786,08 |
| УТ | ТКС-1 | 292,64 | 0,50 | 0,50 | 329,46 | -311,77 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 11047,27 | 7110,46 | 42912,05 | 18379,35 |
| УТ | УТ | 221,86 | 0,50 | 0,50 | 311,65 | -291,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 8379,55 | 5289,34 | 32413,67 | 13828,33 |
| УТ | УТ | 60,79 | 0,50 | 0,50 | 329,77 | -312,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 2297,13 | 1476,13 | 8881,40 | 3820,33 |
| УТ | ПНС | 33,68 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 36,57 | 2362,30 | 1007,17 |
| ТК-1/27 | ТК-1/28 | 169,12 | 0,50 | 0,50 | 350,47 | -331,04 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 6075,49 | 4039,35 | 23825,51 | 10207,63 |
| ТК-1/28 | ТКС-10 | 216,13 | 0,50 | 0,50 | 350,39 | -331,12 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 7756,27 | 5165,79 | 30438,41 | 13039,64 |
| ТКС-10 | ТКС-11 | 26,71 | 0,50 | 0,50 | 350,28 | -331,22 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 957,92 | 638,69 | 3760,12 | 1611,40 |
| ТКС-11 | ТКС-12 | 115,61 | 0,40 | 0,40 | 347,94 | -328,91 | 0,27 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 2652,66 | 1773,20 | 14071,55 | 6034,76 |
| ТКС-12 | Свободы ул. д. 1 | 20,31 | 0,05 | 0,05 | 1,84 | -1,84 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 4,80 | 1109,04 | 470,22 |
| ТКС-12 | ЦТП-2 | 23,40 | 0,40 | 0,40 | 346,06 | -327,11 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 536,74 | 359,02 | 2850,08 | 1192,98 |
| ТК-1 | ТК-1/2 | 73,03 | 0,20 | 0,20 | 118,95 | -113,35 | 0,75 | 0,68 | 0,01 | 0,01 | 433,56 | 286,30 | 6711,66 | 2883,21 |
| ТК-1/2 | ТК-1/3 | 41,38 | 0,15 | 0,15 | 37,84 | -36,15 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 138,05 | 91,65 | 3527,20 | 1513,45 |
| ТК-1/3 | Западный микрорайон д. 4 | 18,47 | 0,10 | 0,10 | 10,09 | -9,73 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 18,31 | 1286,44 | 552,49 |
| ТК-1/3 | ТК-1/10 | 54,89 | 0,15 | 0,15 | 27,75 | -26,42 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 182,82 | 121,44 | 4684,34 | 2004,01 |
| ТК-1/10 | Западный микрорайон д. 1 | 17,96 | 0,10 | 0,10 | 9,01 | -8,54 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 17,77 | 1248,69 | 535,89 |
| ТК-1/10 | УТ | 57,87 | 0,10 | 0,10 | 18,74 | -17,88 | 0,56 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 56,87 | 4023,49 | 1720,97 |
| ТК-1/2 | ТК-1/4 | 38,65 | 0,20 | 0,20 | 81,10 | -77,21 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 229,31 | 151,32 | 3560,42 | 1524,42 |
| ТК-1/4 | Западный микрорайон д. 6а | 44,81 | 0,10 | 0,10 | 6,76 | -6,16 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 44,19 | 3114,31 | 1334,90 |
| ТК-1/4 | ТК-1/5 | 40,70 | 0,20 | 0,20 | 74,34 | -71,05 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 241,32 | 159,34 | 3745,65 | 1604,60 |
| ТК-1/5 | Западный микрорайон д. 5 | 19,32 | 0,08 | 0,08 | 10,27 | -9,76 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 18,31 | 12,27 | 1249,99 | 538,44 |
| ТК-1/5 | Западный микрорайон д. 6 | 53,00 | 0,08 | 0,08 | 10,25 | -9,80 | 0,50 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 50,16 | 33,55 | 3429,07 | 1472,92 |
| ТК-1/5 | ТК-1/6 | 78,69 | 0,20 | 0,20 | 53,82 | -51,50 | 0,17 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 466,02 | 307,04 | 7238,82 | 3094,83 |
| ТК-1/6 | Западный микрорайон д. 9 | 87,39 | 0,08 | 0,08 | 8,92 | -8,64 | 0,62 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 54,91 | 5640,38 | 2413,41 |
| ТК-1/6 | 40 лет Победы ул. д. 9 | 163,49 | 0,08 | 0,08 | 9,73 | -9,34 | 1,38 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 153,70 | 102,06 | 10552,08 | 4488,73 |
| ТК-1/6 | ТК-1/7 | 60,53 | 0,20 | 0,20 | 35,16 | -33,52 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 357,80 | 236,65 | 5554,75 | 2379,56 |
| ТК-1/7 | 40 лет Победы ул. д. 1 | 16,43 | 0,08 | 0,08 | 9,11 | -8,70 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 10,39 | 1059,97 | 456,02 |
| ТК-1/7 | ТК-1/9 | 36,94 | 0,15 | 0,15 | 8,55 | -8,14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | 81,07 | 3135,35 | 1338,90 |
| ТК-1/9 | 40 лет Победы ул. д. 3 | 50,30 | 0,09 | 0,09 | 8,55 | -8,14 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 58,39 | 38,99 | 3233,41 | 1383,29 |
| ТК-1/7 | ТК-1/8 | 99,84 | 0,15 | 0,15 | 17,50 | -16,68 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 330,58 | 219,48 | 8474,11 | 3618,56 |
| ТК-1/8 | 40 лет Победы ул. д. 5 | 15,08 | 0,10 | 0,10 | 9,19 | -8,78 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 14,80 | 1040,82 | 446,24 |
| ТК-1/8 | 40 лет Победы ул. д. 7 | 37,00 | 0,10 | 0,10 | 8,31 | -7,90 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 54,17 | 36,19 | 2553,74 | 1091,77 |
| ТКС-5 | ТК-1/27 | 84,32 | 0,22 | 0,22 | 17,63 | -17,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 594,40 | 388,26 | 7671,08 | 3275,55 |
| ТК-1/27 | ТК-1/28 | 45,83 | 0,11 | 0,11 | 9,33 | -9,09 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 85,57 | 56,75 | 3361,23 | 1442,15 |
| ТК-1/28 | проспект Мира д. 3 | 18,99 | 0,11 | 0,11 | 9,33 | -9,09 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 35,34 | 23,57 | 1394,32 | 597,14 |
| ТК-1/27 | 40 лет Победы ул. д. 11а | 135,11 | 0,11 | 0,11 | 8,29 | -7,98 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 229,29 | 151,19 | 9248,52 | 3929,63 |
| ТК-2/10 | 40 лет Победы ул. д. 12а | 31,09 | 0,10 | 0,10 | 1,22 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 27,12 | 1964,16 | 823,71 |
| ТК-2/9 | ТК-2/11 | 38,40 | 0,15 | 0,15 | 25,30 | -23,96 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 118,46 | 77,75 | 2997,17 | 1283,32 |
| ТК-2/11 | 40 лет Победы ул. д. 12 | 20,59 | 0,10 | 0,10 | 8,09 | -7,68 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 18,64 | 1310,40 | 562,22 |
| ТК-2/11 | 40 лет Победы ул. д. 14 | 34,34 | 0,10 | 0,10 | 9,11 | -8,60 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 31,04 | 2185,48 | 936,53 |
| ТК-2/11 | 40 лет Победы ул. д. 11 | 79,99 | 0,10 | 0,10 | 8,10 | -7,68 | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 109,10 | 71,72 | 5090,76 | 2167,92 |
| ТК-11А | УТ | 2501,41 | 0,50 | 0,50 | 642,62 | -601,95 | 6,08 | 5,33 | 1,20 | 1,20 | 94880,67 | 60033,89 | 366405,15 | 156623,64 |
| ТКС-11 | Перспектива №3 (2022-2024) | 70,92 | 0,10 | 0,10 | 2,33 | -2,32 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,34 | 49,13 | 4775,19 | 1771,34 |
| ТК-35 | Перспектива №4 (2022-2027) | 72,58 | 0,15 | 0,15 | 9,99 | -9,96 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 247,68 | 158,61 | 6646,12 | 2674,95 |
| ТКС-5 | Перспектива №1 (2021-2022) | 74,52 | 0,15 | 0,15 | 11,85 | -11,82 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 255,67 | 136,24 | 6541,13 | 2566,77 |
| насос | ТКС-3 | 21,23 | 0,50 | 0,50 | 315,60 | -298,56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 788,15 | 516,84 | 3080,71 | 1320,24 |
| Зу | ТК-16/10 | 28,49 | 0,08 | 0,08 | 24,14 | -21,31 | 1,47 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 17,93 | 1861,74 | 797,62 |
| ТК-15/10 | ТК-15/9 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | 12,48 | -12,81 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 34,03 | 21,86 | 863,95 | 368,52 |
| ТК-37/5 | Зу | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 21,92 | -54,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 8,77 | 195,23 | 84,19 |
| ТК-22/2 | Зу | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 79,01 | -44,26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 7,81 | 186,09 | 79,90 |
| Зу | УТ | 42,79 | 0,15 | 0,15 | 24,96 | -53,39 | 0,09 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 146,78 | 95,99 | 3741,65 | 1601,99 |
| Тепловой пункт «ТП-5» | УТ | 9,28 | 0,30 | 0,30 | 266,43 | -224,01 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | 86,65 | 1063,03 | 455,58 |
| УТ | ТК-31/1а | 11,35 | 0,20 | 0,20 | 81,59 | -78,07 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 69,13 | 44,29 | 1061,33 | 454,83 |
| ТК-31/1б | Тепловой пункт «Березка» | 7,31 | 0,20 | 0,20 | 81,59 | -78,07 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 28,52 | 683,61 | 292,96 |
| Тепловой пункт «Бакальская» | УТ | 5,78 | 0,20 | 0,20 | 86,43 | -83,18 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,93 | 24,44 | 556,76 | 238,60 |
| УТ | Тепловой пункт «10 квартал» | 19,40 | 0,30 | 0,30 | 77,46 | -43,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,14 | 171,56 | 2215,60 | 932,52 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 40а | 16,76 | 0,07 | 0,07 | 4,70 | -4,40 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 7,76 | 1049,16 | 449,11 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 40 | 12,40 | 0,07 | 0,07 | 4,25 | -3,94 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 5,75 | 776,23 | 332,45 |
| ТК-26/2 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 26 | 26,74 | 0,10 | 0,10 | 11,54 | -11,12 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 40,42 | 28,35 | 1959,59 | 834,73 |
| УТ | Абросимова ул. | 115,15 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | -0,76 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 40,13 | 34,19 | 6579,54 | 2869,25 |
| УТ | ул. Куйбышева, 15 | 5,59 | 0,15 | 0,15 | 4,42 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,56 | 12,39 | 482,90 | 203,88 |
| УТ | Ангар | 35,18 | 0,10 | 0,10 | 1,95 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 48,93 | 1943,15 | 2008,38 |
| УТ | Склад | 54,84 | 0,10 | 0,10 | 1,95 | -1,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 81,11 | 75,41 | 3029,06 | 3115,10 |
| УТ | УТ | 29,93 | 0,10 | 0,10 | 3,90 | -3,89 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 44,84 | 40,89 | 1659,44 | 1683,41 |
| УТ | Гаврилова ул. д. 12 | 17,96 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 1,47 | 760,43 | 298,32 |
| УТ | УТ | 18,39 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,62 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 1,69 | 778,64 | 334,51 |
| УТ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 34 | 125,92 | 0,13 | 0,13 | 4,80 | -4,43 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 289,41 | 192,39 | 9477,04 | 3977,28 |
| УТ | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 32 | 9,18 | 0,13 | 0,13 | 7,42 | -7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 14,54 | 690,91 | 298,13 |
| ТК-32 | УТ | 48,43 | 0,13 | 0,13 | 12,22 | -11,59 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 112,96 | 75,29 | 3649,94 | 1562,12 |
| ТК-30 | ТК-32 | 36,28 | 0,15 | 0,15 | 12,22 | -11,59 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 122,29 | 81,02 | 3143,09 | 1340,08 |
| ТК-30 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 31 | 33,88 | 0,10 | 0,10 | 7,46 | -7,12 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 50,73 | 34,46 | 2395,52 | 1031,81 |
| ТК-28 | ТК-30 | 57,49 | 0,25 | 0,25 | 19,68 | -18,70 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 540,18 | 359,09 | 5914,78 | 2522,21 |
| ТК-28 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 30 | 13,69 | 0,15 | 0,15 | 9,17 | -8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 31,57 | 1191,99 | 514,49 |
| ТК-26 | ТК-28 | 126,74 | 0,25 | 0,25 | 28,86 | -27,53 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1196,66 | 795,77 | 13357,40 | 5588,35 |
| ТК-47 | Металлургов ул. д. 27 | 61,98 | 0,22 | 0,22 | 18,69 | -17,89 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 447,30 | 283,88 | 5702,91 | 2440,62 |
| ТК-46/1 | ТК-47 | 93,56 | 0,22 | 0,22 | 18,69 | -17,88 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 678,51 | 427,05 | 8646,18 | 3689,42 |
| ТК-46/2 | Металлургов ул. д. 25 | 43,09 | 0,15 | 0,15 | 18,66 | -18,29 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 146,60 | 93,22 | 3690,23 | 1580,05 |
| ТК-46/1 | ТК-46/2 | 29,16 | 0,15 | 0,15 | 18,66 | -18,29 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 63,00 | 2493,50 | 1070,26 |
| ТК-46 | ТК-46/1 | 63,28 | 0,27 | 0,27 | 37,36 | -36,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 715,99 | 449,93 | 6411,21 | 2740,23 |
| ТК-46 | Металлургов ул. д. 23 | 23,54 | 0,22 | 0,22 | 18,63 | -17,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,46 | 109,19 | 2181,30 | 938,03 |
| ТК-45 | ТК-46 | 8,64 | 0,27 | 0,27 | 55,99 | -53,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 61,66 | 875,42 | 375,15 |
| ТК-44 | ТК-45 | 79,94 | 0,27 | 0,27 | 56,00 | -53,59 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 906,47 | 570,09 | 8113,74 | 3471,30 |
| ТК-44 | Металлургов ул. д. 21 | 39,27 | 0,27 | 0,27 | 17,94 | -16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 445,08 | 283,12 | 3985,82 | 1712,24 |
| ТК-28 | ТК-44 | 132,73 | 0,27 | 0,27 | 73,96 | -70,46 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 1508,27 | 947,57 | 14184,53 | 5773,64 |
| ТК-19/4 | ул. Пролетарская, 6 | 69,57 | 0,10 | 0,10 | 9,59 | -9,42 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 104,82 | 68,05 | 4891,99 | 2090,69 |
| ТК-19/4 | ул. Пролетарская, 6 | 16,85 | 0,07 | 0,07 | 3,18 | -3,09 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 8,10 | 1067,67 | 457,42 |
| ТК-19/3 | ТК-19/4 | 70,78 | 0,10 | 0,10 | 12,78 | -12,51 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 107,25 | 69,03 | 4984,98 | 2133,03 |
| ТК-19/3 | ул. Ленина д. 4 | 47,46 | 0,13 | 0,13 | 4,52 | -2,64 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,08 | 72,38 | 3581,33 | 1530,41 |
| ТК-19 | ТК-19/3 | 67,17 | 0,10 | 0,10 | 17,30 | -15,14 | 0,56 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 102,21 | 65,28 | 4734,61 | 2027,46 |
| ТК-18/7 | Ленина ул. д. 8 | 28,05 | 0,05 | 0,05 | 2,97 | -2,87 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 6,92 | 1588,62 | 678,76 |
| ТК-18/7 | Ленина ул. д. 6 | 18,07 | 0,07 | 0,07 | 2,76 | -2,66 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,14 | 8,76 | 1137,88 | 487,01 |
| ТК-18/6 | ТК-18/7 | 40,86 | 0,13 | 0,13 | 5,73 | -5,53 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 95,33 | 62,82 | 3065,79 | 1311,14 |
| ТК-18/6 | Молодежная ул. д. 1 | 40,00 | 0,08 | 0,08 | 2,28 | -2,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 38,07 | 25,18 | 2608,79 | 1111,00 |
| ТК-18/5 | ТК-18/6 | 36,09 | 0,10 | 0,10 | 8,02 | -7,73 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 54,18 | 35,35 | 2539,01 | 1083,16 |
| ТК-17/36 | ул. Матросова, 13 | 12,44 | 0,03 | 0,03 | 1,09 | -1,09 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,79 | 492,60 | 210,58 |
| ТК-17/35 | ТК-17/36 | 65,70 | 0,20 | 0,20 | 1,10 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 310,74 | 260,20 | 5400,19 | 2229,94 |
| ТК-17/35 | ул. Матросова | 17,04 | 0,03 | 0,03 | 0,42 | -0,42 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,11 | 700,30 | 304,84 |
| ТК-17/34 | ТК-17/35 | 60,01 | 0,20 | 0,20 | 1,52 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,73 | 234,33 | 5047,96 | 2113,93 |
| ТК-17/34 | Дудина ул. д. 28 | 33,03 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,12 | 1389,22 | 578,11 |
| ТК-17/34 | Дудина ул. | 52,62 | 0,03 | 0,03 | 0,42 | -0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 3,37 | 2213,16 | 935,21 |
| ТК-17/33 | ТК-17/34 | 53,61 | 0,25 | 0,25 | 2,13 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 440,70 | 323,03 | 4995,52 | 2113,12 |
| ТК-17/33 | Дудина ул. д. 24 | 27,40 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 1,71 | 1167,59 | 488,82 |
| ТК-17/28 | ТК-17/33 | 46,79 | 0,25 | 0,25 | 2,33 | -2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 396,53 | 277,35 | 4447,04 | 1868,58 |
| ТК-17/28 | ТК-17/28А | 20,67 | 0,30 | 0,30 | 5,86 | -5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,99 | 180,78 | 2147,19 | 922,22 |
| УТ | ТК-17/28 | 23,83 | 0,30 | 0,30 | 8,19 | -7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,35 | 205,97 | 2493,26 | 1060,91 |
| УТ | Дудина ул. д. 18 | 13,36 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | -0,20 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,44 | 584,85 | 227,94 |
| УТ | Дудина ул. д. 16 | 14,39 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 4,42 | 771,09 | 366,32 |
| ТК-17/27 | УТ | 364,94 | 0,30 | 0,30 | 8,99 | -8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 4669,30 | 3130,00 | 39053,87 | 16363,93 |
| ТК-17/28А | ТК-17/29 | 86,36 | 0,30 | 0,30 | 5,85 | -5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1051,22 | 761,57 | 8990,51 | 3823,64 |
| ТК-17/29 | ТК-17/30 | 74,26 | 0,30 | 0,30 | 5,84 | -5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 885,70 | 662,90 | 7671,79 | 3266,19 |
| ТК-17/30 | ТК-17/31 | 134,39 | 0,30 | 0,30 | 5,83 | -5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1560,27 | 1218,28 | 13792,08 | 5839,51 |
| ТК-17/31 | Дудина ул. д. 6 | 9,87 | 0,03 | 0,03 | 1,53 | -1,53 | 0,93 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,71 | 418,70 | 190,31 |
| ТК-17/31 | Дудина ул. | 319,72 | 0,30 | 0,30 | 4,27 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 3437,64 | 2875,47 | 32415,74 | 13008,27 |
| ТК-17/27 | УТ | 40,62 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | -0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 2,67 | 1818,77 | 801,91 |
| УТ | Новая ул. д. 21 | 9,73 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,50 | 448,20 | 166,46 |
| УТ | Новая ул. д. 23 | 20,43 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | -0,41 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,47 | 941,09 | 412,29 |
| ТК-17/27 | УТ | 64,69 | 0,07 | 0,07 | 1,22 | -1,21 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 29,64 | 3942,13 | 1650,27 |
| УТ | Мичурина ул. д. 22 | 11,64 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,60 | 509,09 | 198,88 |
| УТ | Мичурина ул. д. 24 | 13,41 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,13 | 586,50 | 229,97 |
| УТ | УТ | 25,51 | 0,07 | 0,07 | 0,95 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 12,42 | 1518,46 | 657,40 |
| УТ | УТ | 13,08 | 0,07 | 0,07 | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 6,30 | 786,51 | 330,23 |
| УТ | Мичурина ул. д. 25 | 7,94 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 4,19 | 467,74 | 205,22 |
| УТ | Мичурина ул. д. 27 | 27,16 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 12,73 | 1599,98 | 644,04 |
| УТ | УТ | 8,95 | 0,07 | 0,07 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 4,50 | 538,17 | 231,70 |
| УТ | Мичурина ул. д. 23 | 7,65 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,03 | 415,61 | 178,75 |
| УТ | Мичурина ул. д. 23а | 17,54 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 4,47 | 952,91 | 395,76 |
| ТК-17/27 | Новая ул. д. 24 | 20,25 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 3,95 | 1109,86 | 411,37 |
| ТК-17/25 | ТК-17/27 | 45,87 | 0,30 | 0,30 | 11,06 | -10,61 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 605,82 | 386,20 | 4939,62 | 2103,75 |
| ТК-17/25 | ТК-17/26 | 17,23 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 4,41 | 950,28 | 408,25 |
| ТК-17/26 | Новая ул. д. 20 | 20,08 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,33 | 906,93 | 379,37 |
| ТК-17/27 | Новая ул. д. 17 | 33,40 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,32 | 5,55 | 1830,58 | 768,59 |
| ТК-17/25 | УТ | 156,81 | 0,03 | 0,03 | 0,93 | -0,93 | 1,50 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | 17,56 | 7065,34 | 3078,71 |
| УТ | Жданова ул. д. 20 | 18,50 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | -0,53 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 1,36 | 847,51 | 368,14 |
| УТ | Жданова ул. д. 22 | 35,05 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,40 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 3,86 | 1605,68 | 654,66 |
| ТК-17/25 | Новая ул. д. 15 | 27,09 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 2,09 | 1220,59 | 438,12 |
| ТК-17/23 | ТК-17/25 | 71,27 | 0,30 | 0,30 | 12,30 | -11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 947,89 | 602,99 | 7728,44 | 3289,24 |
| ТК-17/23 | Новая ул. д. 13 | 24,63 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | -0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,84 | 1117,49 | 438,10 |
| ТК-17/23 | УТ | 73,81 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | -0,51 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 10,99 | 4099,21 | 1647,47 |
| УТ | Мичурина ул. д. 20 | 36,81 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 2,19 | 1566,17 | 638,15 |
| УТ | Мичурина ул. д. 18 | 20,18 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,27 | 858,61 | 367,32 |
| УТ | Жданова ул. д. 18 | 98,14 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,42 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 15,27 | 5303,46 | 2075,16 |
| УТ | УТ | 13,04 | 0,05 | 0,05 | 0,93 | -0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 3,14 | 702,47 | 302,01 |
| УТ | Мичурина ул. д. 16а | 9,63 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,51 | 423,81 | 168,61 |
| УТ | УТ | 26,24 | 0,03 | 0,03 | 0,51 | -0,51 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 1,66 | 1158,44 | 498,85 |
| УТ | Мичурина ул. д. 14а | 24,64 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 1,56 | 1093,01 | 453,12 |
| УТ | Мичурина ул. д. 14 | 13,62 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,90 | 604,17 | 258,59 |
| ТК-17/23 | УТ | 66,20 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | -1,05 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 15,43 | 3676,57 | 1528,38 |
| ТК-17/23 | ТК-17/25А | 42,87 | 0,05 | 0,05 | 1,20 | -1,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 10,72 | 2380,88 | 1031,40 |
| ТК-17/25А | Новая ул. д. 16 | 16,25 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,83 | 745,24 | 279,24 |
| ТК-17/25А | УТ | 123,15 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,08 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 42,62 | 32,57 | 6913,27 | 2900,67 |
| УТ | Новая ул. д. 3 | 8,88 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | -0,52 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,66 | 398,70 | 177,52 |
| УТ | Мичурина ул. д. 8 | 101,45 | 0,03 | 0,03 | 0,55 | -0,55 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 6,50 | 4554,99 | 1788,47 |
| ТК-17/23 | Новая ул. д. 11 | 50,48 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 2,91 | 2290,34 | 901,47 |
| ТК-17/23 | УТ | 81,26 | 0,03 | 0,03 | 0,81 | -0,81 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 9,46 | 3686,86 | 1667,24 |
| УТ | Новая ул. д. 9 | 10,82 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | -0,41 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,34 | 518,00 | 224,90 |
| УТ | Новая ул. д. 7 | 39,03 | 0,02 | 0,02 | 0,40 | -0,40 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 1,76 | 1868,52 | 767,46 |
| ТК-17/22 | ТК-17/23 | 29,86 | 0,30 | 0,30 | 16,29 | -15,79 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 399,27 | 254,06 | 3256,38 | 1387,71 |
| ТК-17/22 | Новая ул. д. 18 | 35,14 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | -0,52 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 2,84 | 1603,40 | 776,22 |
| ТК-17/21 | ТК-17/22 | 45,32 | 0,30 | 0,30 | 16,81 | -16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 607,92 | 389,06 | 4962,53 | 2118,16 |
| ТК-17/21 | УТ | 17,53 | 0,07 | 0,07 | 2,83 | -2,81 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 8,55 | 1093,07 | 474,83 |
| УТ | Калинина ул. д. 36б | 10,28 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,35 | 477,38 | 181,92 |
| УТ | УТ | 18,45 | 0,07 | 0,07 | 2,76 | -2,74 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 9,07 | 1166,07 | 499,78 |
| УТ | Калинина ул. д. 36в | 31,35 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,14 | 1455,92 | 616,46 |
| УТ | УТ | 12,49 | 0,07 | 0,07 | 2,57 | -2,55 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 6,13 | 789,44 | 337,21 |
| УТ | Гоголя ул. д. 33/33а | 26,56 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | -0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,88 | 1229,38 | 463,03 |
| УТ | Калинина ул. д. 30 | 29,29 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | -0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,19 | 1386,67 | 541,45 |
| УТ | Гоголя ул. д. 25 | 31,98 | 0,03 | 0,03 | 0,56 | -0,56 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,43 | 1514,03 | 658,77 |
| УТ | УТ | 10,29 | 0,04 | 0,04 | 0,82 | -0,82 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 1,87 | 586,84 | 255,56 |
| УТ | Гоголя ул. д. 25 | 32,31 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | -0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,18 | 1505,35 | 560,32 |
| УТ | УТ | 11,25 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | -1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 3,06 | 631,51 | 274,97 |
| УТ | Калинина ул. д. 32 | 14,53 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 2,98 | 815,62 | 304,54 |
| УТ | УТ | 16,08 | 0,05 | 0,05 | 1,18 | -1,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 4,18 | 903,54 | 386,84 |
| УТ | Калинина ул. д. 34 | 16,99 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,55 | 774,81 | 287,13 |
| УТ | УТ | 9,53 | 0,05 | 0,05 | 1,53 | -1,53 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 2,39 | 538,09 | 228,00 |
| УТ | Гоголя ул. д. 33 | 29,80 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | -0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,41 | 1374,59 | 608,93 |
| УТ | УТ | 16,34 | 0,05 | 0,05 | 1,79 | -1,78 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 4,18 | 918,77 | 395,40 |
| УТ | Калинина ул. д. 36 | 17,98 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,58 | 825,92 | 306,40 |
| УТ | УТ | 13,31 | 0,05 | 0,05 | 1,91 | -1,90 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 3,34 | 760,19 | 320,74 |
| УТ | Гоголя ул. д. 34 | 16,40 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | -0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,53 | 762,31 | 278,09 |
| УТ | УТ | 6,82 | 0,05 | 0,05 | 2,29 | -2,27 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 1,76 | 388,04 | 166,94 |
| УТ | Гоголя ул. д. 33а | 32,20 | 0,02 | 0,02 | 0,38 | -0,38 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,56 | 1502,43 | 676,18 |
| УТ | УТ | 21,08 | 0,05 | 0,05 | 2,38 | -2,37 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 5,38 | 1194,36 | 514,03 |
| УТ | УТ | 10,55 | 0,05 | 0,05 | 1,41 | -1,41 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 2,71 | 588,93 | 254,06 |
| УТ | Гоголя ул. д. 31 | 30,99 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | -0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,27 | 1422,58 | 582,84 |
| УТ | ТК-17/21 | 64,02 | 0,30 | 0,30 | 19,66 | -19,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 862,36 | 551,48 | 7015,82 | 3004,36 |
| УТ | УТ | 5,21 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 1,04 | 292,42 | 115,81 |
| УТ | Калинина ул. д. 40 | 19,52 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,65 | 827,13 | 341,11 |
| УТ | Калинина ул. д. 38 | 18,85 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,63 | 798,74 | 330,67 |
| УТ | УТ | 123,78 | 0,30 | 0,30 | 19,92 | -19,32 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 1678,42 | 1059,15 | 13592,82 | 5813,48 |
| УТ | УТ | 18,84 | 0,30 | 0,30 | 21,81 | -21,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,73 | 160,21 | 2071,34 | 886,67 |
| УТ | УТ | 8,61 | 0,05 | 0,05 | 1,88 | -1,88 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 1,98 | 484,24 | 204,80 |
| УТ | УТ | 9,95 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 2,41 | 552,23 | 239,48 |
| УТ | Калинина ул. д. 50 | 7,26 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,26 | 333,08 | 135,67 |
| УТ | Калинина ул. д. 52 | 35,90 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 9,39 | 2016,09 | 845,21 |
| УТ | УТ | 13,41 | 0,05 | 0,05 | 1,51 | -1,50 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 3,06 | 744,26 | 316,69 |
| УТ | Калинина ул. д. 48 | 10,41 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,37 | 468,63 | 194,07 |
| УТ | УТ | 21,65 | 0,05 | 0,05 | 1,39 | -1,38 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 4,98 | 1192,99 | 509,75 |
| УТ | Калинина ул. д. 46 | 13,95 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,48 | 626,10 | 251,30 |
| УТ | УТ | 21,41 | 0,05 | 0,05 | 1,26 | -1,26 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 5,01 | 1176,23 | 503,56 |
| УТ | Калинина ул. д. 44 | 11,47 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,40 | 514,25 | 206,53 |
| УТ | УТ | 10,53 | 0,05 | 0,05 | 1,14 | -1,14 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 2,50 | 577,89 | 248,12 |
| УТ | Калинина ул. д. 42 | 19,73 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,63 | 886,20 | 334,88 |
| УТ | УТ | 87,09 | 0,05 | 0,05 | 1,02 | -1,02 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 30,70 | 21,61 | 4788,29 | 2023,43 |
| УТ | Новая ул. д. 10 | 11,27 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,75 | 499,13 | 216,66 |
| УТ | УТ | 7,47 | 0,03 | 0,03 | 0,77 | -0,77 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,47 | 330,84 | 140,42 |
| УТ | Новая ул. д. 12 | 12,44 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,82 | 545,65 | 236,65 |
| УТ | Новая ул. д. 1 | 116,86 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | -0,52 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 12,12 | 5125,77 | 2056,89 |
| УТ | УТ | 19,25 | 0,05 | 0,05 | 1,11 | -1,11 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 4,73 | 1083,93 | 468,86 |
| УТ | Калинина ул. д. 29 | 14,26 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 3,02 | 810,42 | 310,72 |
| УТ | УТ | 4,84 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | -0,98 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,22 | 275,07 | 118,76 |
| УТ | Калинина ул. д. 31 | 18,39 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 5,83 | 1052,91 | 492,24 |
| УТ | УТ | 28,63 | 0,05 | 0,05 | 0,69 | -0,68 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 6,52 | 1639,19 | 661,62 |
| УТ | Калинина ул. д. 27 | 17,45 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,57 | 768,69 | 298,89 |
| УТ | УТ | 16,21 | 0,05 | 0,05 | 0,56 | -0,56 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 3,86 | 874,07 | 376,43 |
| УТ | Калинина ул. д. 25 | 17,26 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | -0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,77 | 764,03 | 341,64 |
| УТ | УТ | 17,64 | 0,05 | 0,05 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 3,97 | 955,81 | 391,21 |
| УТ | Калинина ул. д. 23 | 13,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | -0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,41 | 550,00 | 214,23 |
| УТ | Калинина ул. д. 19 | 26,86 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 6,71 | 1389,93 | 597,38 |
| ТК-17/8 | Калинина ул. | 10,34 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 2,30 | 578,94 | 233,58 |
| ТК-11/43 | УТ | 6,80 | 0,08 | 0,08 | 8,06 | -8,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 4,33 | 444,39 | 190,38 |
| УТ | Гоголя ул. д. 4 | 19,27 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 1,65 | 894,95 | 337,66 |
| УТ | УТ | 5,88 | 0,08 | 0,08 | 7,93 | -7,91 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 3,76 | 384,13 | 164,80 |
| УТ | Гоголя ул. д. 6 | 6,93 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,65 | 322,18 | 130,62 |
| УТ | УТ | 31,70 | 0,08 | 0,08 | 7,81 | -7,79 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 30,09 | 20,33 | 2073,04 | 887,90 |
| УТ | Гоголя ул. д. 5 | 5,82 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,55 | 270,41 | 109,86 |
| УТ | УТ | 5,98 | 0,08 | 0,08 | 7,69 | -7,67 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 3,85 | 390,82 | 167,56 |
| УТ | Гоголя ул. д. 3 | 12,67 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,13 | 588,92 | 229,42 |
| УТ | УТ | 14,34 | 0,08 | 0,08 | 7,57 | -7,55 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 9,25 | 937,58 | 402,01 |
| УТ | Гоголя ул. д. 3а | 19,83 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 1,67 | 922,17 | 342,57 |
| УТ | УТ | 63,16 | 0,08 | 0,08 | 7,44 | -7,43 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | 41,00 | 4131,53 | 1768,69 |
| УТ | Гоголя ул. д. 7 | 60,94 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 6,60 | 2830,78 | 1162,02 |
| УТ | УТ | 5,52 | 0,07 | 0,07 | 7,13 | -7,11 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 2,75 | 348,98 | 149,51 |
| УТ | Калинина ул. д. 8 | 26,40 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 2,07 | 1225,93 | 431,02 |
| УТ | УТ | 11,21 | 0,07 | 0,07 | 7,01 | -6,99 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 5,61 | 708,47 | 304,14 |
| УТ | Гоголя ул. д. 9 | 59,97 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 6,50 | 2789,45 | 1143,72 |
| УТ | УТ | 17,95 | 0,07 | 0,07 | 6,69 | -6,68 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 12,86 | 9,00 | 1136,33 | 486,60 |
| УТ | Калинина ул. д. 10 | 28,98 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 2,20 | 1346,87 | 461,36 |
| УТ | УТ | 19,66 | 0,07 | 0,07 | 6,57 | -6,56 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 9,93 | 1243,56 | 533,83 |
| УТ | УТ | 17,91 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | -0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,84 | 833,75 | 348,27 |
| УТ | Калинина ул. д. 14 | 32,81 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 3,72 | 1488,68 | 645,44 |
| УТ | Калинина ул. д. 12 | 12,09 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,02 | 548,56 | 207,96 |
| УТ | УТ | 7,22 | 0,07 | 0,07 | 6,14 | -6,13 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 3,66 | 457,44 | 196,20 |
| УТ | Калинина ул. д. 16а | 17,46 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 1,45 | 813,44 | 298,41 |
| УТ | УТ | 17,71 | 0,07 | 0,07 | 6,02 | -6,01 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 9,03 | 1122,94 | 481,87 |
| УТ | Гоголя ул. д. 11 | 35,67 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 4,10 | 1663,92 | 713,98 |
| УТ | УТ | 7,05 | 0,07 | 0,07 | 5,70 | -5,69 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 3,59 | 447,58 | 191,47 |
| УТ | Калинина ул. д. 16 | 19,06 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 1,55 | 887,48 | 320,45 |
| УТ | УТ | 17,53 | 0,07 | 0,07 | 5,58 | -5,57 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 8,97 | 1110,90 | 476,85 |
| УТ | Гоголя ул. д. 13 | 31,07 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 3,60 | 1448,96 | 625,86 |
| УТ | УТ | 35,07 | 0,07 | 0,07 | 5,27 | -5,26 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | 17,93 | 2225,91 | 950,35 |
| УТ | УТ | 6,71 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,71 | 311,74 | 131,96 |
| УТ | Гоголя ул. д. 15а | 8,85 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,76 | 406,10 | 155,34 |
| УТ | Гоголя ул. д. 15 | 28,39 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 3,27 | 1302,73 | 565,98 |
| УТ | Калинина ул. д. 18 | 16,32 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,34 | 758,21 | 275,89 |
| УТ | УТ | 20,98 | 0,05 | 0,05 | 4,72 | -4,71 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 5,53 | 1193,11 | 512,63 |
| УТ | Гоголя ул. д. 17 | 25,73 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 3,00 | 1198,43 | 519,34 |
| УТ | УТ | 32,21 | 0,05 | 0,05 | 4,40 | -4,39 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 8,48 | 1836,40 | 783,82 |
| УТ | УТ | 18,70 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,63 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,10 | 867,44 | 375,57 |
| УТ | Калинина ул. д. 22 | 19,80 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 2,28 | 927,87 | 393,81 |
| УТ | Калинина ул. д. 22а | 25,24 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 2,87 | 1182,80 | 495,60 |
| УТ | Калинина ул. д. 20 | 56,87 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 6,04 | 2638,04 | 1058,89 |
| УТ | УТ | 10,06 | 0,05 | 0,05 | 3,45 | -3,45 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 2,65 | 571,22 | 244,35 |
| УТ | Гоголя ул. д. 19 | 54,81 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 5,84 | 2537,70 | 1023,13 |
| УТ | УТ | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 3,14 | -3,13 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,11 | 452,26 | 194,06 |
| УТ | Гоголя ул. д. 21 | 64,35 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 6,65 | 2983,08 | 1169,72 |
| УТ | УТ | 19,17 | 0,05 | 0,05 | 2,82 | -2,82 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 5,13 | 1087,79 | 467,27 |
| УТ | Калинина ул. д. 24 | 21,85 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 2,53 | 1015,24 | 437,30 |
| УТ | УТ | 28,13 | 0,05 | 0,05 | 2,51 | -2,50 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 7,51 | 1599,89 | 681,81 |
| УТ | Калинина ул. д. 26 | 24,12 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 2,75 | 1114,41 | 475,50 |
| УТ | УТ | 18,31 | 0,05 | 0,05 | 2,19 | -2,19 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 4,89 | 1035,53 | 441,98 |
| УТ | УТ | 24,16 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | -0,63 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 2,68 | 1111,70 | 473,58 |
| УТ | Калинина ул. д. 28 | 16,11 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,82 | 736,83 | 312,35 |
| УТ | Калинина ул. д. 28 | 16,77 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 1,89 | 767,01 | 324,64 |
| УТ | УТ | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 1,56 | -1,55 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 1,70 | 357,66 | 152,96 |
| УТ | Калинина ул. д. 28а | 21,36 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | -0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,43 | 980,77 | 419,20 |
| УТ | Гоголя ул. д. 25 | 43,43 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | -0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 4,67 | 1994,15 | 822,14 |
| УТ | УТ | 35,53 | 0,03 | 0,03 | 0,79 | -0,79 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 3,96 | 1631,41 | 695,18 |
| УТ | Гоголя ул. д. 23а | 22,51 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 2,47 | 1027,68 | 426,00 |
| УТ | Гоголя ул. д. 23 | 35,37 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | -0,48 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,11 | 1614,79 | 688,17 |
| ТКС | ТКС-9 | 328,02 | 0,50 | 0,50 | 350,75 | -330,76 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 11815,61 | 7820,17 | 46262,67 | 19814,46 |
| Тепловой пункт «ТП-11» | УТ | 4,10 | 0,15 | 0,15 | 53,93 | -49,44 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 8,70 | 348,14 | 149,20 |
| УТ | ТКС | 213,99 | 0,50 | 0,50 | 350,85 | -330,66 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 7719,30 | 5096,56 | 30192,63 | 12934,42 |
| УТ | ЗУ | 4,90 | 0,40 | 0,40 | 311,55 | -291,24 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 118,37 | 74,80 | 616,18 | 264,07 |
| ТК-18/5 | Молодежная ул. д. 3 | 16,37 | 0,05 | 0,05 | 3,29 | -3,16 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 4,11 | 933,35 | 402,54 |
| ТК-18/4 | ТК-18/5 | 36,80 | 0,10 | 0,10 | 11,30 | -10,89 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 55,44 | 36,22 | 2593,24 | 1109,55 |
| ЗУ | Котельная «Западного района» | 94,66 | 0,40 | 0,40 | 311,54 | -291,24 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 2286,05 | 1445,30 | 11903,41 | 4955,45 |
| ЗУ | УТ | 4,24 | 0,40 | 0,40 | 350,85 | -330,66 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 64,60 | 517,27 | 221,69 |
| УТ | ТКС-3 | 25,28 | 0,50 | 0,50 | 134,12 | -126,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 873,36 | 561,57 | 3375,39 | 1441,48 |
| уз | ТК-2/12 | 21,44 | 0,10 | 0,10 | 1,74 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,51 | 22,32 | 1402,89 | 598,75 |
| ТК-17/2 | Калинина ул. д. 33 | 22,23 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 1,90 | 1022,26 | 392,51 |
| УТ | ТКС | 78,23 | 0,20 | 0,20 | 24,77 | -23,50 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 460,84 | 303,77 | 7158,51 | 3058,55 |
| УТ | Западный микрорайон д. 17 | 13,69 | 0,10 | 0,10 | 8,21 | -7,81 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 13,49 | 946,03 | 407,31 |
| УТ | Западный микрорайон д. 3 | 72,26 | 0,10 | 0,10 | 9,74 | -9,35 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 106,19 | 70,88 | 5014,11 | 2138,97 |
| УТ | Западный микрорайон д. 2 | 4,95 | 0,10 | 0,10 | 9,00 | -8,53 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 4,90 | 343,48 | 147,54 |
| ТК-37/2 | ТК-37/24 | 103,16 | 0,15 | 0,15 | 87,33 | -146,16 | 2,57 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 352,88 | 248,78 | 9406,55 | 4040,30 |
| ТК-37/24 | Солнечная ул. д. 21 | 15,32 | 0,10 | 0,10 | 12,92 | -12,53 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 17,13 | 1125,51 | 491,37 |
| ТК-37/24 | ул.Пролетарская, 41-а | 90,02 | 0,08 | 0,08 | 3,66 | -3,31 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 62,61 | 6159,23 | 2628,70 |
| ТК-37/24 | ТК-37/25 | 59,28 | 0,10 | 0,10 | 23,21 | -22,64 | 0,88 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 89,96 | 65,72 | 4355,09 | 1892,67 |
| ТК-37/25 | Солнечная ул. д. 23 | 17,38 | 0,08 | 0,08 | 14,03 | -13,72 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 12,41 | 1205,85 | 517,93 |
| ТК-37/25 | Пролетарская ул. д. 41 | 93,77 | 0,10 | 0,10 | 9,18 | -8,92 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 141,44 | 103,42 | 6985,66 | 2971,86 |
| ТК-37/24 | ТК-37/27 | 57,82 | 0,15 | 0,15 | 47,54 | -107,69 | 0,43 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 197,51 | 137,80 | 5204,76 | 2216,91 |
| ТК-37/27 | ТК-37/28 | 25,87 | 0,10 | 0,10 | 18,59 | -18,07 | 0,25 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 39,22 | 28,45 | 1888,90 | 822,74 |
| ТК-37/28 | Пролетарская ул. д. 39 | 16,43 | 0,08 | 0,08 | 9,24 | -8,97 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 11,62 | 1135,48 | 487,30 |
| ТК-37/28 | ТК-37/29 | 49,89 | 0,10 | 0,10 | 9,34 | -9,10 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 75,41 | 54,75 | 3702,16 | 1580,85 |
| ТК-37/29 | Пролетарская ул. д. 38 | 16,26 | 0,08 | 0,08 | 9,34 | -9,10 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 11,44 | 1119,63 | 479,59 |
| ТК-37/27 | ТК-33/7 | 26,12 | 0,15 | 0,15 | 28,95 | -89,62 | 0,07 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 61,80 | 2336,79 | 997,54 |
| ТК-33/7 | Солнечная ул. д. 16 | 19,93 | 0,10 | 0,10 | 10,89 | -10,68 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 30,18 | 21,96 | 1449,46 | 633,80 |
| ТК-33/7 | ТК-33/6 | 49,19 | 0,15 | 0,15 | 18,07 | -78,94 | 0,05 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 167,49 | 115,67 | 4383,38 | 1870,69 |
| ТК-33/6 | Солнечная ул. д. 29 | 19,77 | 0,08 | 0,08 | 7,49 | -7,27 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 13,82 | 1333,44 | 582,15 |
| ТК-33/6 | ТК-33/5 | 107,19 | 0,15 | 0,15 | 33,80 | -32,61 | 0,40 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 363,99 | 260,92 | 9511,67 | 4132,16 |
| ТК-33/5 | Солнечная ул. д. 31 | 25,12 | 0,10 | 0,10 | 8,92 | -8,59 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 37,79 | 27,33 | 1844,11 | 790,87 |
| ТК-33/5 | УТ | 73,18 | 0,15 | 0,15 | 24,88 | -24,02 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 178,29 | 6582,52 | 2816,14 |
| УТ | Солнечная ул. д. 27 | 8,28 | 0,08 | 0,08 | 13,58 | -13,11 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 5,76 | 565,11 | 242,46 |
| УТ | Солнечная ул. д. 25 | 58,55 | 0,08 | 0,08 | 11,29 | -10,91 | 0,66 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 56,14 | 40,53 | 3996,05 | 1707,23 |
| ТК-33/2а | ТК-33/6 | 113,42 | 0,08 | 0,08 | 23,22 | 39,06 | 5,42 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 110,02 | 73,17 | 7554,45 | 3237,62 |
| ТК-33/2а | ТК-33/2 | 20,09 | 0,08 | 0,08 | 6,30 | -6,03 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 12,14 | 1338,11 | 556,80 |
| ТК-33/2 | Пролетарская ул. д. 37 | 8,45 | 0,08 | 0,08 | 6,30 | -6,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 5,11 | 546,45 | 234,10 |
| ТК-33/2а | ТК-33/3 | 101,70 | 0,10 | 0,10 | 8,30 | -7,65 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 153,61 | 94,21 | 7273,37 | 2989,70 |
| ТК-33/3 | ул. Солнечная д. 36-а | 30,36 | 0,05 | 0,05 | 2,05 | -1,72 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 11,34 | 7,01 | 1687,74 | 717,55 |
| ТК-33/3 | Пролетарская ул. д. 36 | 21,49 | 0,10 | 0,10 | 6,25 | -5,94 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 20,07 | 1474,08 | 631,87 |
| ТК-33/1 | ТК-33/2а | 56,14 | 0,20 | 0,20 | 37,83 | 25,39 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 341,38 | 236,08 | 5421,44 | 2323,47 |
| ТК-33/1 | УТ | 37,37 | 0,07 | 0,07 | 8,94 | -8,34 | 0,54 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 27,81 | 17,27 | 2455,79 | 1002,57 |
| ТК-33 | ТК-33/1 | 67,11 | 0,20 | 0,20 | 46,78 | 17,05 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 408,82 | 297,33 | 6643,38 | 2847,16 |
| ТК-33 | ТК-35 | 244,62 | 0,50 | 0,50 | 584,78 | -659,61 | 0,49 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 9318,05 | 6784,99 | 38232,37 | 16380,09 |
| ТК-31 | ТК-33 | 243,22 | 0,50 | 0,50 | 631,67 | -642,44 | 0,57 | 0,59 | 0,12 | 0,12 | 9272,01 | 6743,24 | 37797,13 | 16291,53 |
| ТК-1/22 | проспект Мира д. 15 | 15,98 | 0,08 | 0,08 | 8,16 | -7,74 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 10,03 | 1024,05 | 440,17 |
| ТК-31 | ТК-31/1б | 98,22 | 0,20 | 0,20 | 81,59 | -78,06 | 0,47 | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 598,87 | 382,98 | 9667,67 | 3936,53 |
| Тепловой пункт «Березка» | УТ | 7,55 | 0,20 | 0,20 | 81,59 | -78,07 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 45,99 | 29,46 | 706,03 | 302,57 |
| ТК-31/1а | ТК-31/1 | 18,83 | 0,10 | 0,10 | 14,81 | -14,34 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 18,26 | 1329,64 | 568,07 |
| ТК-31/1 | Пролетарская ул. д. 31 | 31,46 | 0,05 | 0,05 | 3,23 | -3,14 | 0,35 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 11,92 | 7,69 | 1794,75 | 769,04 |
| ТК-31/1 | ТК-31/2 | 62,59 | 0,08 | 0,08 | 11,57 | -11,21 | 0,75 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 60,79 | 38,86 | 4103,26 | 1754,46 |
| ТК-31/2 | Пролетарская ул. д. 33 | 23,15 | 0,07 | 0,07 | 8,34 | -8,08 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 11,12 | 1465,01 | 629,56 |
| ТК-31/2 | Пролетарская ул. д. 35 | 72,70 | 0,08 | 0,08 | 3,24 | -3,12 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 69,79 | 44,51 | 4754,99 | 2005,19 |
| ТК-31/1а | ТК-31/4 | 41,07 | 0,13 | 0,13 | 66,78 | -63,72 | 1,56 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | 62,71 | 3107,22 | 1332,20 |
| ТК-31/4 | УТ | 21,22 | 0,10 | 0,10 | 15,55 | -14,95 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 32,27 | 20,77 | 1499,00 | 642,39 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 30 | 7,90 | 0,10 | 0,10 | 4,59 | -4,39 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 7,79 | 558,03 | 239,73 |
| УТ | УТ | 45,86 | 0,10 | 0,10 | 10,97 | -10,55 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 69,57 | 44,82 | 3239,38 | 1384,69 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 29 | 8,66 | 0,10 | 0,10 | 5,48 | -5,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 8,51 | 610,12 | 261,74 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 27 | 35,17 | 0,08 | 0,08 | 5,48 | -5,29 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 21,99 | 2307,63 | 985,58 |
| ТК-31/4 | УТ | 20,75 | 0,13 | 0,13 | 12,98 | -12,27 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 31,55 | 1570,50 | 671,27 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 32 | 8,62 | 0,10 | 0,10 | 5,41 | -5,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 8,50 | 607,30 | 261,52 |
| УТ | УТ | 40,62 | 0,13 | 0,13 | 7,57 | -7,11 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 61,34 | 3066,19 | 1306,60 |
| УТ | Пролетарская ул. д. 34 | 9,21 | 0,10 | 0,10 | 5,67 | -5,43 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 9,03 | 645,17 | 277,79 |
| УТ | ТК-34/4 | 13,54 | 0,13 | 0,13 | 1,91 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87 | 19,72 | 1016,25 | 427,23 |
| ТК-34/4 | ул. Пролетарская д. 34-а | 51,68 | 0,08 | 0,08 | 1,90 | -1,68 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 49,11 | 31,18 | 3307,34 | 1406,53 |
| ТК-31/4 | ТК-31/5 | 38,70 | 0,15 | 0,15 | 38,24 | -36,51 | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 132,43 | 85,25 | 3349,67 | 1435,80 |
| ТК-31/5 | Индустриальная ул. д. 14 | 62,17 | 0,08 | 0,08 | 6,68 | -6,34 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 60,25 | 38,91 | 4090,77 | 1745,18 |
| ТК-31/5 | УТ | 26,53 | 0,10 | 0,10 | 31,56 | -30,17 | 0,73 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 40,31 | 26,01 | 1874,40 | 803,40 |
| УТ | Индустриальная ул. д. 20 | 7,93 | 0,10 | 0,10 | 10,83 | -10,38 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 7,83 | 560,33 | 240,80 |
| УТ | УТ | 103,80 | 0,10 | 0,10 | 20,73 | -19,79 | 1,23 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 157,31 | 101,58 | 7334,43 | 3133,30 |
| УТ | Индустриальная ул. д. 18 | 11,63 | 0,10 | 0,10 | 10,19 | -9,73 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 11,44 | 819,15 | 351,44 |
| УТ | Солнечная ул. д. 33 | 56,07 | 0,10 | 0,10 | 10,53 | -10,06 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 84,58 | 54,87 | 3949,23 | 1687,25 |
| ТКС-29 | ТК-31 | 11,02 | 0,50 | 0,50 | 713,27 | -720,50 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 420,27 | 301,45 | 1712,56 | 733,95 |
| ТК-28 | ТКС-29 | 227,92 | 0,50 | 0,50 | 713,38 | -720,39 | 0,68 | 0,70 | 0,11 | 0,11 | 8694,97 | 6233,42 | 35333,86 | 15179,93 |
| ТК-28 | ТК-27/1 | 26,78 | 0,15 | 0,15 | 36,30 | -33,91 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 91,94 | 57,29 | 2433,15 | 983,57 |
| ТК-27/1 | Металлургов ул. д. 15 | 25,10 | 0,05 | 0,05 | 4,12 | -3,84 | 0,45 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 6,07 | 1422,76 | 612,68 |
| ТК-27/1 | ТК-27/2 | 34,29 | 0,15 | 0,15 | 32,18 | -30,07 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 73,26 | 2938,59 | 1257,85 |
| ТК-27/2 | Металлургов ул. д. 17б | 25,47 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 1,27 | 1178,01 | 436,60 |
| ТК-27/2 | УТ | 55,43 | 0,15 | 0,15 | 11,34 | -10,82 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 189,50 | 118,84 | 4744,42 | 2030,32 |
| УТ | Металлургов ул. д. 13 | 9,52 | 0,08 | 0,08 | 5,68 | -5,41 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 5,87 | 618,44 | 265,90 |
| УТ | Металлургов ул. д. 7 | 76,91 | 0,08 | 0,08 | 5,65 | -5,41 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 74,18 | 46,76 | 4996,25 | 2124,42 |
| ТК-27/2 | ТК-27/3 | 53,70 | 0,15 | 0,15 | 20,73 | -19,13 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 183,81 | 114,97 | 4596,35 | 1968,39 |
| ТК-27/3 | ул. Пролетарская, 14А | 31,34 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | 27,75 | 2187,65 | 894,38 |
| ТК-27/3 | ТК-27/4 | 24,78 | 0,15 | 0,15 | 20,13 | -18,87 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 53,21 | 2119,41 | 908,44 |
| ТК-27/4 | Металлургов ул. д. 9 | 21,16 | 0,10 | 0,10 | 5,15 | -4,88 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 32,04 | 20,35 | 1477,25 | 633,89 |
| ТК-27/4 | ТК-27/5 | 14,73 | 0,15 | 0,15 | 14,98 | -13,99 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,26 | 31,59 | 1260,01 | 539,31 |
| ТК-27/5 | ул. Пролетарская, 14 | 11,47 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,29 | 2,67 | 648,14 | 271,20 |
| ТК-27/5 | ТК-27/6 | 57,00 | 0,15 | 0,15 | 14,65 | -13,69 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 193,96 | 122,57 | 4869,58 | 2084,46 |
| ТК-27/6 | ул. Пролетарская, 14 | 46,37 | 0,10 | 0,10 | 14,65 | -13,69 | 0,28 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 44,43 | 3229,23 | 1382,56 |
| ТК-28 | ТК-28 | 24,07 | 0,50 | 0,50 | 749,69 | -754,29 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 918,57 | 654,28 | 3714,46 | 1599,22 |
| ТКС-27 | ТК-28 | 9,51 | 0,50 | 0,50 | 823,65 | -824,74 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 362,94 | 255,86 | 1467,59 | 628,96 |
| ТК-25 | ТКС-27 | 84,38 | 0,50 | 0,50 | 823,69 | -824,70 | 0,34 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 3220,62 | 2270,00 | 13020,19 | 5580,67 |
| ТК-25 | Металлургов ул. д. 11 | 28,98 | 0,08 | 0,08 | 3,32 | -3,18 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | 17,94 | 1992,01 | 812,19 |
| ТК-23 | ТК-25 | 133,73 | 0,50 | 0,50 | 827,07 | -827,82 | 0,54 | 0,54 | 0,06 | 0,06 | 5105,52 | 3595,63 | 20600,01 | 8843,61 |
| ТК-23 | УТ | 40,61 | 0,15 | 0,15 | 35,69 | -34,12 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 139,47 | 88,21 | 3666,25 | 1501,27 |
| УТ | Металлургов ул. д. 3 | 11,32 | 0,10 | 0,10 | 11,93 | -11,54 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 11,11 | 796,92 | 343,73 |
| УТ | ТК-23/1 | 60,16 | 0,15 | 0,15 | 23,76 | -22,58 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 206,19 | 129,78 | 5189,33 | 2214,11 |
| ТК-23/1 | ул. Металлургов, д. 5 | 21,95 | 0,07 | 0,07 | 4,75 | -4,09 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 10,48 | 1386,25 | 596,94 |
| ТК-23/1 | ТК-23/2 | 34,90 | 0,13 | 0,13 | 19,00 | -18,50 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 82,88 | 52,20 | 2620,74 | 1120,96 |
| ТК-23/2 | ТК-23/5 | 21,77 | 0,05 | 0,05 | 4,86 | -4,77 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 5,20 | 1234,13 | 527,66 |
| ТК-23/5 | Молодежная ул. д. 4а | 13,49 | 0,05 | 0,05 | 3,66 | -3,58 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 3,28 | 762,93 | 328,51 |
| ТК-23/5 | Молодежная ул. д. 4а | 55,07 | 0,05 | 0,05 | 1,21 | -1,18 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 12,78 | 3114,48 | 1295,04 |
| ТК-23/2 | ТК-23/3 | 45,54 | 0,13 | 0,13 | 14,14 | -13,73 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 107,89 | 68,30 | 3413,00 | 1461,66 |
| ТК-23/3 | Пролетарская ул. д. 12 | 20,24 | 0,08 | 0,08 | 5,22 | -5,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 12,57 | 1317,57 | 566,06 |
| ТК-23/3 | ТК-23/4 | 85,98 | 0,13 | 0,13 | 8,92 | -8,68 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 202,46 | 128,84 | 6439,11 | 2744,38 |
| ТК-23/4 | Пролетарская ул. д. 10 | 16,85 | 0,08 | 0,08 | 8,91 | -8,68 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 16,16 | 10,38 | 1090,83 | 467,23 |
| ТК-21 | ТК-23 | 109,86 | 0,50 | 0,50 | 862,82 | -861,89 | 0,48 | 0,48 | 0,05 | 0,05 | 4195,39 | 2941,32 | 16921,25 | 7252,73 |
| ТК-21 | ул. Металлургов | 14,91 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,82 | 727,28 | 275,37 |
| ТК-21 | ТК-21/1 | 22,04 | 0,05 | 0,05 | 4,01 | -3,98 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 5,38 | 1315,96 | 540,88 |
| ТК-21/1 | ул. Металлургов, д.4 | 18,60 | 0,05 | 0,05 | 4,01 | -3,98 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 4,55 | 1065,07 | 455,89 |
| ТК-19 | ТК-21 | 57,32 | 0,50 | 0,50 | 866,98 | -865,97 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 2189,37 | 1533,80 | 8780,92 | 3783,75 |
| УТ | ТК-19 | 112,99 | 0,50 | 0,50 | 1034,41 | -993,33 | 0,71 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 4316,44 | 2985,99 | 17240,36 | 7418,17 |
| ТК-19 | ТК-19 | 278,17 | 0,33 | 0,33 | 167,38 | -127,42 | 0,44 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 4483,87 | 2846,50 | 32253,87 | 13297,31 |
| ТК-19 | ТК | 38,25 | 0,33 | 0,33 | 150,02 | -112,33 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 615,70 | 391,83 | 4266,40 | 1828,19 |
| ТК | ТК-19/10 | 17,31 | 0,33 | 0,33 | 116,66 | -80,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 278,56 | 176,81 | 1930,47 | 826,19 |
| ТК | ТК-19/8 | 41,67 | 0,15 | 0,15 | 33,35 | -32,24 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 142,76 | 91,71 | 3598,34 | 1546,51 |
| ТК-19/8 | ТК-19/7 | 60,50 | 0,15 | 0,15 | 19,79 | -19,20 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 206,79 | 133,55 | 5239,17 | 2243,96 |
| ТК-19/7 | Молодежная ул. д. 4 | 15,96 | 0,05 | 0,05 | 9,26 | -9,00 | 1,43 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 3,95 | 913,60 | 392,45 |
| ТК-19/7 | ТК-19/6 | 71,85 | 0,10 | 0,10 | 10,52 | -10,21 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 108,63 | 70,31 | 5074,94 | 2164,80 |
| ТК-19/6 | Молодежная ул. д. 2 | 14,44 | 0,10 | 0,10 | 10,52 | -10,21 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 14,17 | 1015,16 | 434,87 |
| ТК-19/8 | ТК-19/9 | 45,71 | 0,13 | 0,13 | 13,56 | -13,05 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 69,82 | 3461,37 | 1480,38 |
| ТК-19/9 | Молодежная ул. д. 6 | 25,64 | 0,08 | 0,08 | 7,29 | -6,97 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 24,85 | 16,17 | 1684,19 | 722,84 |
| ТК-19/9 | Пролетарская ул. д. 8 | 75,47 | 0,08 | 0,08 | 6,27 | -6,07 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 72,89 | 47,11 | 4957,33 | 2110,63 |
| ТК-19/10 | ТК-22/16а | 134,83 | 0,33 | 0,33 | 116,66 | -80,10 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 2167,74 | 1378,40 | 15015,77 | 6432,73 |
| ТК-22/16а | ТК-22/16 | 34,74 | 0,33 | 0,33 | 116,63 | -80,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 557,97 | 355,51 | 3867,37 | 1657,27 |
| ТК-22/16 | ТК-22/15 | 24,96 | 0,13 | 0,13 | 23,48 | -22,43 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 67,09 | 43,33 | 1881,17 | 810,16 |
| ТК-22/15 | Молодежная ул. д. 8 | 15,85 | 0,08 | 0,08 | 4,87 | -4,69 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 15,39 | 10,04 | 1043,44 | 448,15 |
| ТК-22/15 | Молодежная ул. д. 10 | 15,16 | 0,07 | 0,07 | 3,02 | -2,90 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 7,34 | 965,64 | 414,10 |
| ТК-22/15 | ТК-22/14 | 20,81 | 0,10 | 0,10 | 15,58 | -14,85 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 20,37 | 1471,00 | 629,28 |
| ТК-22/14 | Пролетарская ул. д. 20 | 49,57 | 0,08 | 0,08 | 7,00 | -6,73 | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 47,98 | 31,23 | 3257,37 | 1394,90 |
| ТК-22/14 | ТК-22/13 | 16,22 | 0,10 | 0,10 | 8,58 | -8,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 24,58 | 15,85 | 1144,46 | 489,64 |
| ТК-22/13 | Пролетарская ул. д. 21 | 14,90 | 0,08 | 0,08 | 3,52 | -3,38 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 9,40 | 977,44 | 419,58 |
| ТК-22/13 | пер. Светлый, 4а | 55,89 | 0,10 | 0,10 | 5,07 | -4,75 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 84,22 | 54,59 | 3936,75 | 1677,75 |
| ТК-22/16 | ТК-22/10 | 96,13 | 0,33 | 0,33 | 93,15 | -57,70 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1542,53 | 979,94 | 10700,39 | 4575,14 |
| ТК-22/10 | ТК-22/9 | 34,21 | 0,10 | 0,10 | 6,03 | -5,84 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 32,01 | 2400,79 | 1012,64 |
| ТК-22/9 | Молодежная ул. д. 14 | 35,20 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | -0,90 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 8,37 | 1970,35 | 837,89 |
| ТК-22/9 | Молодежная ул. д. 12 | 37,71 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | -0,92 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 8,94 | 2110,85 | 895,72 |
| ТК-22/9 | Светлый переулок д. 2 | 36,21 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | -0,95 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 8,61 | 2026,89 | 862,25 |
| ТК-22/9 | ТК-22/8 | 16,69 | 0,13 | 0,13 | 3,15 | -3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | 24,39 | 1235,09 | 527,51 |
| ТК-22/8 | Светлый переулок д. 1 | 26,65 | 0,04 | 0,04 | 0,99 | -0,95 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 4,08 | 1486,65 | 636,06 |
| ТК-22/8 | ТК-22/7 | 15,67 | 0,05 | 0,05 | 2,16 | -2,12 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 3,66 | 874,14 | 372,98 |
| ТК-22/7 | Светлый переулок д. 4 | 36,75 | 0,05 | 0,05 | 1,17 | -1,15 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 8,69 | 2041,03 | 868,88 |
| ТК-22/7 | Светлый переулок д. 3 | 37,66 | 0,04 | 0,04 | 0,99 | -0,97 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 5,66 | 2091,57 | 885,32 |
| ТК-22/10 | ТК-22/6 | 58,63 | 0,33 | 0,33 | 87,10 | -51,88 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 939,67 | 600,68 | 6510,91 | 2794,28 |
| ТК-22/6 | ул. Молодежная, д. 14а | 33,36 | 0,05 | 0,05 | 1,56 | -1,34 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 8,10 | 1899,99 | 808,49 |
| ТК-22/6 | ТК-22/2 | 62,85 | 0,33 | 0,33 | 85,53 | -50,56 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1006,31 | 644,72 | 6989,26 | 2994,99 |
| ТК-22/2 | ТК-22/3 | 33,70 | 0,10 | 0,10 | 6,50 | -6,31 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 50,94 | 31,77 | 2367,97 | 999,67 |
| ТК-22/3 | Молодежная ул. д. 16 | 37,76 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | -0,92 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 8,95 | 2118,15 | 895,89 |
| ТК-22/3 | Чистый переулок д. 2 | 40,62 | 0,05 | 0,05 | 1,18 | -1,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 9,68 | 2278,58 | 967,98 |
| ТК-22/3 | Молодежная ул. д. 18 | 34,02 | 0,05 | 0,05 | 0,99 | -0,96 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 8,11 | 1908,35 | 810,71 |
| ТК-22/3 | ТК-22/4 | 21,74 | 0,05 | 0,05 | 3,39 | -3,29 | 0,26 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 5,15 | 1219,51 | 521,97 |
| ТК-22/4 | Чистый переулок д. 1 | 27,09 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | -0,92 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 10,06 | 6,47 | 1517,64 | 645,37 |
| ТК-22/4 | Чистый переулок д. 3 | 34,96 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | -1,18 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 8,34 | 1958,54 | 832,71 |
| ТК-22/4 | Чистый переулок д. 4 | 33,54 | 0,05 | 0,05 | 1,22 | -1,19 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 8,01 | 1878,99 | 799,68 |
| ТК-22/18 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 16 | 38,36 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | -0,96 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 9,30 | 2184,35 | 919,50 |
| ТК-22/18 | Чистый переулок д. 3а | 27,43 | 0,08 | 0,08 | 3,19 | -3,07 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | 17,55 | 1794,93 | 773,83 |
| ТК-22/18 | ТК-22/19 | 27,25 | 0,20 | 0,20 | 56,62 | -52,33 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 164,42 | 106,51 | 2535,33 | 1085,96 |
| ТК-22/19 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 18 | 14,71 | 0,04 | 0,04 | 1,91 | -1,86 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 2,36 | 837,17 | 361,59 |
| ТК-22/19 | ТК-22/20 | 48,99 | 0,20 | 0,20 | 54,70 | -50,46 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 295,36 | 191,43 | 4555,45 | 1950,90 |
| ТК-22/20 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 20 | 14,74 | 0,04 | 0,04 | 2,31 | -2,24 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 2,36 | 838,25 | 362,36 |
| ТК-22/20 | ТК-22/22 | 26,33 | 0,20 | 0,20 | 52,38 | -48,23 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 158,61 | 102,83 | 2446,55 | 1047,80 |
| ТК-22/22 | Индустриальная ул. д. 17 | 12,56 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,13 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 3,13 | 713,79 | 307,40 |
| ТК-22/22 | ТК-22/23 | 35,83 | 0,20 | 0,20 | 51,22 | -47,10 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 215,69 | 139,94 | 3326,99 | 1425,18 |
| ТК-22/23 | Индустриальная ул. д. 15 | 13,00 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,13 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 3,24 | 738,44 | 317,80 |
| ТК-22/23 | ТК-22/24 | 29,42 | 0,20 | 0,20 | 50,06 | -45,97 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 176,97 | 114,92 | 2730,49 | 1169,72 |
| ТК-22/24 | Индустриальная ул. д. 13 | 12,40 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,13 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 3,09 | 704,06 | 303,05 |
| ТК-22/24 | ТК-22/25 | 38,32 | 0,20 | 0,20 | 48,90 | -44,85 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 230,32 | 149,71 | 3555,01 | 1522,81 |
| ТК-22/25 | Чистый переулок д. 7 | 22,34 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,14 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 5,51 | 1267,81 | 541,55 |
| ТК-22/25 | ТК-22/26 | 55,47 | 0,20 | 0,20 | 46,58 | -42,59 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 217,01 | 5143,46 | 2203,75 |
| ТК-22/25 | Чистый переулок д. 5 | 47,93 | 0,05 | 0,05 | 1,16 | -1,13 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 11,54 | 2720,06 | 1140,55 |
| ТК-22/26 | ТК-22/21 | 21,37 | 0,08 | 0,08 | 8,62 | -8,31 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 13,47 | 1393,28 | 598,17 |
| ТК-22/21 | Индустриальная ул. д. 6 | 15,03 | 0,05 | 0,05 | 3,36 | -3,20 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 3,75 | 854,24 | 367,52 |
| ТК-22/21 | ТК-22/21а | 34,19 | 0,05 | 0,05 | 5,26 | -5,11 | 0,99 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 8,38 | 1943,21 | 828,73 |
| ТК-22/21а | ул. Индустриальная д. 4а | 17,98 | 0,05 | 0,05 | 1,72 | -1,72 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 4,44 | 1016,91 | 435,25 |
| ТК-22/21а | Индустриальная ул. д. 4 | 54,52 | 0,05 | 0,05 | 3,54 | -3,39 | 0,72 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 13,40 | 3083,53 | 1315,12 |
| ТК-22/26 | ТК-22/27 | 49,76 | 0,20 | 0,20 | 37,95 | -34,28 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 298,28 | 194,60 | 4612,77 | 1974,64 |
| ТК-22/27 | пер. Чистый, д. 6 | 76,41 | 0,08 | 0,08 | 3,89 | -3,26 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 72,63 | 47,89 | 4976,08 | 2116,53 |
| ТК-22/27 | ТК-22/29 | 80,47 | 0,20 | 0,20 | 34,06 | -31,03 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 481,32 | 315,37 | 7451,07 | 3190,97 |
| ТК-22/29 | ТК-22/28 | 31,34 | 0,08 | 0,08 | 9,30 | -9,00 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 19,68 | 2039,47 | 872,93 |
| ТК-22/28 | Индустриальная ул. д. 7 | 16,56 | 0,05 | 0,05 | 3,45 | -3,33 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 4,11 | 936,57 | 402,56 |
| ТК-22/28 | Индустриальная ул. д. 5 | 18,52 | 0,05 | 0,05 | 3,41 | -3,28 | 0,23 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 4,59 | 1047,42 | 449,98 |
| ТК-22/28 | ТК-22/30 | 26,82 | 0,04 | 0,04 | 2,45 | -2,39 | 0,55 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 4,12 | 1516,83 | 640,91 |
| ТК-22/30 | Светлый переулок д. 6 | 32,20 | 0,03 | 0,03 | 1,24 | -1,21 | 0,55 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 3,19 | 1466,79 | 625,36 |
| ТК-22/30 | Светлый переулок д. 5 | 33,70 | 0,03 | 0,03 | 1,20 | -1,17 | 0,54 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 3,33 | 1535,12 | 653,57 |
| ТК-22/29 | ТК-22/31 | 86,84 | 0,20 | 0,20 | 24,76 | -22,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 517,62 | 341,29 | 8034,99 | 3439,07 |
| ТК-22/31 | ТК-22/31а | 17,66 | 0,10 | 0,10 | 24,75 | -22,04 | 0,30 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | 17,38 | 1232,38 | 528,05 |
| ТК-22/31а | Индустриальная ул. д. 3 | 13,79 | 0,05 | 0,05 | 3,94 | -3,80 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 3,42 | 779,73 | 334,98 |
| ТК-22/31а | ТК-22/32 | 19,90 | 0,10 | 0,10 | 20,81 | -18,24 | 0,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 29,56 | 19,57 | 1388,39 | 594,44 |
| ТК-22/32 | Индустриальная ул. д. 1 | 45,49 | 0,10 | 0,10 | 6,32 | -6,14 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 44,91 | 3170,63 | 1356,62 |
| ТК-22/32 | ТК-22/33 | 26,49 | 0,10 | 0,10 | 14,49 | -12,10 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 26,05 | 1846,34 | 790,58 |
| ТК-22/33 | Пролетарская ул. д. 22 | 15,46 | 0,05 | 0,05 | 3,59 | -3,47 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 3,83 | 872,51 | 374,60 |
| ТК-22/33 | Пролетарская ул. д. 23 | 19,01 | 0,08 | 0,08 | 5,97 | -5,75 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | 12,07 | 1232,88 | 529,55 |
| ТК-22/33 | ул. Пролетарская д. 24 | 102,95 | 0,08 | 0,08 | 4,93 | -2,87 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 96,82 | 63,97 | 6676,77 | 2824,24 |
| ТК-18/2 | ТК-18/3 | 39,89 | 0,15 | 0,15 | 16,48 | -15,87 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 135,90 | 88,52 | 3461,03 | 1479,85 |
| ТК-18/3 | 50 лет ВЛКСМ ул. д. 14 | 17,95 | 0,05 | 0,05 | 2,76 | -2,67 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 4,52 | 1027,74 | 443,41 |
| ТК-18/3 | ТК-18/4 | 28,61 | 0,15 | 0,15 | 13,71 | -13,20 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 63,34 | 2476,55 | 1058,69 |
| ТК-18/4 | Молодежная ул. д. 5 | 39,48 | 0,05 | 0,05 | 2,40 | -2,31 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 9,82 | 2254,72 | 964,82 |
| ТУ-12/3 | ТУ-12/2 | 14,29 | 0,10 | 0,10 | 12,88 | -12,46 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 13,59 | 789,88 | 637,26 |
| ТУ-12/3 | ул. 1 квартал, 7 | 16,84 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | -0,55 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 4,11 | 671,06 | 544,99 |
| ТУ-12/4 | ТУ-12/3 | 148,07 | 0,15 | 0,15 | 13,49 | -13,00 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 500,57 | 315,04 | 9791,43 | 7880,86 |
| ТУ-12/4 | ул. 100-летия к-та Магнезит | 15,63 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 3,55 | 626,88 | 492,95 |
| ТУ-12/4 | 1 квартал ул | 14,55 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 3,33 | 583,56 | 460,25 |
| УТ | ТУ-12/4 | 281,89 | 0,10 | 0,10 | 13,76 | -13,26 | 1,48 | 1,37 | 0,01 | 0,01 | 428,61 | 262,04 | 15842,42 | 12467,81 |
| Котельная «Центральная» | УТ | 18,75 | 0,50 | 0,50 | 2468,90 | -2333,29 | 0,67 | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 717,90 | 464,28 | 2869,12 | 2418,90 |
| УТ | ЗУ | 2,53 | 0,50 | 0,50 | 663,49 | -3496,21 | 0,01 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 82,41 | 425,40 | 182,31 |
| ЗУ | УТ | 2,26 | 0,50 | 0,50 | 663,48 | -3496,22 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 85,63 | 73,62 | 380,00 | 163,02 |
| **БМК п. Первомайский** | | | | | | | | | | | | | | |
| ТК-17/46 | ТК-17/45 | 39,01 | 0,15 | 0,15 | 11,14 | -10,38 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 78,33 | 3224,31 | 1380,22 |
| ТК-17/45 | Парковая ул. д. 31 | 14,41 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 2,01 | 786,86 | 326,04 |
| ТК-17/45 | ТК-17/44 | 62,02 | 0,15 | 0,15 | 10,91 | -10,17 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 208,51 | 125,12 | 5120,13 | 2190,29 |
| УТ | ул. Дудина, 35 | 28,40 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | -0,79 | 1,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 1,59 | 1145,35 | 481,02 |
| УТ | Дудина ул. | 35,03 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | -0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 2,19 | 1412,74 | 611,59 |
| ТК | ТК-17/56А | 102,86 | 0,22 | 0,22 | 26,77 | -25,24 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 753,22 | 440,38 | 9361,90 | 3978,10 |
| ТК-17/44 | Парковая ул. д. 41 | 14,49 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 2,00 | 789,77 | 325,28 |
| ТК-17/44 | ТК-17/43 | 28,73 | 0,15 | 0,15 | 10,67 | -9,95 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 96,16 | 58,23 | 2367,46 | 1014,07 |
| ТК-17/43 | Парковая ул. д. 32 | 32,06 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 4,06 | 1746,46 | 672,88 |
| ТК-17/43 | ТК-17/42 | 10,71 | 0,15 | 0,15 | 10,43 | -9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,78 | 21,81 | 882,06 | 378,41 |
| ТК-17/42 | ТК-17/41 | 19,99 | 0,15 | 0,15 | 10,43 | -9,74 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 40,76 | 1648,02 | 705,77 |
| ТК-17/41 | Парковая ул. д. 40 | 30,37 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 6,23 | 1654,85 | 654,21 |
| ТК-17/41 | Парковая ул. д. 39 | 30,73 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 5,93 | 1674,46 | 630,73 |
| ТК-17/41 | ТК-17/40 | 29,02 | 0,15 | 0,15 | 9,93 | -9,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 59,74 | 2390,69 | 1026,65 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 33 | 43,78 | 0,04 | 0,04 | 0,86 | -0,84 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 8,72 | 2390,36 | 1159,24 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 39 | 8,13 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 1,78 | 443,89 | 183,82 |
| ТК-17/40 | ТК-17/39 | 32,89 | 0,15 | 0,15 | 8,87 | -8,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,03 | 65,57 | 2714,97 | 1145,31 |
| ТК-17/56А | ТК-17/57 | 11,71 | 0,08 | 0,08 | 5,85 | -5,59 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 6,87 | 743,22 | 321,42 |
| ТК-17/39 | Парковая ул. д. 34 | 49,82 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | -0,67 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 9,18 | 2677,48 | 1257,97 |
| ТК-17/39 | ТК-17/39 | 13,26 | 0,15 | 0,15 | 8,17 | -7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,83 | 25,83 | 1077,40 | 456,77 |
| БМК п. Первомайский | ТК | 22,93 | 0,22 | 0,22 | 29,57 | -28,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 168,35 | 99,67 | 2087,68 | 894,43 |
| ТК-17/39 | ТК-17/40 | 40,59 | 0,04 | 0,04 | 1,39 | -1,35 | 0,27 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 7,03 | 2157,91 | 1008,29 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 38 | 18,85 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 5,40 | 1092,58 | 470,60 |
| ТК-17/40 | Парковая ул. д. 38 | 23,40 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 6,62 | 1356,31 | 577,53 |
| ТК-17/40 | ТК-17/41 | 19,50 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 3,31 | 1130,26 | 473,03 |
| ТК-17/41 | Парковая ул. д. 37 | 52,35 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,66 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 9,08 | 2963,13 | 1243,61 |
| ТК-17/39 | ТК-17/38 | 232,70 | 0,15 | 0,15 | 6,78 | -6,21 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 754,70 | 436,11 | 18703,56 | 7737,42 |
| ТК-17/38 | ТК-17/37 | 42,43 | 0,15 | 0,15 | 5,30 | -4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,52 | 80,90 | 3291,92 | 1406,34 |
| ТК-17/37 | УТ | 8,58 | 0,05 | 0,05 | 5,30 | -4,91 | 0,25 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 1,82 | 438,90 | 188,02 |
| УТ | ул. Матросова, 8а | 14,71 | 0,05 | 0,05 | 0,96 | -0,94 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 3,12 | 752,16 | 319,98 |
| УТ | ул. Матросова, 8 | 43,74 | 0,05 | 0,05 | 4,33 | -3,97 | 0,86 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 9,35 | 2236,55 | 956,82 |
| ТК-17/38 | УТ | 173,00 | 0,05 | 0,05 | 1,47 | -1,31 | 0,40 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 37,73 | 8877,90 | 3692,85 |
| УТ | Дудина ул. | 16,85 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,96 | 685,63 | 286,76 |
| УТ | УТ | 60,81 | 0,03 | 0,03 | 1,29 | -1,13 | 4,02 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 3,46 | 2474,36 | 1051,04 |
| ТК | Перспектива №2 (2023-2025) | 252,50 | 0,10 | 0,10 | 2,81 | -2,79 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 371,42 | 270,76 | 17355,35 | 7681,99 |
| ТК-17/57 | Парковая ул. д. 35 | 62,23 | 0,08 | 0,08 | 2,91 | -2,79 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 60,06 | 36,85 | 3985,61 | 1698,90 |
| ТК-17/57 | Парковая ул. д. 24а | 75,75 | 0,07 | 0,07 | 2,94 | -2,80 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 55,89 | 34,19 | 4694,09 | 1994,42 |
| ТК-17/56А | ТК-17/56 | 15,53 | 0,08 | 0,08 | 20,91 | -19,67 | 0,60 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 8,83 | 985,67 | 421,17 |
| ТК-17/56 | ТК-17/59 | 22,44 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 2,95 | 1235,69 | 497,27 |
| ТК-17/59 | Парковая ул. д. 25 | 12,74 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 1,11 | 538,15 | 228,37 |
| ТК-17/56 | ТК-17/55 | 22,30 | 0,15 | 0,15 | 20,64 | -19,42 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 44,65 | 1856,53 | 795,71 |
| ТК-17/55 | Парковая ул. д. 26 | 14,24 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 1,32 | 640,65 | 271,83 |
| ТК-17/55 | ТК-17/52 | 31,41 | 0,15 | 0,15 | 20,37 | -19,16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 107,40 | 62,96 | 2615,15 | 1120,08 |
| ТК-17/52 | Парковая ул. д. 27 | 14,67 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 2,07 | 807,37 | 336,78 |
| ТК-17/52 | ТК-17/53 | 38,99 | 0,07 | 0,07 | 5,86 | -5,60 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 28,93 | 17,32 | 2385,88 | 1026,68 |
| ТК-17/53 | Парковая ул. д. 36 | 57,88 | 0,07 | 0,07 | 2,93 | -2,81 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 42,51 | 26,05 | 3556,23 | 1518,76 |
| ТК-17/53 | ТК-17/54 | 17,83 | 0,07 | 0,07 | 2,93 | -2,79 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 7,90 | 1095,50 | 467,59 |
| ТК-17/54 | Парковая ул. д. 24 | 62,41 | 0,07 | 0,07 | 2,93 | -2,79 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 27,89 | 3818,93 | 1626,52 |
| ТК-17/52 | ТК-17/51 | 25,96 | 0,15 | 0,15 | 14,28 | -13,35 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 51,80 | 2160,04 | 922,90 |
| ТК-17/51 | Парковая ул. д. 28 | 16,48 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | -0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 1,50 | 738,70 | 309,66 |
| ТК-17/51 | ТК-17/50 | 38,39 | 0,15 | 0,15 | 14,04 | -13,13 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 130,72 | 76,77 | 3184,53 | 1363,49 |
| ТК-17/50 | Парковая ул. д. 29 | 12,48 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,15 | 558,87 | 237,49 |
| ТК-17/50 | ТК-17/48 | 8,55 | 0,15 | 0,15 | 13,77 | -12,89 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 17,12 | 708,56 | 303,59 |
| ТК-17/48 | ТК-17/49 | 25,67 | 0,07 | 0,07 | 2,39 | -2,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 11,35 | 1564,09 | 671,11 |
| ТК-17/49 | Парковая ул. д. 57 | 44,17 | 0,07 | 0,07 | 2,39 | -2,30 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 19,70 | 2694,44 | 1148,50 |
| ТК-17/48 | ТК-17/46 | 42,49 | 0,15 | 0,15 | 11,38 | -10,59 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 144,09 | 85,03 | 3520,33 | 1505,12 |
| ТК-17/46 | Парковая ул. д. 30 | 12,05 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 1,70 | 658,77 | 276,13 |
| **БКУ-18000** | | | | | | | | | | | | | | |
| ТК-4 | ТК-5 | 64,31 | 0,33 | 0,33 | 236,90 | -236,01 | 0,20 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 1038,34 | 641,88 | 7109,28 | 3046,63 |
| ТК-5 | пл. Ленина д. 2 | 14,70 | 0,11 | 0,11 | 12,82 | -12,79 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 16,32 | 1026,87 | 441,20 |
| ТК-5 | ТК-5А | 5,31 | 0,33 | 0,33 | 224,06 | -223,23 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 85,72 | 52,99 | 586,97 | 251,51 |
| ТК-5А | ТК-5Б | 41,33 | 0,33 | 0,33 | 224,06 | -223,23 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 667,07 | 412,45 | 4567,79 | 1957,43 |
| ТК-5Б | ТК-6 | 38,93 | 0,16 | 0,16 | 26,13 | -26,05 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 150,25 | 92,48 | 3331,16 | 1423,17 |
| ТК-6 | Комсомольская ул. д. 19 | 31,90 | 0,09 | 0,09 | 2,89 | -2,88 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | 24,11 | 2068,26 | 887,67 |
| ТК-6 | Карла Маркса ул. д. 16 | 54,67 | 0,11 | 0,11 | 9,34 | -9,31 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 97,02 | 60,49 | 3805,96 | 1632,81 |
| ТК-6 | Комсомольская ул. д. 21 | 30,20 | 0,09 | 0,09 | 2,86 | -2,85 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 36,33 | 22,71 | 1958,04 | 838,75 |
| ТК-6 | ТК-7 | 27,97 | 0,16 | 0,16 | 11,05 | -11,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,72 | 65,82 | 2385,84 | 1016,81 |
| ТК-7 | ТК-8 | 21,16 | 0,16 | 0,16 | 11,05 | -11,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 49,87 | 1794,90 | 768,64 |
| ТК-8 | Комсомольская ул. д. 23 | 16,12 | 0,09 | 0,09 | 3,43 | -3,42 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 19,35 | 12,14 | 1038,52 | 447,72 |
| ТК-8 | ТК-9 | 51,95 | 0,16 | 0,16 | 7,62 | -7,59 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 198,67 | 121,86 | 4403,21 | 1875,52 |
| ТК-9 | ТК-10 | 18,76 | 0,16 | 0,16 | 7,62 | -7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,38 | 44,16 | 1580,32 | 676,60 |
| ТК-10 | Карла Маркса ул. д. 18 | 14,50 | 0,11 | 0,11 | 4,53 | -4,52 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,39 | 16,28 | 995,89 | 432,05 |
| ТК-10 | ТК-11 | 52,78 | 0,16 | 0,16 | 3,09 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,74 | 119,24 | 4441,65 | 1852,64 |
| ТК-11 | Карла Маркса ул. д. 31 | 26,57 | 0,06 | 0,06 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 7,76 | 1439,38 | 577,65 |
| ТК-11 | ТК-64 | 21,91 | 0,16 | 0,16 | 2,93 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41 | 50,07 | 1794,49 | 767,39 |
| ТК-64 | К. Маркса (Д/сад № 30) | 34,11 | 0,11 | 0,11 | 2,93 | -2,92 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 36,19 | 2275,09 | 971,23 |
| ТК-5Б | ТК-26 | 130,89 | 0,33 | 0,33 | 197,92 | -197,19 | 0,29 | 0,29 | 0,03 | 0,03 | 2111,35 | 1307,79 | 14464,55 | 6198,99 |
| ТК-26 | ТК-21 | 31,12 | 0,22 | 0,22 | 65,49 | -65,31 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 227,77 | 141,03 | 2877,77 | 1232,23 |
| ТК-21 | ТК-20 | 53,12 | 0,16 | 0,16 | 26,50 | -26,42 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 204,66 | 126,81 | 4541,23 | 1943,36 |
| ТК-20 | Комсомольская ул. д. 18 | 31,30 | 0,09 | 0,09 | 4,44 | -4,43 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 23,58 | 2030,87 | 870,08 |
| ТК-20 | Комсомольская ул. д. 14 | 24,27 | 0,08 | 0,08 | 4,53 | -4,52 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 23,59 | 14,75 | 1574,74 | 674,69 |
| ТК-20 | ТК-20Б | 82,99 | 0,11 | 0,11 | 6,39 | -6,37 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 146,52 | 92,93 | 5781,83 | 2479,54 |
| ТК-20Б | ТК-20А | 8,14 | 0,11 | 0,11 | 6,38 | -6,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 9,15 | 567,48 | 243,10 |
| ТК-20А | Бочарова ул. д. 34 | 44,54 | 0,11 | 0,11 | 6,38 | -6,37 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 77,86 | 50,21 | 3103,76 | 1327,07 |
| ТК-22 | Комсомольская ул. д. 20 | 12,46 | 0,11 | 0,11 | 7,63 | -7,61 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 13,86 | 869,45 | 373,53 |
| ТК-22 | ТК-23 | 25,32 | 0,16 | 0,16 | 31,36 | -31,28 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 97,53 | 60,51 | 2164,83 | 926,80 |
| ТК-23 | Бочарова ул. д. 9 | 36,02 | 0,11 | 0,11 | 7,67 | -7,65 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 63,85 | 39,81 | 2510,78 | 1074,63 |
| ТК-23 | ТК-24 | 37,93 | 0,16 | 0,16 | 23,69 | -23,63 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 145,91 | 90,71 | 3239,53 | 1387,34 |
| ТК-24 | Транспортный переулок д. 2 | 10,47 | 0,11 | 0,11 | 5,31 | -5,30 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,55 | 11,60 | 729,27 | 312,72 |
| ТК-24 | Бочарова ул. д. 11 | 55,69 | 0,11 | 0,11 | 9,62 | -9,60 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 61,37 | 3879,02 | 1656,81 |
| ТК-24 | Комсомольская ул. д. 22 | 64,27 | 0,11 | 0,11 | 8,76 | -8,74 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 113,60 | 71,26 | 4476,64 | 1915,48 |
| ТК-20 | ТК-19 | 35,04 | 0,16 | 0,16 | 11,14 | -11,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 134,63 | 82,97 | 2991,14 | 1274,93 |
| ТК-19 | Комсомольская ул. д. 16 | 12,55 | 0,11 | 0,11 | 4,45 | -4,44 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 13,93 | 869,58 | 374,46 |
| ТК-4 | Пл. 1 мая (ДК Металлург) | 40,80 | 0,11 | 0,11 | 0,79 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 43,08 | 2850,27 | 1171,03 |
| ТК-3 | ТК-4 | 68,15 | 0,33 | 0,33 | 237,70 | -236,78 | 0,22 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 1100,76 | 679,89 | 7534,35 | 3228,76 |
| ТК-3А | К. Маркса, 2 | 14,30 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 4,26 | 754,17 | 321,15 |
| ТК-2А | ТК-3А | 33,27 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | -0,61 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 9,73 | 1770,05 | 751,99 |
| ТК-2А | Комсомольская, 3 | 17,61 | 0,06 | 0,06 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 4,92 | 936,90 | 388,94 |
| ТК-3В | ТК-2А | 23,49 | 0,11 | 0,11 | 0,88 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 23,79 | 1600,47 | 660,88 |
| ТК-3 | ТК-3В | 28,75 | 0,11 | 0,11 | 1,12 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71 | 30,68 | 2008,62 | 839,51 |
| ТК-2 | ТК-3 | 50,68 | 0,33 | 0,33 | 238,83 | -237,88 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 818,87 | 505,39 | 5603,21 | 2401,26 |
| ТК-2 | Бочарова | 38,53 | 0,06 | 0,06 | 0,45 | -0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 | 11,07 | 2181,72 | 880,12 |
| ТК-1 | ТК-2 | 147,56 | 0,33 | 0,33 | 239,31 | -238,30 | 0,48 | 0,47 | 0,03 | 0,03 | 2385,59 | 1470,68 | 16313,41 | 6991,86 |
| ТК-1В | Пл. 1 мая (военкомат) | 24,61 | 0,11 | 0,11 | 1,52 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,31 | 26,34 | 1662,29 | 708,35 |
| ТК-1В | Пл. 1 мая (ВГСЧ) | 13,03 | 0,11 | 0,11 | 0,86 | -0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 13,96 | 880,11 | 375,45 |
| ТК-1А | ТК-1В | 30,62 | 0,11 | 0,11 | 2,38 | -2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31 | 32,50 | 2077,19 | 886,39 |
| ТК-1 | ТК-1А | 53,74 | 0,11 | 0,11 | 2,38 | -2,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 56,42 | 3754,50 | 1562,40 |
| ТК-70 | К. Маркса (Д/сад № 3) | 104,68 | 0,11 | 0,11 | 7,72 | -7,70 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 181,74 | 116,32 | 7218,51 | 3082,56 |
| ТК-70 | Пл. 1 мая (музей) | 13,45 | 0,06 | 0,06 | 1,41 | -1,41 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 4,09 | 751,67 | 319,62 |
| ТК-1Б | ТК-70 | 32,28 | 0,16 | 0,16 | 9,13 | -9,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 122,43 | 77,16 | 2731,37 | 1168,89 |
| ТК-1 | ТК-1Б | 157,00 | 0,16 | 0,16 | 9,14 | -9,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 602,19 | 372,40 | 13439,65 | 5693,38 |
| БКУ-18000 | ТК-1 | 33,02 | 0,33 | 0,33 | 250,84 | -249,76 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 534,11 | 328,68 | 3650,76 | 1564,50 |
| ТК-21 | ТК-22 | 32,71 | 0,16 | 0,16 | 38,99 | -38,89 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | 78,26 | 2796,38 | 1198,57 |
| ТК-19 | Бочарова ул. д. 3 | 52,54 | 0,11 | 0,11 | 5,74 | -5,73 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 92,61 | 58,52 | 3640,45 | 1565,51 |
| ТК-26 | ТК-27 | 65,17 | 0,33 | 0,33 | 132,40 | -131,90 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 1050,40 | 652,04 | 7201,77 | 3086,71 |
| ТК-19 | ТК-19А | 24,73 | 0,11 | 0,11 | 0,94 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,26 | 22,91 | 1713,52 | 678,79 |
| ТК-19А | Комсомольская, 8 | 14,44 | 0,11 | 0,11 | 0,94 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 13,56 | 924,82 | 394,31 |
| ТК-3В | Комсомольская, 5 | 9,03 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 3,41 | 498,62 | 233,73 |
| УТ | Бочарова ул. д. 17 | 68,08 | 0,22 | 0,22 | 9,40 | -9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 491,14 | 314,45 | 6280,08 | 2687,28 |
| УТ | Бочарова ул. д. 15 | 5,97 | 0,16 | 0,16 | 7,97 | -7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,79 | 14,37 | 509,57 | 217,90 |
| ТК-55 | Комсомольская ул. д. 30 | 23,96 | 0,09 | 0,09 | 8,63 | -8,62 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 18,21 | 1552,10 | 664,61 |
| УТ | ТК-55 | 33,26 | 0,22 | 0,22 | 8,64 | -8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,57 | 152,73 | 3065,69 | 1312,88 |
| УТ | Комсомольская ул. д. 28 | 5,82 | 0,11 | 0,11 | 8,99 | -8,97 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 6,46 | 405,12 | 173,43 |
| ТК-54 | УТ | 17,66 | 0,22 | 0,22 | 17,63 | -17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | 80,75 | 1629,33 | 697,62 |
| ТК-54 | УТ | 29,04 | 0,16 | 0,16 | 17,38 | -17,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 70,18 | 2479,16 | 1062,31 |
| ТК-53 | ТК-54 | 52,97 | 0,22 | 0,22 | 35,01 | -34,90 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 384,79 | 242,27 | 4890,49 | 2094,46 |
| ТК-53 | Бочарова ул. д. 13 | 129,63 | 0,11 | 0,11 | 15,79 | -15,75 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 228,39 | 144,49 | 9038,21 | 3863,10 |
| ТК-52 | ТК-53 | 101,30 | 0,22 | 0,22 | 50,81 | -50,64 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 737,38 | 462,70 | 9357,06 | 4008,25 |
| ТК-52 | Комсомольская ул. д. 26 | 13,69 | 0,11 | 0,11 | 12,30 | -12,28 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 15,12 | 954,97 | 408,44 |
| ТК-29 | ТК-52 | 30,48 | 0,22 | 0,22 | 63,11 | -62,91 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 222,19 | 138,95 | 2815,65 | 1206,61 |
| УТ | Комсомольская ул. д. 43а | 59,85 | 0,09 | 0,09 | 4,58 | -4,57 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 71,23 | 45,73 | 3879,64 | 1660,72 |
| УТ | Комсомольская ул. д. 43 | 5,98 | 0,09 | 0,09 | 7,20 | -7,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 4,50 | 387,64 | 165,78 |
| ТКС | ТК-51 | 11,14 | 0,09 | 0,09 | 11,78 | -11,75 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 8,41 | 722,96 | 309,75 |
| ТК-29 | ТКС | 33,89 | 0,22 | 0,22 | 11,78 | -11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 154,65 | 3130,65 | 1340,20 |
| ТК-29 | Комсомольская ул. д. 41 | 18,73 | 0,11 | 0,11 | 8,80 | -8,78 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 20,71 | 1306,64 | 558,93 |
| ТК-28 | ТК-29 | 93,79 | 0,33 | 0,33 | 83,72 | -83,43 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 1507,31 | 940,62 | 10357,90 | 4437,30 |
| ТК-28 | Комсомольская ул. д. 24 | 19,20 | 0,11 | 0,11 | 8,73 | -8,71 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 34,07 | 21,21 | 1339,97 | 573,32 |
| ТК-28 | Комсомольская ул. д. 39 | 20,54 | 0,11 | 0,11 | 11,63 | -11,61 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 22,70 | 1433,49 | 613,59 |
| ТК-27Б | ТК-28 | 26,89 | 0,33 | 0,33 | 104,09 | -103,74 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 432,57 | 269,38 | 2970,06 | 1272,71 |
| ТК-27 | ТК-27Б | 107,06 | 0,33 | 0,33 | 104,11 | -103,72 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 1723,76 | 1071,85 | 11831,85 | 5067,86 |
| ТК-27А | К. Маркса (школа) | 91,05 | 0,16 | 0,16 | 13,77 | -13,74 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 348,66 | 219,74 | 7781,41 | 3329,43 |
| ТК-27А | Карла Маркса ул. д. 22 | 17,38 | 0,11 | 0,11 | 6,38 | -6,37 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 30,78 | 19,16 | 1212,26 | 517,86 |
| ТК-27В | ТК-27А | 38,53 | 0,16 | 0,16 | 20,16 | -20,10 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 148,22 | 92,46 | 3295,74 | 1411,24 |
| ТК-56 | Комсомольская ул. д. 27 | 12,03 | 0,11 | 0,11 | 4,74 | -4,73 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 13,57 | 839,23 | 359,36 |
| ТК-57 | ТК-56 | 54,56 | 0,11 | 0,11 | 4,74 | -4,73 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 61,27 | 3817,12 | 1631,21 |
| ТК-57 | Комсомольская ул. д. 29 | 14,03 | 0,11 | 0,11 | 2,98 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 15,63 | 981,56 | 419,35 |
| ТК-27В | ТК-57 | 21,11 | 0,11 | 0,11 | 7,73 | -7,70 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 23,55 | 1473,70 | 632,95 |
| ТК-27В | Комсомольская ул. ЧС д. 31 | 38,62 | 0,11 | 0,11 | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 38,15 | 2696,08 | 1051,15 |
| ТК-27 | ТК-27В | 37,85 | 0,16 | 0,16 | 28,28 | -28,20 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 145,86 | 90,73 | 3238,95 | 1387,53 |
| ТК-51 | УТ | 32,47 | 0,09 | 0,09 | 11,78 | -11,75 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 24,53 | 2106,60 | 902,05 |