ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации Саткинского муниципального района

от ________2013г. №_______

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора организаций для проведения работ по установке общедомовых приборов учета в жилом фонде Саткинского муниципального района

- Основание для проведения конкурсного отбора: исполнение Федерального закона №  261-ФЗ от 23.11.2009г.

- Конкурс состоится:__________________________________________________________.

- Адрес проведения конкурса: __________________________________________________.

- Требования,  предъявляемые энергоснабжающей организацией к участникам конкурса:

- установку общедомовых приборов учета производить за счет собственных средств организации в соответствии с требованиями  технических условий, выданных  энергоснабжающей организацией, и проектно-сметной документацией.

- сбор средств с населения за выполненные работы по установке приборов учета осуществлять с рассрочкой платежа на срок до 5 лет;

- сметная документация на установку приборов учета должна быть согласована с ответственным подразделением Администрации Саткинского муниципального района;

- предусмотреть строительство единого антивандального  помещения для узлов учета ХВС, ГВС и отопления.

- Технические требования  на установку приборов учета холодного, горячего водоснабжения и отопления:

| Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работ | Исполнение требования 261 – ФЗ «Об энергосбережении …» по установке общедомовых приборов учета. |
| Вид выполняемых работ | Приобретение и установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах. |
| Стадийность и объемы выполнения работ | Количество домов для установки приборов учета холодной, горячей воды и отопления указано в п.7 настоящего положения |
| Исполнитель работ | Выбирается по результатам проведения конкурса. |
| Основные технические характеристики оборудования | Узлы учета должны включать все необходимые приборы учета, контроля и аппаратуру передачи данных на "Ситуационный диспетчерский центр", с отлаженным программным обеспечением. Узлы учета должны быть выполнены с защитой от несанкционированного доступа. Общие требования: Расходомер холодной воды: Расходомер должен иметь погрешность измерений не более 2,0%. Рабочее давление на водоводе в месте установки расходомера до 1,0 МПа. Температура измеряемой жидкости от +20С до +250С. Срок службы не менее 10 лет. Межповерочный интервал не менее 6 лет. Гарантийный срок 12 месяцев. Расходомер должен быть не чувствителен к электропроводности энергоносителя. Расходомер должен быть обязательно обеспечен местом для пломбирования. Расходомер должен определять расход только в одном направлении (безреверсивный). Тип расходомера – с импульсным или токовым выходом, внесенный в РСН. 10. Интеграция в систему автоматического сбора информации 11. Время непрерывной работы прибора - 365 дней в году. Расходомер горячей воды: Расходомер должен иметь погрешность измерений не более 2,0%. Рабочее давление на водоводе в месте установки расходомера до 1,0 МПа. Расчетная температура измеряемой жидкости не более 900С. Срок службы не менее 10 лет. Межповерочный интервал не менее 4 лет. Гарантийный срок 12 месяцев. Расходомер должен быть не чувствителен к электропроводности энергоносителя. Расходомер должен быть обязательно обеспечен местом для пломбирования. Расходомер должен определять расход только в одном направлении (безреверсивный). Тип расходомера – с импульсным или токовым выходом, внесенный в РСН. Интеграция в систему автоматического сбора информации Время непрерывной работы прибора - 365 дней в году. 3. Расходомер системы отопления: 1. Расходомер должен иметь погрешность измерений не более 1,0%. 2. Рабочее давление на водоводе в месте установки расходомера до 1,6 МПа. 3. Расчетная температура измеряемой жидкости не более 900С. 4. Срок службы не менее 10 лет. Межповерочный интервал не менее 4 лет. 5. Гарантийный срок 12 месяцев. 6. Расходомер должен быть не чувствителен к электропроводности энергоносителя. 7. Расходомер должен быть обязательно обеспечен местом для пломбирования. 8. Тип расходомера – числоимпульсный; токовый. 9. Время непрерывной работы прибора - 242 дня в году. 10. Интеграция в систему автоматического сбора информации 4. Теплосчетчик системы отопления: 1. Теплосчечик должен иметь погрешность измерений: 10≤ΔТ≤200С - 4,0%. ΔТ>200С – 2,5 % 2. Диапазон измерения температуры энергоносителя - от 0 до 900С. 3. Диапазон измерения давления энергоносителя – от 0 до 5,0 МПа 4. Диапазон разности температур – от 3 до 90 0С 5. Срок службы не менее 12 лет. Межповерочный интервал не менее 2 лет. 6. Гарантийный срок не менее 18 месяцев. 7. Время наработки на отказ не менее 25000 часов 5. Термопреобразователи (датчики температуры). 1. Тип датчика – парный 2. Точность не ниже точности вычислителя 3. Класс защиты – IP54 4. Межповерочный интервал не менее 4 лет. 6. Преобразователи давления. 1. Преобразователь должен иметь погрешность измерений не более 0,5 %. 2. Класс защиты – IP55 3. Напряжение питания – 12-42 В 4. Межповерочный интервал не менее 2 лет. 7. Термометры. 1. Класс точности - 2,5 2. Диапазон измерения температуры энергоносителя - от 0 до 1600С. 8. Манометры. 1. Класс точности - 1,5 2. Диапазон измерения давления энергоносителя – от 0 до 1,6 МПа 9. Арматура (запорная, механические фильтры) 1. Расчетная температура измеряемой жидкости не менее 1200С. 2. Расчетное давление: - для запорной арматуры – 2,5 МПа - для механических фильтров – 1,6 МПа 10. Трубопроводы: 1. Материал трубопроводов: - отопление – сталь - ХВС, ГВС, система пожаротушения – металлопластик, полипропилен, оцинкованная сталь. 2. Обязательная противокоррозионная обработка для стальных труб. 11. Вычислитель. 1. Электропитание - 220 В. 2. Число разрядов на дисплее - 2×12, двухстрочный 3. Вывод и отображение данных: - суммарное количество тепловой энергии - суммарный объём воды(подача) - суммарный объём воды (обратка) - суммарный объем ГВС (подача) - суммарный объём ГВС (циркуляция) -суммарный объем ХВС - мгновенная температура прямой воды - мгновенная температура обратной воды - мгновенная температура ГВС (подача) - мгновенная температура ГВС (циркуляция) - среднечасовой за интервал расход прямой воды - среднечасовой за интервал расход обратной воды - среднечасовой за интервал расход ГВС (подача) - среднечасовой за интервал расход ГВС (циркуляция) - среднечасовой за интервал расход ХВС - мгновенное давление (подача) - мгновенное давление (обратка) - мгновенное давление ХВС - время наработки - текущие время и дата - код нештатной ситуации 4. Вывод на пульт диспетчера сигналов об ошибках в случаи отказов приборов и выхода измеряемого параметра за диапазон с фиксированием временного промежутка нештатной ситуации. 5. Архивирование почасовых и посуточных данных измеряемых параметров энергоресурса. 6. Объём почасового архива -384 часа Объём посуточного архива – 365 суток Объём помесячного и интегрального архивов - 12 месяцев 7. Наличие дополнительного последовательного интерфейса 8. Наличие сертифицированных алгоритмов расчета по измеряемым средам. 9. Наличие модулей сопряжения с различными типами связи (Ethernet, GSM- модем) и дополнительных сервисных модулей (модуль управления, блок питания, погодный регулятор GPRS) 10. Погрешность встроенного таймера - ±0,01 % 11. Температура окружающего воздуха – минус 10 до плюс 50 0С 12. Относительная влажность воздуха не более 95 % 13. Класс защиты – IP20 14. Отклонение напряжения питающей сети от номинального - ±10 % 15. Отклонение частоты питающей сети от номинального - ±2 % 15. Межповерочный интервал не менее 2 лет. Общие требования к системе передаче данных: Система передачи данных должна иметь возможность передавать информацию: Настраиваемые каналы передачи данных: Ethernet, GSM- модем, GPRS; Питание: автономное не менее 2 лет; В состав системы должно входить программное обеспечение для осуществления ее работы. Общие требования к программному обеспечению: 1. Централизованный сбор и хранения данных. 2. Должно обеспечить передачу данных в общую систему анализа Ситуационного центра. Общие требования обеспечения сохранности оборудования: Наличие антивандального помещения. |
| Режим работы производства | 365 дней в году, 24 часа в сутки. |
| Требование к документации | Документация на всё оборудование должна удовлетворять следующим условиям: Всё оборудование должно быть укомплектовано соответствующими документами: А. паспортом; Б. инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию; В. свидетельством о прохождении государственной поверки; Г. Методикой поверки; Д. Свидетельством о внесении СИ в Госреестр; Е. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Сан ПиН 2.1.4.2652-10. Все оборудование иностранного производства должно иметь оригинальные, или нотариально заверенные сертификаты соответствия требованиям российских стандартов. Вся документация должна быть поставлена на русском языке – 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD диске. |
| Особые условия | Факт выполнения работ и приемка прибора в эксплуатацию фиксируется в акте приемки специалистом энергоснабжающей организации и представителем собственников жилых помещений МКД. |

5. Претендент вправе использовать при монтаже узла учета имеющиеся у него в наличии приборы с более качественными характеристиками, без увеличения конкурсной стоимости узла.

6. Претендент обязан:

- предоставить схему компоновки типового узла учета, с перечислением мер, гарантирующих возможность, без остановки всей системы, производства регламентных и ремонтных работ, бесперебойной и достоверной работы датчиков независимо от методов измерения;

- предоставить сметы с учетом технологии монтажа.