Саткинский муниципальный район

Межевое городское поселение

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2027 ГОДА

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

1. Функциональная структура теплоснабжения	10

1.1  Описание административного состава поселения, с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав.	10

1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.	12

1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетвых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	12

1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии.	12

2. Источники тепловой энергии	13

2.1. Структура основного оборудования	13

2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	13

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	16

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	16

2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	16

2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	17

2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	17

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.	19

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	19

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	19

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	19

3. Тепловые сети.	19

3.1. Описание структуры тепловых сетей.	19

3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	20

3.3. Параметры тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.	21

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	38

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	38

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	39

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	39

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	39

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	40

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	40

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	40

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	42

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	43

3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	44

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	44

3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	44

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	44

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	44

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	44

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	45

3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.	46

4. Зоны действия источников тепловой энергии.	46

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	47

5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха.	47

5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	47

5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	47

5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	48

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	51

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	51

6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	52

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	52

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.	52

6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности .	52

7. Балансы теплоносителя	53

7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	53

7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	54

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	54

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	54

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	54

8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.	54

8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	55

9. Надежность теплоснабжения	55

9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	55

9.2. Анализ аварийных отключений потребителей.	61

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	61

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).	61

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	62

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	65

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации с учетом последних 3 лет	65

11.2 Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	68

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	70

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	70

Часть 12. Описание существующих  технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.	71

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	71

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	71

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.	71

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	72

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	72

12.6. Перечень целевых показателей эффективности источников	72

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	73

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	73

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе	73

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	73

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	75

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	76

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	77

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	77

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	78

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	78

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	80

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;	83

3.2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения;	83

3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	83

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	84

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	84

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	84

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	84

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения;	84

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	85

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	85

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	86

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	86

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии	86

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	86

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	87

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Межевого городского поселения	88

Глава 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	89

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	89

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	89

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	90

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	90

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	90

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	90

7.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	90

7.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	90

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	91

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	91

7.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.	91

7.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	91

7.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	91

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	94

8.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	94

8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	94

8.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	94

8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	94

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	95

8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	95

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	96

8.8. Строительство и реконструкция насосных станций	97

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	98

Глава 10. Существующие и перспективные топливные балансы	98

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии	98

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	98

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	99

11.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	99

11.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;	99

11.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;	100

11.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.	100

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	102

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	102

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	102

12.3 Расчеты по эффективности инвестиций	109

12.4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	109

Глава 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения Межевого городского поселения.	109

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	110

Глава 15. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	111

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	114

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	114

Глава 18. Сводный том выполненных изменений	118

Приложение 1. Гидравлический расчет для каждого участка тепловых сетей ООО «КОНиС».	119

Приложение 2. Гидравлический расчет сетей горячего водоснабжения, эксплуатируемой ООО «КОНиС»	127

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1  Описание административного состава поселения, с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав.

Муниципальное образование Межевое городское поселение включает в себя один населенный пункт – поселок городского типа Межевой. Административным центром  Межевого городского поселения является поселок городского типа Межевой. Межевое городское поселение муниципальное образование в составе Саткинского муниципального района было образовано 15 декабря 2004 г. в соответствии с ФЗ №131 и на основании Закона Челябинской области №313-ЗО от 28.10.2004 года «О статусе и границах Саткинского муниципального района, городских и сельских поселений». Межевое городское поселение расположено в северо-западной части Саткинского муниципального района. Границами городского поселения являются: на севере и востоке – Айлинское сельское поселение, на западе – республика Башкортостан, на юге – Сулеинское городское поселение.

От административного центра района – г. Сатки, Межевое городское поселение находится в 20 км.

Климат рассматриваемого поселения характеризуется относительно суровыми климатическими условиями. Характерно обилие атмосферных осадков - 537 мм в год, причем, в летний период времени приходится около 50%, а на зимний - лишь 10%. Количество ясных дней в году составляет 21%, полуясных - 14%, пасмурных - 65%. Дни с температурой от 0 до 10° - 20% и свыше +10° - 30%. В среднем за год число дней с заморозками равно - 215. В районе резко выражено господство юго-западных и западных ветров.

Описание границ расположения источника тепловой энергии представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Описание границ городского поселения

Распределение площадей в границах населенных пунктов представлено в таблице ниже.

Таблица 1. Распределение площадей в границах населенных пунктов.

| № п/п | Наименование населенного пункта | На текущий момент, га |
| --- | --- | --- |
| Межевое городское поселение |  | 830,5 |
| 1 | Поселок городского типа Межевой | 830,5 |

Численность населения Межевого городского поселения составляет согласно данным Федеральной службы государственной статистики составляет 4923 чел.

Таблица 2. Численность населения Межевого городского поселения.

| Наименование населенного пункта | Год | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Поселок городского типа Межевой | 2020 | 4923 |

1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

На территории муниципального образования осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация  ООО «КОНиС» на праве аренды.

ООО «КОНиС» занимается передачей тепловой энергии от газовой котельной п.г.т Межевой до конечных потребителей.

Отпуск тепловой энергии в Межевом городском поселении осуществляется от единственного источника тепловой энергии – газовой котельной. Далее, посредством магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и тепловых вводов объектов потребления, тепловая энергия передается до конечного потребителя.

1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетвых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На территории городского поселения в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация – ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» (сокращенное ООО «КОНиС»). ООО «КОНиС» осуществляет некомбинированную выработку тепловой энергии, транспортировку и сбыт тепловой энергии и горячее водоснабжение  до потребителей.

1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение городского поселения осуществляется от единственной котельной – газовой котельной, расположенной в Межевом городском поселении по адресу: Челябинская область, Саткинский район, п.Межевой, ул.Олимпийская, д.1. На момент 2021 года централизованным теплоснабжением обеспечен весь многоквартирный жилищный фонд, часть индивидуальной жилой застройки, предприятия и организации Межевого городского поселения.

В зону деятельности ООО «КОНиС» входит 52 многоквартирных домов(МКД), 58- индивидуальные жилые строения(ИЖС) и 9 административных зданий.

2. Источники тепловой энергии

2.1. Структура основного оборудования

Централизованное теплоснабжение Межевого городского поселения осуществляется при помощи единственного источника тепловой энергии – газовой котельной, находящейся на правах аренды в распоряжении ООО «КОНиС», обеспечивающего потребителей города тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время котельная отпускает тепло на жилищно - коммунальный сектор, соцкультбыт порядка 3,9 Гкал/час.

Таблица 3. Состав котлового оборудования котельной

| Наименование источника | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел | КСВа – 2,0 | 1,72 | 7 | 12,04 | 10,66 |

Тепловая энергия расходуется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

На котельной установлены 7 водогрейных котлов, производительностью 1,72 Гкал/час.

В зависимости от установленного горелочного устройства работает на природном газе сжиженном газе или жидком топливе.

Топливо – природный газ ГОСТ 5542, сжиженный газ ГОСТ 20448, дизельное.

Установленное в котельной оборудование и схема его работы обеспечивают равно-мерную загрузку водогрейных котлов.

Теплоносителем для систем отопления и ГВС является горячая вода.

Регулирование отопительной нагрузки – количественный способ регулирования.

Схема отпуска горячей воды – закрытая.

Схема теплоснабжения закрытая.

2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии ООО «КОНиС» представлены в таблице ниже:

Таблица 4. Установленная мощность оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |
| 2 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |
| 3 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |
| 4 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |
| 5 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |
| 6 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |
| 7 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 | природный газ | 02.2002г |

В комплекте котлы оборудованы вентиляторами типа ВЦ 14-2,5 (7 штук), блоками управления котлов БУК-МП (7 штук), горелками для аварийного топлива АПНД-2,0 в комплексе с БУК-МП (2 штуки).

За время эксплуатацтии реконструкций и модернизаций котлов не производилось.

Таблица 5. Техническая характеристика газовой горелки ГГС-Б-2,2 – 7 шт.

| Тип, (марка) | ГГС-Б-2,2 |
| --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность | 22,2 МВт |
| Минимальная тепловая мощность | 0,55 МВт |
| Номинальное давление газа перед горелкой, не более | 20 кПа |
| Номинальное давление воздуха перед горелкой, не более | 1,3 кПа |
| Рабочее давление в топке, не более | 600 Па |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха, не более | 1,05 кПа |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, не более | 0,2кПа |
| Год ввода в эксплуатацию | 02.2002г |
| Потребляемая мощностьэлектрооборудования | 7 кВт |

Таблица 6. Техническая характеристика дымососа ДН 6,3М – 7 шт.

| Тип, (марка) | ДН 6,3М |
| --- | --- |
| Производительность | 5100 м3/час |
| Напор | 1380 Па |
| Мощность электродвигателя | 4 кВт |
| Число оборотов электродвигателя | 1500 об/мин |
| Год ввода в эксплуатацию | 02.2002г |

Для обеспечения исходной водой первичного контура котельной предусмотрена установка смягчения воды марки TS 95-16.

Таблица 7. Техническая характеристика установки смягчения воды.

| Тип, (марка) | TS 95-16 |
| --- | --- |
| Номинальная производительность установки | 5,3 – 5,6 м3/час |
| Расход соли на 1 регенерацию | 20 кг |
| Потребляемая мощность | 100 Вт/ч |
| Год ввода в эксплуатацию | 02.2002г |

Для подпитки воды в систему первичного контура установлены 2 подпиточных насоса.

Таблица 8. Техническая характеристика подпиточного насоса ВКС 2/26 АБ-2Г – 2шт.

| Тип, (марка) | ВКС 2826 АБ-2Г |
| --- | --- |
| Производительность | 7,2 м3/час |
| Напор | 26 м |
| Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
| Число оборотов электродвигателя | 1450 об/мин |
| Год ввода в эксплуатацию | 02.2002г |

Для обеспечения циркуляции воды в первичном контуре установлены 3 насоса марки К 150-1285-315.

Таблица 9. Техническая характеристика сетевого насоса К 150-125-315 – 4 шт.

| Тип, (марка) | ВКС 2826 АБ-2Г |
| --- | --- |
| Производительность | 200 м3/час |
| Напор | 32 м |
| Мощность электродвигателя | 30 кВт |
| Число оборотов электродвигателя | 1450 об/мин |
| Год ввода в эксплуатацию | 02.2002г |

В центральном тепловом пункте (ЦТП) котельной установлено следующее оборудование:

Таблица 10. Насосное оборудование в ЦТП котельной.

| Наименование насосного оборудования | Тип, марка | Производительность м3/ч | Напор, м.в.ст. | мощность э/двигателя, кВт | Число оборотов, об/мин | Количество, шт | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насаос системы отопления | 1Д 315-71 | 315 | 71 | 100 | 3000 | 3 | 09.2005г |
| Подпиточный насос системы отопления | ВКС -2/26 АБ-2Г | 7,2 | 26 | 5,5 | 1500 | 2 | 09.2005г |
| Сетевой насос ГВС | К 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 3 | 09.2005г |

Нагрев сетевой воды происходит через водоподогреватели 4-х типов:

Таблица 11. Техническая характеристика теплообменников.

| № п/п | Наименование теплообменника | Тип, марка | греющая среда, м3/час | нагреваемая среда, м3/час | Теплопроизводительность, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластинчатый | «Альфа Лаваль» М15-BFG8, 2 шт | 85,12 | 97,01 | 2,86 | 09.2005г |
| 2 | Пластинчатый | «Ридан» НН-41 – 1шт | 120,3 | 143,9 | 3,5 | 09.2005г |
| 3 | Пластинчатый | «Ридан» НН-22 -2шт | 113,4 | 29,8 | 1,7 | 09.2005г |
| 4 | Трубчатый | ВВП-300 – 28 шт | 144 | 220 | 0,34 | 1980г |

Трубчатые теплообменники сгруппированы в секции по 4 штук ткплообменника в одной секции, итого трубчатых теплообменников – 7 секций.

Теплообменники в ЦТП скомплектованы по группам:

- на систему отопления:

- трубчатые теплообменники – 5 секций;

- пластинчатый теплообменник типа М15- BFG8 – 2 шт;

- пластинчатый теплообменник типа НН - 41 – 1шт.

- на систему горячего водоснабжения (ГВС):

- трубчатые теплообменники – 2 секции;

- пластинчатый теплообменник типа НН - 22 – 2шт.

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая мощность котельной в горячей воде составляет 10,66 Гкал/ч. Установленная мощность в горячей воде составляет 12,04 Гкал/час. На котельной городского поселения Межевое располагаемая и установленная мощности не совпадают, в связи с техническим ограничением.

Схема теплоснабжения котельной ООО «КОНиС» состоит из магистральных участков тепловых сетей, распределительных сетей и участков отопления и ГВС до абонентов п.г.т Межевой.

Магистральная тепловая сеть – четырехтрубная, система подключения абонентов к тепловой сети – закрытая, отпуск теплоносителя на нужды ГВС осуществляется по открытой схеме. Котельная работает круглогодично, отопительный период составляет 242 дня.

Тепловые сети от котельной ООО «КОНиС» имеют общую протяженность 18 км в двухтрубном исчислении. Из них 10144м. – сети теплоснабжения, 7858м. – сети ГВС. Котельная работает по утвержденному температурному графику 95/70°С.

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения и порядку их разработки и утверждения», «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Тепловая мощность источников теплоснабжения ООО «КОНиС» на собственные нужды представлена в таблице ниже.

Таблица 12. Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения ООО "КОНиС".

| № п/п | Вид тепловой мощности | Единица измерения | 2020г. | 2021г. | 2022-2027гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Межевого городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| 2 | Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 3 | Потребление тепловой энергии на собственные нужды | % | 3 | 3 | 3 |

2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию котлового оборудования источников теплоснабжения ООО «КОНиС» представлен в таблице ниже.

Таблица 13. Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования источников теплоснабжения ООО "КОНиС".

| Наименование источника | Тип котлоагрегата | Марка | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное / резервное топливо | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Межевого городского поселения | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |
|  | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |
|  | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |
|  | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |
|  | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |
|  | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |
|  | Водогрейный котел | КСВа-2,0 | 1,72 | Природный газ | 02.2002г | 0 |

2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

В Межевом городском поселении источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

На источниках теплоснабжения Межевого городского поселения регулирование отопительной  нагрузки – центральное, количественно-качественное (на входе в тепловую сеть изменяют и температуру, и расход теплоносителя).

Температурный график отпуска тепла котельной представлен на рисунке ниже.

Рисунок 1. Температурный график отпуска тепловой энергии.

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования источников теплоснабжения ООО «КОНиС» представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения ООО "КОНиС".

| Наименование источника | Марка котлоагрегата | Кол-во часов работы |
| --- | --- | --- |
| Котельная Межевого городского поселения | КСВа-2,0 № 1 | 3422 |
|  | КСВа-2,0 № 2 | 3500 |
|  | КСВа-2,0 № 3 | 3374 |
|  | КСВа-2,0 № 4 | 4186 |
|  | КСВа-2,0 № 5 | 4202 |
|  | КСВа-2,0 № 6 | 3983 |
|  | КСВа-2,0 № 7 | 4044 |
| Итого |  | 26711 |

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Для учета вырабатываемой тепловой энергии установлен счетчик тепла Метран-400-02. Теплосчетчик укомплектован тепловычислителем ТЭКОН-17.

Для учета принятой холодной воды установлен счетчик типа ВМХ-100.

Для учета объема подпитки системы отопления установлен счетчик типа ВТ-100Х.

Для учета объема потребленного природного газа установлен комплекс СГ-ЭК-В3-Т-0,75-400/1,6; счетчик газа TRZG 250, корректор ЕК270.

Для учета объема потребленной электроэнергии установлены счетчики типа ЦЭ 6805 В на напряжение 6,0 кВт.

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов основного оборудования на источниках теплоснабжения ООО «КОНиС» за период 2017-2022 гг. не зафиксировано.

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

3. Тепловые сети.

3.1. Описание структуры тепловых сетей.

Тепловая схема котельной предусматривает закрытую систему теплоснабжения и рассчитана на отпуск тепла потребителям в виде нагретой воды с параметрами : прямой трубопровод - 100°С, обратный трубопровод - 60°С.

Теплотрассы смонтированы в четырехтрубном исполнении. Изоляция трубопроводов минераловатные материалы, другие типы изоляции не применяются. Протяженность тепловых сетей по системе теплоснабжения –  10144п.м , в системе горячего водоснабжения – 7858п.м.

Профилактика тепловой сети производится на срок 14 суток. Тепловые сети проложены подземным (канальным и бесканальным) и надземным способом.

3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «КОНиС» представлена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Схема тепловых сетей Межевого городского поселения.

3.3. Параметры тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию.

Параметры тепловых сетей ООО «КОНиС» с указанием участков представлены в таблицах ниже:

Таблица 15. Реестр тепловых сетей по системе теплоснабжения ООО «КОНиС».

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Условный диаметр трубопроводов на участке Dу, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Длина участка (в однотрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки (подземная, надземная) | Тип прокладки (канальная, бесканальная, проходная, непроходная) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| От ТУ-3 до ул Лесная,1 | 30 | 25 | 11 | 22 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-28 до ул Дачная,1 | 30 | 25 | 79 | 158 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1958 |
| От ТК-28 до ул Дачная,3 | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1958 |
| Итого |  |  | 95 | 190 |  |  |  |  |
| От ТК-5а.1 до ул.Шахтерская,6 | 38 | 32 | 29 | 58 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,8 | 38 | 32 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,10 | 38 | 32 | 23 | 46 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-6.1 до ул. Шахтерская,27 | 38 | 32 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-6.1 до ул.Шахтерская,29 | 38 | 32 | 17 | 34 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК6.4.1 до ул.Советская, 25 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК6.4.2 до ул.Советская, 27 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК6.4.3 до ул.Советская, 29 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК6.4.4 до ул.Советская, 31 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК6.4.5 до ул.Советская, 33 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-6.4 до ул.К.Маркса,11 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-5а до ул.Шахтерская, 31 | 38 | 32 | 10 | 20 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1971 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 23 | 38 | 32 | 13 | 26 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 25 | 38 | 32 | 13 | 26 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-2до ул.Шахтерская, 4 | 38 | 32 | 9 | 18 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-2до ул.Шахтерская, 2 | 38 | 32 | 16 | 32 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-8.1 до ул.Шахтерская, 19 | 38 | 32 | 9 | 18 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-8.1 до ул.Шахтерская, 21 | 38 | 32 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-8 до ул Советская, 10 | 38 | 32 | 35 | 70 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 12 | 38 | 32 | 32 | 64 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-15.1 до ул Советская, 11 | 38 | 32 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.2 до ул Советская, 13 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.3 до ул Советская, 15 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.4 до ул Советская, 17 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.5 до ул Советская, 19 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.6 до ул Советская, 21 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.7 до ул К.Маркса, 5 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-16 до ул Советская, 9 | 38 | 32 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-18 до ул К.Маркса, 3 | 38 | 32 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1982 |
| От ТК-19.1 до ул Советская, 8 | 38 | 32 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.2 до ул Советская, 6 | 38 | 32 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.3 до ул Советская, 4 | 38 | 32 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.4 до ул Советская, 2 | 38 | 32 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.7 до ул Советская, 7 | 38 | 32 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2004 |
| От ТК-19.11 до ул Советская, 1 | 38 | 32 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2006 |
| От ТК-25.4 до ул Лесная ,10 | 38 | 32 | 6 | 12 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1998 |
| От ТК-25.5 до ул Лесная ,12 | 38 | 32 | 8 | 16 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-25.7 до ул К.Маркса, 4 | 38 | 32 | 6 | 12 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-25 до ул Лесная ,2 | 38 | 32 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-1 до ул Лесная ,3 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-2 до ул Лесная ,5 | 38 | 32 | 3 | 6 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-28 до ул Дачная, 5 | 38 | 32 | 9 | 18 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1958 |
| От ТУ-1 до ул Дачная, 1 | 38 | 32 | 26 | 52 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1958 |
| Итого | 38 | 32 | 426 | 852 |  |  |  |  |
| От ТК-5а.1 до ТК-5а.2 | 45 | 40 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-6.3 до ул Советская, 23 | 45 | 40 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-5 до ул.Шахтерская, 12 | 45 | 40 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1990 |
| От ТК-6.6 до ул К.Маркса, 7 | 45 | 40 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| Итого | 45 | 40 | 38 | 76 |  |  |  |  |
| От ТК-2 до ул.Олимпийская, 4 | 57 | 50 | 86 | 172 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-2 до ул.Молодежная, 8 | 57 | 50 | 121 | 242 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-1 до ул.К.Маркса, 15 | 57 | 50 | 25 | 50 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-3 до ул.Южная, 48 | 57 | 50 | 118 | 236 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1988 |
| От ТУ-3 до ул.Южная, 49 | 57 | 50 | 115 | 230 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1988 |
| От ТУ-4.1 до ул.1 Мая, 39 | 57 | 50 | 93 | 186 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1974 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.4 | 57 | 50 | 14 | 28 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1990 |
| От ТУ-4.4 до ул.1 Мая, 36 | 57 | 50 | 9 | 18 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.5 | 57 | 50 | 78 | 156 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 15 | 57 | 50 | 10 | 20 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 28 | 57 | 50 | 6 | 12 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.2 до Столовая | 57 | 50 | 39 | 78 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1990 |
| От ТК-5 до Баня+бокс | 57 | 50 | 111 | 222 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1962 |
| От ТК-5а до ТК-5а.1 | 57 | 50 | 20 | 40 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-6 до ТК-6.1 | 57 | 50 | 34 | 68 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-6.5 до ЦСОН | 57 | 50 | 19 | 38 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.7 до ул.К.Маркса, 9 | 57 | 50 | 73 | 146 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-7 до ТК-7.1 | 57 | 50 | 51 | 102 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 57 | 50 | 29 | 58 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-8 до ТК-8.1 | 57 | 50 | 59 | 118 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-19.3 до ТК-19.4 | 57 | 50 | 42 | 84 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-18 до ВГСЧ | 57 | 50 | 51 | 102 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1982 |
| От ТК-19.5 до у.Советская, 5 | 57 | 50 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19-8 до Дворец | 57 | 50 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2004 |
| От ТК-19.10 до ул.Советская, 3 | 57 | 50 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2006 |
| От ТК-19.11 до ул.К.Маркса, 1 | 57 | 50 | 62 | 124 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2006 |
| От ТК-25.2 до ТК-25.3 | 57 | 50 | 37 | 74 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-25.3 до ТК-25.4 | 57 | 50 | 60 | 120 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1998 |
| От ТК-25.4 до ТК-25.5 | 57 | 50 | 50 | 100 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-25.5 до ТК-25.6 | 57 | 50 | 22 | 44 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-25.6 до ТК-25.7 | 57 | 50 | 50 | 100 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-27 до ТУ-1 | 57 | 50 | 27 | 54 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 57 | 50 | 40 | 80 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-28 до ТУ-1 | 57 | 50 | 53 | 106 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1958 |
| Итого | 57 | 50 | 1629 | 3258 |  |  |  |  |
| От ТК-3 до ТК-3.1(Юбилейная) | 72 | 65 | 257 | 514 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1986 |
| От ТК-19.1 до ТК-19.2 | 72 | 65 | 52 | 104 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.2 до ТК-19.3 | 72 | 65 | 52 | 104 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.6 до ТК-19.9 | 72 | 65 | 64 | 128 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.9 до ТК-19.10 | 72 | 65 | 14 | 28 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2006 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 72 | 65 | 24 | 48 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1987 |
| От ТК-19.10 до ТК-19.11 | 72 | 65 | 60 | 120 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2006 |
| Итого | 72 | 65 | 523 | 1046 |  |  |  |  |
| От ТК-5 до Пожарной | 89 | 80 | 84 | 168 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1990 |
| От Интернат до Администрации | 89 | 80 | 44 | 88 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2006 |
| От ТК-9 до ул.Шахтерская, 9а | 89 | 80 | 188 | 376 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-11 до ул.Шахтерская, 1 | 89 | 80 | 116 | 232 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ул.Шахтерская, 8а до ТК-13 | 89 | 80 | 42 | 84 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-19 до ТК-19.1 | 89 | 80 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19 до ТК-19.5 | 89 | 80 | 16 | 32 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.5 до ТК-19.6 | 89 | 80 | 22 | 44 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-19.6 до ТК-19.7 | 89 | 80 | 52 | 104 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2004 |
| От ТК-19.7 до ТК-19.8 | 89 | 80 | 36 | 72 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2004 |
| От ТК-21 до ул.К.Маркса, 8а | 89 | 80 | 16 | 32 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1988 |
| От ул.К.Маркса, 6а до ТК-23 | 89 | 80 | 75 | 150 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2009 |
| От ТК-23 до ТК-24 | 89 | 80 | 27 | 54 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2009 |
| От ТК-25 до ТК-25.1 | 89 | 80 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-25.1 до ТК-25.2 | 89 | 80 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-26 до ТК-27 | 89 | 80 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-27 до ТУ-3 | 89 | 80 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК ТУ-3 до ТК-28 | 89 | 80 | 140 | 280 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| Итого | 89 | 80 | 954 | 1908 |  |  |  |  |
| От ТК-1.3 до ул.Луговая, 20 | 108 | 100 | 128 | 256 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.4 до ТК-1.5 | 108 | 100 | 58 | 116 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.5 до ул.Олимпийская, 37 | 108 | 100 | 159 | 318 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-2 до ул Южная, 29 | 108 | 100 | 132 | 264 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1986 |
| От ТК-4.3 до ул.1 Мая, 38 | 108 | 100 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1990 |
| От ТК-4а до Мотоклуб | 108 | 100 | 156 | 312 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2003 |
| От ТК-6.4.5 до ТК-6.4.6 | 108 | 100 | 59 | 118 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-8 до ул.Шахтерская, 2а | 108 | 100 | 48 | 96 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1974 |
| От ТК-ул. Шахтерская, 6а до ул.Шахтерская, 8а | 108 | 100 | 178 | 356 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1987 |
| От ТК-10 до ул.Шахтерская, 4а | 108 | 100 | 16 | 32 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1984 |
| От ТК-15.5 до ТК-15.6 | 108 | 100 | 30 | 60 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.6 до ТК-15.7 | 108 | 100 | 20 | 40 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-17 до ул. К.Маркса, 1а | 108 | 100 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2005 |
| От ТК-17 до ТК-18 | 108 | 100 | 22 | 44 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1982 |
| От ТК-18 до ТК-18.1 | 108 | 100 | 30 | 60 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1982 |
| От ТК-18.1 до ул. К.Маркса, 3а | 108 | 100 | 6 | 12 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1981 |
| От ТК-20 до Детский сад | 108 | 100 | 12 | 24 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1975 |
| От ТК-22 до ул.К.Маркса, 6а | 108 | 100 | 56 | 112 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1971 |
| От ТК-22 до ТК-25 | 108 | 100 | 22 | 44 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1979 |
| Итого | 108 | 100 | 1171 | 2342 |  |  |  |  |
| От ТК-1 до ТК-1.1 | 133 | 125 | 223 | 446 | Маты минераловатные | надземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.1 до ТК-1.2 | 133 | 125 | 55 | 110 | Маты минераловатные | надземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.2 до ТК-1.3 | 133 | 125 | 60 | 120 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.3 до ТК-1.4 | 133 | 125 | 87 | 174 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-4.1 до ТУ-4.1 | 133 | 125 | 90 | 180 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТК-4.1 до ТК-4.2 | 133 | 125 | 77 | 154 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1990 |
| От ТК-4.2 до ТК-4.3 | 133 | 125 | 92 | 184 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1990 |
| Итого | 133 | 125,00 | 684 | 1368 |  |  |  |  |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 159 | 150 | 47 | 94 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТК-6.6 до ТК-6.7 | 159 | 150 | 8 | 16 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.7 до Интернат | 159 | 150 | 63 | 126 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.4 до ТК-6.4.1 | 159 | 150 | 65 | 130 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-6.4.1 до ТК-6.4.2 | 159 | 150 | 60 | 120 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-6.4.2 до ТК-6.4.3 | 159 | 150 | 42 | 84 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-6.4.3 до ТК-6.4.4 | 159 | 150 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-6.4.4 до ТК-6.4.5 | 159 | 150 | 47 | 94 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1998 |
| От ТК-14 до ТК-15 | 159 | 150 | 42 | 84 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-15 до ТК-15.1 | 159 | 150 | 49 | 98 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.1 до ТК-15.2 | 159 | 150 | 27 | 54 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.2 до ТК-15.3 | 159 | 150 | 73 | 146 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.3 до ТК-15.4 | 159 | 150 | 29 | 58 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15.4 до ТК-15.5 | 159 | 150 | 28 | 56 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-15 до ТК-16 | 159 | 150 | 80 | 160 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 2005 |
| От ТК-16 до ТК-17 | 159 | 150 | 86 | 172 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 2005 |
| От ТК-20 до ТК-21 | 159 | 150 | 40 | 80 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1988 |
| От ТК-21 до ТК-22 | 159 | 150 | 24 | 48 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1988 |
| Итого | 159 | 150 | 828 | 1656 |  |  |  |  |
| От ТК-4 до ТК-4.1 | 219 | 200,0 | 203 | 406 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТК-4.1 до ТУ-1 | 219 | 200,0 | 27 | 54 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТК-5 до ТК-5а | 219 | 200,0 | 54 | 108 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-5а до ТК-6 | 219 | 200,0 | 68 | 136 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТК-6 до ТК-6.2 | 219 | 200,0 | 81 | 162 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1971 |
| От ТК-6 до ТУ-1 | 219 | 200,0 | 87 | 174 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-6.2 до ТК-6.3 | 219 | 200,0 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1971 |
| От ТК-6.3 до ТК-6.4 | 219 | 200,0 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.4 до ТК-6.5 | 219 | 200,0 | 19 | 38 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.5 до ТК-6.6 | 219 | 200,0 | 57 | 114 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2012 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 219 | 200,0 | 63 | 126 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-9 до ТК-10 | 219 | 200,0 | 103 | 206 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-10 до ТК-11 | 219 | 200,0 | 20 | 40 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| От ТК-11 до ТК-12 | 219 | 200,0 | 23 | 46 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1996 |
| От ТУ-1 до ТК-3 | 219 | 200,0 | 118 | 236 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТУ-3 до ТК-14 | 219 | 200,0 | 58 | 116 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТУ-14 до ТК-19 | 219 | 200,0 | 16 | 32 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-19 до ТК-20 | 219 | 200,0 | 109 | 218 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1975 |
| Итого | 219 | 200,0 | 1142 | 2284 |  |  |  |  |
| От ТК-6 до ТК-7 | 273 | 250,0 | 428 | 856 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 1958 |
| От ТК-7 до ТК-8 | 273 | 250,0 | 494 | 988 | Маты минераловатные | подземная | канальная непроходная | 2010 |
| Итого |  | 2,5 | 922 | 1844 |  |  |  |  |
| От ЦТП до ТК-1 | 325 | 300,0 | 227 | 454 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-1до ТК-2 | 325 | 300,0 | 328 | 656 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-2до ТК-3 | 325 | 300,0 | 272 | 544 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-3до ТК-4 | 325 | 300,0 | 283 | 566 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-4до ТК-4а | 325 | 300,0 | 205 | 410 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-4а до ТК-5 | 325 | 300,0 | 190 | 380 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-5 до ТК-6 | 325 | 300,0 | 227 | 454 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| Итого | 325 | 300 | 1732 | 3464 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10144 | 20288 |  |  |  |  |

Таблица 16. Реестр сетей горячего водоснабжения ООО «КОНиС».

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Условный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки (подземная, надземная) | Тип прокладки (бесканальная, непроходная) | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| От ТК-4.2 до ул К.Маркса, 11 | 30 | 25 | 41 | 82 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-6.2 до ул Советская, 27 | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-6.2 до ул Советская, 25 | 30 | 25 | 10 | 20 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-6.2 до ул Советская, 25 | 30 | 25 | 33 | 66 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-15.4 до ул Советская, 17 | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 19 | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 21 | 30 | 25 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-2 до ул К.Маркса, 5 | 30 | 25 | 90 | 180 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-5 до ул Шахтерская,21 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-5 до ул Шахтерская,19 | 30 | 25 | 57 | 114 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-14 до ул Советская, 10 | 30 | 25 | 86 | 172 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-15.1 до ул Советская, 13 | 30 | 25 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-2 до ул Советская, 9 | 30 | 25 | 9 | 18 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-18 до ул К.Маркса, | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19А до ул Советская, 8 | 30 | 25 | 19 | 38 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-1 до ул Советская, 5 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-2 до ул Советская, 5 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19.7 до ул Советская, 7 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Б до ул Советская, 6 | 30 | 25 | 19 | 38 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19В до ул Советская, 4 | 30 | 25 | 25 | 50 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Г до ул Советская, 2 | 30 | 25 | 11 | 22 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-25.3 до ул Лесная, 9 | 30 | 25 | 63 | 126 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-25.3 до ул Лесная, 10 | 30 | 25 | 63 | 126 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-2 до ул.Олимпийская, 4 | 30 | 25 | 106 | 212 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-1 до ул.К.Маркса, 15 | 30 | 25 | 45 | 90 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-5а.1 до ул.Шахтерская,6 | 30 | 25 | 29 | 58 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,8 | 30 | 25 | 7 | 14 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,10 | 30 | 25 | 23 | 46 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-6.1 до ул. Шахтерская,27 | 30 | 25 | 33 | 66 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТК-6.1 до ул.Шахтерская,29 | 30 | 25 | 17 | 34 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТК-6.3 до ул Советская, 23 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.5 до ЦСОН | 30 | 25 | 19 | 38 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.6 до ул К.Маркса, 7 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.7 до ул.К.Маркса, 9 | 30 | 25 | 73 | 146 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-5а до ул.Шахтерская, 31 | 30 | 25 | 10 | 20 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1971 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 23 | 30 | 25 | 27 | 54 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 25 | 30 | 25 | 26 | 52 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-2до ул.Шахтерская, 2 | 30 | 25 | 39 | 78 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 12 | 30 | 25 | 41 | 82 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-15.1 до ул Советская, 11 | 30 | 25 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-18 до ул К.Маркса, 3 | 30 | 25 | 4 | 8 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1982 |
| От ТК-19.10 до ул.Советская, 3 | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2006 |
| От ТК-19.11 до ул Советская, 1 | 30 | 25 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2006 |
| Итого | 30 | 25 | 1122 | 2244 |  |  |  |  |
| От ТК-2 до ул.Молодежная, 8 | 38 | 32 | 151 | 302 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.4 | 38 | 32 | 14 | 28 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1990 |
| От ТУ-4.4 до ул.1 Мая, 36 | 38 | 32 | 9 | 18 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 15 | 38 | 32 | 10 | 20 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 28 | 38 | 32 | 6 | 12 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1989 |
| От ТК-4.2 до Столовая | 38 | 32 | 39 | 78 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1990 |
| От ТК-5 до Баня+бокс | 38 | 32 | 111 | 222 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1962 |
| От ТК-5 до ул.Шахтерская, 12 | 38 | 32 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1990 |
| От ТК-5а.1 до ТК-5а.2 | 38 | 32 | 15 | 30 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-18 до ТК-18.1 | 38 | 32 | 60 | 120 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1982 |
| От ТК-18 до ул.К.Маркса,3а | 38 | 32 | 6 | 12 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1981 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 38 | 32 | 6 | 12 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-4 до ТК-7.1 | 38 | 32 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-4 до ТУ-5 | 38 | 32 | 97 | 194 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19.11до ул К.Маркса, 3 | 38 | 32 | 61 | 122 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| Итого | 38 | 32 | 618 | 1236 |  |  |  |  |
| От ТК-5а. до ТК-5а.1 | 45 | 40 | 20 | 40 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-6 до ТК-6.1 | 45 | 40 | 34 | 68 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 45 | 40 | 29 | 58 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТУ-2 до ул.Шахтерская, 4 | 45 | 40 | 9 | 18 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2010 |
| От ТК-25.2 до ТК-25.3 | 45 | 40 | 37 | 74 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1998 |
| От ТК-6.2 до ТУ-6.2 | 45 | 40 | 72 | 144 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-1 до ТК-15.4 | 45 | 40 | 39 | 78 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-15.4 до ТК-15.3 | 45 | 40 | 19 | 38 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 45 | 40 | 47 | 94 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 45 | 40 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-3 до ТУ-4 | 45 | 40 | 58 | 116 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 45 | 40 | 52 | 104 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| Итого | 45 | 40 | 434 | 868 |  |  |  |  |
| От ТК-3 до ТК-3.1(Юбилейная) | 57 | 50 | 207 | 414 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1986 |
| От ТК-1.3 до ул.Луговая, 20 | 57 | 50 | 188 | 376 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.5 до ул.Олимпийская, 37 | 57 | 50 | 296 | 592 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 57 | 50 | 24 | 48 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1987 |
| От ТУ-3 до ул.Южная, 48 | 57 | 50 | 138 | 276 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1988 |
| От ТУ-4.1 до ул.1 Мая, 38 | 57 | 50 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1990 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.5 | 57 | 50 | 78 | 156 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1989 |
| От ТК-19.10 до ТК-19.11 | 57 | 50 | 60 | 120 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2006 |
| От ТК-21 до ул.К.Маркса, 8а | 57 | 50 | 16 | 32 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1988 |
| От К.Маркса , 6а до ТК-23 | 57 | 50 | 115 | 230 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2009 |
| От ТК-23 до ТК-24 | 57 | 50 | 27 | 54 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2009 |
| От ТК-25 до ТК-25.1 | 57 | 50 | 41 | 82 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1998 |
| От ТК-25.1 до ТК-25.2 | 57 | 50 | 41 | 82 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1998 |
| От ТК-4.2 до у.Советская, 29 | 57 | 50 | 208 | 416 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-6.2 до ТУ-1 | 57 | 50 | 30 | 60 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-2 до ТК-18 | 57 | 50 | 105 | 210 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-14.1 до ул.Шахтерская, 2а | 57 | 50 | 92 | 184 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19А до ТК-19.6 | 57 | 50 | 70 | 140 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19.6 до ТУ-1 | 57 | 50 | 10 | 20 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 57 | 50 | 30 | 60 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУ-2 до ТК-19,7 | 57 | 50 | 32 | 64 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19.7 до ул.К.Маркса, 1А | 57 | 50 | 48 | 96 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТУК-19Д до Детский сад | 57 | 50 | 18 | 36 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Ж до ул.Шахтерская, 4а | 57 | 50 | 5 | 10 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ул.Шахтерская, 6а до ул.К.Маркса, 10 | 57 | 50 | 296 | 592 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-21 до ТК-25 | 57 | 50 | 157 | 314 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| Итого | 57 | 50 | 2350 | 4700 |  |  |  |  |
| От ТК-1.3 до ТК-1.4 | 89 | 80 | 87 | 174 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-1.4 до ТК-1.5 | 89 | 80 | 58 | 116 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 89 | 80 | 37 | 74 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1989 |
| От ТК-6 до ТК-6.2 | 89 | 80 | 161 | 322 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1971 |
| От ТК-6 .2до ТК-6.3 | 89 | 80 | 21 | 42 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1971 |
| От ТК-6.3 до ТК-6.4 | 89 | 80 | 25 | 50 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.4 до ТК-6.5 | 89 | 80 | 29 | 58 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.5 до ТК-6.6 | 89 | 80 | 67 | 134 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.6 до ТК-6.7 | 89 | 80 | 8 | 16 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-6.7 до Интернат | 89 | 80 | 53 | 106 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 2012 |
| От ТК-14 до ТК-15 | 89 | 80 | 32 | 64 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-15 до ТК-15.1 | 89 | 80 | 39 | 78 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От ТК-20 до ТК-21 | 89 | 80 | 40 | 80 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1988 |
| От ТК-21 до ТК-22 | 89 | 80 | 24 | 48 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1988 |
| От ТК-22 до ул.К.Маркса, 6а | 89 | 80 | 72 | 144 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1971 |
| От ТК-15.3 до ул.Советская, 15 | 89 | 80 | 12 | 24 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1958 |
| От Деского сада до ТК-20 | 89 | 80 | 11 | 22 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Ж до ул.Шахтерская, 6а-8а | 89 | 80 | 207 | 414 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| Итого | 89 | 80 | 983 | 1966 |  |  |  |  |
| От ТК-1 до ТК-1.1 | 108 | 100 | 223 | 446 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-1.1 до ТК-1.2 | 108 | 100 | 55 | 110 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-1.2 до ТК-1.3 | 108 | 100 | 60 | 120 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-4 до ТК-4.1 | 108 | 100 | 265 | 530 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТК-4.1 до ТУ-1 | 108 | 100 | 27 | 54 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТК-4.1 до ТУ-4.1 | 108 | 100 | 90 | 180 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1989 |
| От ТУ-4.1 до ТК-4.2 | 108 | 100 | 77 | 154 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1990 |
| От ТК-4.2 до ТК-4.3 | 108 | 100 | 92 | 184 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1990 |
| Итого |  | 1,0 | 889 | 1778 |  |  |  |  |
| От ТК-14.1 до ТК-19А | 133 | 125 | 20 | 40 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19А до ТК-19Б | 133 | 125 | 52 | 104 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Б до ТК-19В | 133 | 125 | 37 | 74 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19В до ТК-19Г | 133 | 125 | 57 | 114 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Г до ТК-19Д | 133 | 125 | 27 | 54 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| От ТК-19Д до ТК-19Ж | 133 | 125 | 115 | 230 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1993 |
| Итого | 133 | 125 | 308 | 616 |  |  |  |  |
| От ТК-5 до ТК-5а | 159 | 150 | 54 | 108 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-5а до ТК-6 | 159 | 150 | 68 | 136 | Маты минераловатные | подземная | бесканальная непроходная | 1995 |
| От ТК-6 до ТУ-1 | 159 | 150 | 107 | 214 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТУ-1 до ТУ-3 | 159 | 150 | 158 | 316 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТУ-3 до ТК-14 | 159 | 150 | 68 | 136 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| Итого | 159 | 150 | 455 | 910 |  |  |  |  |
| От ЦТП до ТК-1 | 219 | 200 | 27 | 54 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-1 до ТК-2 | 219 | 200 | 128 | 256 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-2 до ТК-3 | 219 | 200 | 72 | 144 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-3 до ТК-4 | 219 | 200 | 150 | 300 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-4 до ТК-4а | 219 | 200 | 105 | 210 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-4а до ТК-5 | 219 | 200 | 90 | 180 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| От ТК-5 до ТК-6 | 219 | 200 | 127 | 254 | Маты минераловатные | надземная | бесканальная | 1995 |
| Итого | 219 | 200 | 699 | 1398 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7858 | 15716 |  |  |  |  |

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях Саткинского городского поселения выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основания тепловых камер - монолитные железобетонные или выполнены из сборных железобетонных плит;

- стены тепловых камер  выполнены из шлакоблоков, камеры круглого сечения выполнены из бетона;

- перекрытия тепловых камер выполнены из железобетонных плит, железобетонных и стальных балок и чугунных люков.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или из металлоконструкций.

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети представлены в таблице ниже.

Таблица 17. Оптимальный температурный график.

| № п/п | Наименование источника | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Межевого городского поселения | 95/70°С |

Температурные графики соответствуют Постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети эксплуатируемой ООО «РеммонтажСервис» представлен в таблице ниже.

Таблица 18. Гидравлический режим тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «РеммонтажСервис»

| Наименование источника | Давление в подающей магистрали | Давление в обратной магистрали |
| --- | --- | --- |
| Котельная М | 7,4 – 7,8 кгс /см2 | 5,2 – 5,4 кгс /см2 |

Гидравлический режим составлен на основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, с учетом требований правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Сведения об отказах тепловых сетей за 2017-2022гг. представлены в таблице ниже

Таблица 19. Отказы тепловых сетей ООО "КОНиС".

| Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отказов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, эксплуатируемых АО «Энергосистемы», представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей ООО "КОНиС".

| Наименование | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, час | - | - | - | - | - |

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

ООО «КОНиС» ежегодно после окончания отопительного периода, проводит гидравлические испытания на плотность и механическую прочность, контрольные шурфовки на тепловых сетях, ревизию запорной арматуры,  по результатам которых проводятся капитальные и текущие ремонты тепловых сетей. По мере необходимости восстанавливает тепло и гидроизоляцию надземных участков тепловых сетей.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей в ООО «КОНиС»  применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопителный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Процедура ремонтов.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери).

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения в Саткинском городском поселении проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей как в целом, так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляется комиссионные акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируются и проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года. Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима. Испытания проводятся с учетом температурного графика и в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя для ООО «КОНиС» устанавливаются распоряжениями Правительства Челябинской области и включают в себя следующие показатели:

- технологические потери тепловой энергии;

- технологические потери теплоносителя;

Информация об утвержденных нормативных технологических потерях тепловой энергии и теплоносителя для ООО «КОНиС» представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Нормативные  потери тепловой энергии и теплоносителя ООО «КОНиС»

| Норматив | Ед. изм. | 2022г. |
| --- | --- | --- |
| Потери теплоносителя | м3 | 10206,47 |
| Тепловые потери | Гкал | 7446,56 |

Превышение нормативных потерь может быть обусловлено изношенным состоянием изоляции. Минеральная вата склонна к водопоглощению, после чего теряет свои теплоизоляционные свойства. Тепловые потери увеличиваются многократно. Участки тепловых сетей, проложенные с использованием изоляции из пенополиуретана, отсутствуют. Данный материал обладает вдвое меньшим коэффициентом теплопроводности по сравнению с минеральной ватой и позволяет значительно сократить тепловые потери в трубопроводах. Таким образом необходимо предусмотреть замену тепловой изоляции из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана.

3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года произведена на основании сведений, предоставленных теплоснабжающей организацией.

Данные о тепловых потерях в тепловых сетях за последние 3 года представлены в таблице ниже.

Таблица 22. Фактические тепловые потери.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловые потери, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Котельная Межевого городского поселения | 7497 | 7145 | 8490 |

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение теплопотребляющих установок к тепловым сетям осуществляется по открытой схеме.

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «КОНиС», не оснащены коммерческими приборами учета, так как отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета.

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба производит постоянный мониторинг работы системы теплоснабжения. В случае поступления сигнала об утечки теплоносителя или аварии в котельной, диспетчерская служба оценивает ситуацию и организовывает работу аварийных ремонтных бригад. Между объектами системы теплоснабжения осуществляется постоянная телефонная связь и обмен техническими данными.

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Саткинского городского поселения отсутствуют повысительные насосные станции. Регулирование термодинамических параметров в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, обслуживаемых ООО «КОНиС» осуществляется с помощью КИПиА.

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.	Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источнике теплоснабжения.

3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории Межевого городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Система централизованного теплоснабжения Межевого городского поселения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 5. Зона действия котельной Межевого городского поселения.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии, поставляемой ООО «КОНиС» при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблицах ниже

Таблица 23. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах источников теплоснабжения.

| Показатель | Ед. изм. | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Тыс. Гкал | 33088 | 2112 | 35200 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Тыс. Гкал | 888,75 | 63,36 | 952,11 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Тыс. Гкал | 32199,25 | 2048,64 | 34247,89 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Тыс. Гкал | 6126,35 | 1018,65 | 7145,0 |
|  | % | 19,03 | 49,72 | 20,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 26072,9 | 1029,99 | 27102,89 |

5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Использование источников индивидуального теплоснабжения, согласно ФЗ-190 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013) «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014), для отопления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться только при соответствии этих источников перечню условий, определенному Правилами подключения (технического присоединения) к системам теплоснабжения.

В Межевом городском поселении поквартирное отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не используются.

5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период определены исходя из продолжительности отопительного периода, согласно действующим нормам для Межевого городского поселения, равной 242 дня. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период продолжительностью 14 дней.

Потребление тепловой энергии, поставляемой ООО «КОНиС» представлено в таблице ниже.

Таблица 24. Потребление тепловой энергии за 2021г.

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| Котельная Межевого городского поселения | 25205,009 | 895,66 | 26100,669 |

5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

ООО «КОНиС» руководствуется нормативами теплопотребления и горячего водоснабжения, утвержденными Постановлением Межевого городского поселения от 22.01.2009г № 7. Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС.

Рисунок 6. Нормативы потребления.

Таблица 25. Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, оборудованных индивидуальными приборами учета на ГВС на 1.01.2022г.

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг | Уровень платежей населения | Норматив потребления в месяц |  | Тарифная ставка на жилищно-коммунальные услуги для населения в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | % | ед. изм. | кол-во | руб. |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик услуги: ООО "КОНиС" | 1Гкал | 1555,09 | 100 |  |  | 1555,09 |
|  | -в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | 1 кв. м общей площади |  |  | Гкал | 0,034 | 52,87 |
|  | -в одноэтажных жилых домах | 1 кв. м общей площади |  |  | Гкал | 0,034 | 52,87 |
| 2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду | 1 куб.м | 36,46 | 100 |  |  | 36,46 |
|  | компонент на тепловую энергию | 1Гкал | 1555,09 | 100 |  |  | 1555,09 |
|  | - по приборам учета в МКД с полотенцесушителями |  |  |  | руб. |  | 144,20 |
|  | компонент на холодную воду | 1 куб.м |  |  | куб. м | 1,0 | 36,46 |
|  | компонент на тепловую энергию |  |  |  | Гкал | 0,06928 | 107,74 |
|  | - по приборам учета в МКД без полотенцесушителей |  |  |  | руб. |  | 130,00 |
|  | компонент на холодную воду | 1 куб.м |  |  | куб. м | 1,0 | 36,46 |
|  | компонент на тепловую энергию |  |  |  | Гкал | 0,06015 | 93,54 |
| 3 | Горячее водоснабжение на общедомовые нужды | 1 кв. м общей площади |  |  | руб. |  | 0,87 |
|  | компонент на холодную воду |  | 34,94 | 100 | куб. м | 0,0058 | 0,22 |
|  | компонент на тепловую энергию |  | 1489,88 | 100 | Гкал | 0,0004 | 0,65 |

Таблица 26. Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, не оборудованных индивидуальными приборами учета на ГВС на 1.01.2021г.

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг | Уровень платежей населения | Норматив потребления в месяц |  |  |  | Тарифная ставка на жилищно-коммунальные услуги для населения в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | % | ед. изм. | кол-во | повышающий коэф-т | кол-во | руб. |
| 1 | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик услуги: ООО "КОНиС" | 1Гкал | 1555,09 | 100 |  |  |  |  | 1555,09 |
|  | -в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | 1 кв. м общей площади |  |  | Гкал | 0,034 |  | 0,034 | 52,87 |
|  | -в одноэтажных жилых домах | 1 кв. м общей площади |  |  | Гкал | 0,034 |  | 0,034 | 52,87 |
| 2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду | 1 куб.м | 36,46 | 100 |  |  |  |  | 36,46 |
|  | компонент на тепловую энергию | 1Гкал | 1555,09 | 100 |  |  |  |  | 1555,09 |
|  | -в жилых домах с централизованными системами ГВС | 1 чел. |  |  | руб. |  |  |  | 598,78 |
|  | компонент на холодную воду |  |  |  | куб.м. | 3,6 | 1,6 | 5,76 | 210,01 |
|  | компонент на тепловую энергию |  |  |  | Гкал | 0,25 |  | 0,25 | 388,77 |
|  | -в жилых домах с водопроводом и канализацией без ванн | 1 чел. |  |  | руб. |  |  |  | 215,79 |
|  | компонент на холодную воду |  |  |  | куб. м | 1,3 | 1,6 | 2,08 | 75,84 |
|  | компонент на тепловую энергию |  |  |  | Гкал | 0,09 |  | 0,09 | 139,96 |
|  | -для одноэтажных жилых домов без канализации | 1 чел. |  |  | руб. |  |  |  | 191,49 |
|  | компонент на холодную воду |  |  |  | куб. м | 1,15 | 1,6 | 1,84 | 67,09 |
|  | компонент на тепловую энергию |  |  |  | Гкал | 0,08 |  | 0,08 | 124,41 |
| 3 | Горячее водоснабжение на общедомовые нужды | 1 кв. м общей площади |  |  | руб. |  |  |  | 0,87 |
|  | компонент на холодную воду |  | 34,94 | 100 | куб. м | 0,0058 |  | 0,0058 | 0,22 |
|  | компонент на тепловую энергию |  | 1489,88 | 100 | Гкал | 0,0004 |  | 0,0004 | 0,65 |

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

По результатам анализа текущей ситуации в области производства и передачи тепловой энергии в муниципальном образовании разработаны балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,0 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,91 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Отопление | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | +4,96 | +4,97 | +4,98 | +4,99 | +5,0 | +5,04 |
| Доля резерва, % | 46,53 | 46,63 | 46,73 | 46,83 | 46,93 | 47,03 |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что при замене трубопроводов с изоляцией из мин. ваты на трубы с ППУ изоляцией, потери при транспортировке теплоносителя снизятся.

С учетом сноса ветхого и аварийного жилья присоединенная нагрузка на котельную, эксплуатируемую ООО «КОНиС» изменится незначительно.

6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Данные о резервах и дефицитах тепловой мощности нетто и выводам тепловой мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 28. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто ООО "КОНиС".

| Наименование показателя | 2022г. |
| --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Котельная Межевого городского поселения |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,2 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 0,96 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 10,46 |
| Присоединенная тепловая нагрузка,. Гкал/час | 4,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час | +4,99 |
| Доля резерва, % | 46,83 |

Вывод: в настоящее время на всех источниках тепловой энергии ООО «КОНиС» дефициты тепловой мощности отсутствуют. Резерв тепловой мощности на котельной Межевого городского поселения составляет 46,83%.

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловой сети, эксплуатируемой ООО «КОНиС», представлены в таблице ниже

Таблица 29. Гидравлический режим тепловых сетей на выходе из ЦТП котельной Межевого городского поселения.

| № п/п | Наименование тепловой сети | Давление в подающем трубопроводе | Давление в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса Ду – 377 мм «Поселок» | 7,4 – 7,8 кг/см2 | 5,2 – 5,4 кг/см2 |

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии ООО «КОНиС» отсутствуют.

6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности .

Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на котельной Межевого городского поселения имеется резерв тепловой мощности в размере 4,99 Гкал/ч. Имеющиеся резервы тепловой мощности создают возможность новых подключений к теплосети.

Новые строящиеся объекты в зоне действия источника теплоснабжения ООО «КОНиС» не планируются.

7. Балансы теплоносителя

7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На Центральной котельной процесс водоподготовки осуществляется по следующей схеме:

- -осветление исходной воды на фильтрах осветителях (осветление, сорбционная очистка и обезжелезивание). Фильтрующий материал – гравий;

- удаление солей жесткости на установках умягчения непрерывного действия первой и второй ступеней (фильтрующий материал – ионообменная смола);

- подогрев осветленной и умягченной воды до 60 Со в паро-водяных теплообменниках;

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Требуемые производительности систем водоподготовки источников теплоснабжения  в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» приведены в таблице ниже.

Таблица 30. Необходимая производительность ВПУ для источников теплоснабжения ООО "КОНиС".

| Источник теплоснабжения | Период | Объем тепловых сетей, м3 | Необходимая производительность ВПУ (согласно СНиП 41-02-2003), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КОНиС» | 2017г. | 275 | 2,06 |
|  | 2018г. |  |  |
|  | 2019г. |  |  |
|  | 2020г. |  |  |
|  | 2021г. |  |  |
|  | 2022г. |  |  |
|  | 2023-2027гг. |  |  |

В связи с отсутствием роста тепловой нагрузки отсутствует увеличение производительности ВПУ.

7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

В Межевом городском поселении система теплоснабжения закрытая. Требуется предусмотреть аварийную подпитку химически необработанной и недеаэрированной водой в размере 5,5 м3/ч. Для открытых систем ГВС аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Виды и количество используемого топлива представлено в таблице ниже.

Таблица 31. Потребляемые виды топлива.

| Вид топлива | 2021 год |
| --- | --- |
| Природный газ (основное топливо) | 4541,818 тыс.м3. |
| Дизельное топливо (аварийное топливо) | - |
| Всего: | 4541,818 тыс.м3. |

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В случае  аварии газопровода, топливом для котельной принято печное топливо марки «А» по ТУ 38001 50-71. Аварийное теплоснабжение осуществляется в объеме 30% теплопотребления системы отопления. Система горячего водоснабжения в этом случае отключается. Аварийное теплоснабжение предусмотрено от 2-х котлов, оборудованных  горелками  жидкого топлива типа АПНД-2,2  для перехода работы котельной на аварийное топливо.

По данным режимно-наладочных испытаний расход топлива 2-х котлов составляет 370 кг/час. Для поддержания аварийного теплоснабжения Межевого городского поселения в течение 10 часов (время необходимое для устранения аварии) – необходимо жидкого топлива 3,7 тонн.

8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Поставка топлива осуществляется в установленном порядке согласно заключенного договора поставки.

8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха, отсутствуют.

9. Надежность теплоснабжения

9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели,  характеризующие  уровень  технического  состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели,   характеризующие  аварийный   недоотпуск  тепловой  энергии  потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой энергии на нарушение качества теплоснабжения.

- показатели, характеризующие частоту отключения потребителей;

- показатели, характеризующие поток (частоту) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения;

- показатели, характеризующие графические материалы (карты-схемы тепловыхь сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

- показатели, характеризующие результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 17 октября 2015г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившим силу отдельных положений Правил расследования причин аварии в электроэнергетике»;

- показатели, характеризующие результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении;

Данная методика устанавливает следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- «надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;

- «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению специализированной организации, аккредитованной в области промышленной безопасности.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы     теплоснабжения,     а     также     внешних,     по     отношению     к  системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный  недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1.	Показатель	надежности	электроснабжения	источников	тепла	(Кэ)

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии	резервного электроснабжения	при	мощности  источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 - Кэ = 0,6.

2.       Показатель	надежности	водоснабжения	источников	тепла	(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/час):

до 5,0 -   Кв = 0,8;

5,0 – 20 -    Кв = 0,7

Свыше 20    Кв = 0,6

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения.

  - при наличии резервного топлива Кт = 1,0; при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 – 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

4.	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 – 20 - Кб = 0,8;

20 – 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

5.	Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

6.	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20 - Кс = 0,8;

20 – 30 - Кс = 0,6;

свыше 30 - Кс = 0,5.

7.  Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловых сетей с ограничениями отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным  отказом и его устранением за последние три года.

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

  - S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 - Котк  = 0,8;

0,8 - 1,2 - Котк  = 0,6;

свыше 1,2 - Котк = 0,5;

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой  теплоснабжения за последние     три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется   показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед  = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

9. Показатель качества теплоснабжения, характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где	Дсумм -	количество	зданий,	снабжающихся	теплом отсистемы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж  = 1,0;

0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

свыше 0,8 - Кж = 0,4.

10.    Показатель	надежности	конкретной	системы	теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

Кнад = (Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+  …)/ n

где n - число показателей, учтенных в числителе.

11. Общий	показатель	надежности	систем 	теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

где ,  - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1,   Qn     -   расчетные  тепловые   нагрузки	потребителей   отдельных   систем теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения Саткинского городского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 32. Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения ООО "КОНиС".

| Наименование показателя | Котельная |
| --- | --- |
| Исходные данные: |  |
| тепловая нагрузка, Гкал/час | 6,08 |
| установленная мощность источников тепловой энергии Гкал/час | 12,04 |
| протяженность тепловых сетей, км | 18,16 |
| 1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ): | 1 |
| Наличие: | + |
| Мощность источника тепловой энергии: |  |
| 2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв): | 1 |
| Наличие: | + |
| Мощность источника тепловой энергии: |  |
| 3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт): | 1 |
| Наличие: | + |
| Мощность источника тепловой энергии: |  |
| 4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб): | 0,8 |
| Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): | - |
| 5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов тепловой сети (Кр): | 0,2 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%): | Более 100 |
| 6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0,64 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%): | 75 |
| 7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Количество отказов за последние три года (n отк, шт): | 0 |  |
| Протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (S, км): | 18,16 |  |
| Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]: | 0 |
| 8) Показатель относительного недоотпуск тепла (Кнед): | 1 |
| Недоотпуск тепла (Qнед): | 0 |
| Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал): | 0 |
| 9) Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 1 |
| Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал, шт): | 0 |
| 10) Показатель надежности конкретной системы | 0,9 |
| а)Оценка надежности источников тепловой энергии | высоконадежные |
| б)Оценка надежности тепловых сетей | малонадежные |
| 11) Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (Kнад сист): | надежные |

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Данная система теплоснабжения может быть оценена как надежная.

9.2. Анализ аварийных отключений потребителей.

В тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «КОНиС» за период 2017-2020 гг. отказов не зафиксировано.

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Среднее количество времени по проекту, затрачиваемое на ликвидацию аварий в тепловых сетях ООО «КОНиС» составляет 18 часов.

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

К исходному сроку разработанной схемы теплоснабжения большая часть тепловых сетей исчерпает свой эксплуатационный срок.

Рисунок 7. Схема тепловых сетей Межевого городского поселения.

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Теплосетевые организации и субъекты естественных монополий в области раскрытия информации руководствуются «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» (Постановление № 564 Правительства РФ от 21.06.17).

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:

а) опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответствии с законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные мате-риалы органов государственной власти, и (или) в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления, распространяемых в субъектах Российской Федерации и (или) муниципальных образованиях, на территории которых регулируемые организации осуществляют свою деятельность (далее - официальные печатные издания);

б) опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) регулируемой организации, и (или) на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, и (или) на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации;

в) предоставления информации на основании письменных запросов потребителей то- варов и услуг регулируемых организаций (далее соответственно - потребители, регулируемые товары и услуги).

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 1140 Правительства РФ от 30.12.09, размещается регулируемой организацией на выбранных ею сайтах в сети Интернет из числа указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего документа и должна быть доступна в течение 5 лет.

Регулируемые организации обязаны сообщать по запросу потребителей адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим документом.

В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме) подлежит опубликованию информация, 48 указанная в пунктах 12, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 38, 40, 45, 49, 51, 56 и 59 Постановления № 1140 Правительства РФ от 30.12.09.

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается путем ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем предоставления информации на основании письменных запросов потребите-лей.

Регулируемые организации в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет) в соответствии с настоящим документом сообщают в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, о раскрытии соответствующей информации с указанием официального печатного издания и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые используются для размещения этой информации.

В случае раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, сообщение о раскрытии соответствующей информации в этот орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления не направляется.

Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, является исчерпывающим.

Одновременно с указанной в пункте Постановления № 1140 информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 1140, предоставляется регулируемой организацией потребителю на основании письменного запроса о предоставлении информации.

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи лично потребителю по месту нахождения регулируемой организации.

Регулируемые организации ведут учет письменных запросов потребителей, а также хранят копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.

Потребитель в письменном запросе о предоставлении информации указывает регулируемую организацию, в которую направляет указанный запрос, а также свою фамилию, имя, отчество (наименование юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, подписывает запрос и проставляет дату, а также 49 указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично потребителю).

Поступивший в адрес регулируемой организации письменный запрос о предоставлении информации подлежит регистрации в день его поступления в регулируемую организацию с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей организации. Регулируемая организация не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую в соответствии с настоящим документом информацию в адрес потребителя согласно избранному потребителем способу получения информации

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико – экономические показатели ООО «КОНиС» представлены в таблицах ниже.

Таблица 33. Технико - экономические показатели ООО "КОНиС".

| № п/п | Наименование показателей | 2021 год, тыс. руб.. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доходы |  |
|  | Производство теплоснабжения | 39645,07 |
|  | Производство теплоносителя | 1700,71 |
|  | ИТОГО по основным видам деятельности | 41345,78 |
|  | прочее | 2668,81 |
|  | ИТОГО по неосновным видам деятельности | 2668,81 |
|  | ИТОГО по текущей деятельности | 44014,59 |
| 2 | Расходы |  |
|  | Производство теплоснабжения | 49243,82 |
|  | Производство теплоносителя | 3343,18 |
|  | ИТОГО по основным видам деятельности | 52587,0 |
|  | прочее | 0 |
|  | ИТОГО по неосновным видам деятельности | 0 |
|  | ИТОГО по текущей деятельности | 52587,0 |
|  | Результат от продаж (стр 1 – стр 2) |  |
|  | Производство теплоснабжения | -9598,75 |
|  | Производство теплоносителя | -1642,47 |
|  | ИТОГО по основным видам деятельности | -11241,22 |
|  | прочее | 2668,81 |
|  | ИТОГО по неосновным видам деятельности | 2668,81 |
| 3 | ИТОГО по текущей деятельности | -8572,41 |
| 4 | Прочие доходы |  |
|  | сумма скорректированного резерва | 0 |
|  | выручка от реал-ции ОС | 0 |
|  | выручка от реал-ции материалов | 0 |
|  | выручка от реал-ции ЦБ | 0 |
|  | целевые поступления | 9810,21 |
|  | списание кредиторской задолженности | 0 |
|  | безвозм.получ.им-во, излишки ТМЦ | 0 |
|  | Восстановление дебиторской задолженности | 0 |
|  | проценты по долговым обяз-вам | 0 |
|  | курсовые разницы | 0 |
|  | пеня, возмещение убытков (госпошлина) | 7,69 |
|  | ИТОГО прочие доходы | 9817,9 |
| 5 | Прочие расходы |  |
| 5.1. | Расходы, учитываемые для целей налогообложения |  |
|  | услуги банка | 284,43 |
|  | расходы, связ. с выбытием ОС |  |
|  | расходы, связ. с выбытием материалов |  |
|  | списание дебиторской задолженности |  |
|  | резерв по сомнительным долгам |  |
|  | % по кредиту |  |
|  | штрафы по хоз.договорам, судебные расходы | 18,56 |
|  | Прочие расходы |  |
|  | Убытки прошлых лет | 735,68 |
| 5.2. | Расходы непроизводственного характера |  |
|  | списание, ремонт ТМЦ непроизв. назначения |  |
|  | штрафы, пени, исполнительский сбор | 304,23 |
|  | возмещение ущерба | 154,5 |
|  | спонсорская помощь | 56,34 |
|  | медосмотры |  |
|  | амортизация ОС непризводств .назначения |  |
|  | списание дебиторской задолженности |  |
|  | прочие | 7,61 |
|  | транспортные услуги |  |
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 1561,35 |
| 6 | Результат до налогообложения | -316,06 |
| 7 | Налог на прибыль | 385,42 |
| 8 | Чистая прибыль | -701,48 |

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации с учетом последних 3 лет

Согласно приложению 1 постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  № 80/75 от 20 декабря 2021г тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОНиС» потребителям Межевого городского поселения на 2019-2023 годы:

Таблица 34. Тариф на тепловую энергии, поставляемую ООО «КОНиС».

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 1 января По 30 июня | С 1 июля По 31 декабря |
| 1. | ООО «КОНиС» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, Руб./Гкал | 2019 | 1451,76 | 1451,76 |
|  |  |  | 2020 | 1451,76 | 1504,02 |
|  |  |  | 2021 | 1504,02 | 1555,09 |
|  |  |  | 2022 | 1555,09 | 1643,48 |
|  |  |  | 2023 | 1580,41 | 1647,05 |
|  |  | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, Руб./Гкал | 2019 | 1451,76 | 1451,76 |
|  |  |  | 2020 | 1451,76 | 1504,02 |
|  |  |  | 2021 | 1504,02 | 1555,09 |
|  |  |  | 2022 | 1555,09 | 1643,48 |
|  |  |  | 2023 | 1580,41 | 1647,05 |

Согласно приложению 1 постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 80/76 от  20 декабря 2021г тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «КОНиС» потребителям Саткинского городского поселения на 2019-2023 годы:

Таблица 35. Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «КОНиС».

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Горячая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С 1 января По 30 июня | С 1 июля По 31 декабря |
| 1. | ООО «КОНиС» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, Руб./Гкал | 2019 | 52,12 | 52,12 |
|  |  |  | 2020 | 52,12 | 56,58 |
|  |  |  | 2021 | 34,94 | 36,46 |
|  |  |  | 2022 | 36,46 | 42,50 |
|  |  |  | 2023 | 61,13 | 61,13 |
|  |  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, Руб./Гкал | 2019 | 52,12 | 52,12 |
|  |  |  | 2020 | 52,12 | 56,58 |
|  |  |  | 2021 | 34,94 | 36,46 |
|  |  |  | 2022 | 36,46 | 42,50 |
|  |  |  | 2023 | 61,13 | 61,13 |

Рисунок 3. Постановление МТРиЭ Челябинской области  № 80/75 от 20 декабря 2021г

Рисунок 4. Постановление МТРиЭ Челябинской области № 80/76 от 20 декабря 2021г

Согласно приложению 2 постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  №83/22 от 13 декабря 2018г долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2023 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОНиС» потребителям Межевого  городского поселения Саткинского муниципального района использованием метода индексации установленных тарифов:

Таблица 36.  Долгосрочные параметры регулирования формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КОНиС».

| Наименование регулирующей организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» | 2019 | 0 | - | - | - | - |
|  | 2020 |  | 1,00 | - | - | - |
|  | 2021 |  | 1,00 | - | - | - |
|  | 2022 | - | 1,00 | - | - | - |
|  | 2023 | - | 1,00 | - | - | - |

Согласно приложению 2 постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  №83/23 от 13 декабря 2018г долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2023 гг. для формирования тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КОНиС» потребителям Межевого  городского поселения Саткинского муниципального района использованием метода индексации установленных тарифов:

Таблица 37. Долгосрочные параметры регулирования формирования тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КОНиС».

| Наименование регулирующей организации | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» | 2019 | 0 | - | - | - | - |
|  | 2020 | - | 1,00 | - | - | - |
|  | 2021 | - | 1,00 | - | - | - |
|  | 2022 | - | 1,00 | - | - | - |
|  | 2023 | - | 1,00 | - | - | - |

11.2 Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Структура цен (тарифов) ООО «КОНиС», установленных на момент разработки схемы теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 38. Структура тарифа на тепловую энергию ООО "КОНиС".

| № п/п | Статьи затрат | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете валовой выручки, ГКАЛ | 0 | 7446,56 | 7446,56 | 7446,56 | 0 |
| 2 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| 3 | Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, кг у.т./Гкал | 192,86 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| 4 | Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Индекс изменения количества активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Индекс потребительских цен | 1,046 | 1,03 | 1,036 | 1,043 | 1,04 |
|  | Топливо (природный газ) | 1,014 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,03 |
|  | Уголь | 1,043 | 1,041 | 1,033 | 1,039 | 1,043 |
|  | Мазут (дизельное топливо) | 1,019 | 0,996 | 1,097 | 0,989 | 1,024 |
|  | Прочее топливо | 1,046 | 1,03 | 1,036 | 1,043 | 1,04 |
|  | Электроэнергия | 1,059 | 1,056 | 1,056 | 1,047 | 1,039 |
|  | Холодная вода | 1,045 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 7 | Расходы на топливно-энергетические ресурсы, связаннве с производством и реализацией продукции, всего, тыс.руб. | 32480,28 | 35865,31 | 35434,07 | 38004,28 |  |
|  | Топливо (природный газ), тыс.руб | 26686,27 | 29816,93 | 29217,18 | 31164,72 |  |
|  | Электроэнергия | 4663,43 | 4869,33 | 5029,06 | 5593,91 |  |
|  | Холодная вода | 1130,58 | 1179,05 | 1187,83 | 1245,66 |  |
| 8 | Затраты на оплату труда | 4729,27 | 4822,472 | 4946,13 | 5107,19 |  |
| 9 | Отчисления на социальные нужды | 1428,24 | 1456,37 | 1493,72 | 1542,37 |  |
| 10 | Амортизация | 0 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |  |
| 11 | Затраты производст. характера |  |  | 411,53 | 424,97 |  |
| 12 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |
| 13 | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |
| 14 | Прочие налоги | 400,69 | 409,54 | 391,74 | 422,61 |  |
| 15 | Расходы по сомнительным долгам |  | 647,34 |  |  |  |
| 16 | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 40069,31 | 40544,76 | 39456,01 | 42654,59 | 44416,67 |
|  | 1 полугодие | 22714,38 | 22844,83 | 21738,15 | 23317,76 | 24727,18 |
|  | 2 полугодие | 17354,92 | 17699,93 | 17717,86 | 19336,84 | 19689,49 |
| 17 | Объем полезного отпкска тепловой энергии, Гкал | 27600,5 | 27504,33 | 25846,75 | 27760,2 | 27600,5 |
|  | 1 полугодие | 15646,1 | 15735,96 | 14453,32 | 14994,43 | 15646,1 |
|  | 2 полугодие | 11954,4 | 11768,38 | 11393,43 | 11765,77 | 11954,4 |
| 15 | Одноставочный тариф, руб(НДС не облагается) |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 1451,76 | 1451,76 | 1501,02 | 1555,09 | 1580,41 |
|  | 2 полугодие | 1451,76 | 1504,02 | 1555,09 | 1643,48 | 1647,05 |

Таблица 39. Структура тарифа на теплоноситель ООО "КОНиС".

| № п/п | Статьи затрат | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете валовой выручки, ГКАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, тн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Индекс изменения количества активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Индекс потребительских цен | 1,046 | 1,03 | 1,04 | 1,043 | 1,04 |
|  | Топливо (природный газ) | 1,014 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,03 |
|  | Уголь | 1,043 | 1,041 | 1,04 | 1,039 | 1,043 |
|  | Мазут (дизельное топливо) | 1,019 | 0,996 | 1,005 | 0,989 | 1,024 |
|  | Прочее топливо | 1,046 | 1,03 | 1,04 | 1,043 | 1,04 |
|  | Электроэнергия | 1,059 | 1,056 | 1,04 | 1,047 | 1,039 |
|  | Холодная вода | 1,045 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 16 | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 3183,63 | 3304,84 | 3452,32 | 3590,41 | 3733,87 |
|  | 1 полугодие | 1767,36 | 1737,36 | 1916,52 | 1916,52 | 2072,82 |
|  | 2 полугодие | 1416,27 | 1537,47 | 1535,79 | 1673,89 | 1661,04 |
| 17 | Объем полезного отпкска теплоносителя, куб.м | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 | 61083 |
|  | 1 полугодие | 33909,7 | 33909,67 | 33909,67 | 33909,67 | 33909,67 |
|  | 2 полугодие | 27173,33 | 27173,33 | 27173,33 | 27173,33 | 27173,33 |
| 15 | Одноставочный тариф, руб(НДС не облагается) |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 52,12 | 52,12 | 34,94 | 36,46 | 61,13 |
|  | 2 полугодие | 52,12 | 56,58 | 36,46 | 42,50 | 61,13 |

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

В Саткинском городском поселении плата за подключение тепловой мощности согласно постановлению от 26 сентября 2013 года №38/13 составляет:

- для объектов капитального строительства с подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч – 550 рублей.

- плата за подключение для заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч, а также для заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения утверждена в виде ставок на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией, предусмотренной Методическими указаниями.

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности...»

В Межевом городском поселении, на момент разработки схемы, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Часть 12. Описание существующих  технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- отсутствие технического освидетельствования тепловых сетей;

- отсутствие общедомовых приборов учета у части потребляемой энергии;

- моральный и физический износ тепловых сетей. Тепловая изоляция части тепловых сетей имеет низкую эффективность  и высокий износ;

- необходим полный переход на закрытую систему теплоснабжения.

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельной

- высокий износ части трубопроводов тепловых сетей, более 70%;

- недостаточная обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Основными существующими проблемами развития систем теплоснабжения являются:

- отсутствие периодического технического контроля;

- отсутствие необходимого финансирования;

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

12.6. Перечень целевых показателей эффективности источников

Целевые показатели на прогнозируемые периоды источников теплоснабжения ООО «КОНиС» представлены ниже

Таблица 40. Целевые показатели котельной Межевого городского поселения.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 175,11 | 175,11 | 192,86 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,0 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,91 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | +4,96 | +4,97 | +4,98 | +4,99 | +5,0 | +5,04 |
| Доля резерва, % | 46,53 | 46,63 | 46,73 | 46,83 | 46,93 | 47,03 |

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, поставляемой ООО «КОНиС»  на цели теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 41. Данные базового уровня потребления ООО "КОНиС".

| Показатель | Ед. изм. | Котельная Межевого городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Тыс. Гкал | 35,2 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Тыс. Гкал | 34,25 |
| Расход тепловой энергии на технологические и хозяйственные нужды | Тыс. Гкал | 0,95 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Тыс. Гкал | 7,15 |
|  | % | 20,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 27,1 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе

Анализируя данные в таблице ниже, видим, что прироста объемов потребления тепловой энергии не наблюдается вследствие отсутствия нового строительства и реконструкции существующей застройки.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

- в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

- в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23- 02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитар-но-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню; с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. – не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений", для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к базовому уровню. В качестве базового уровня 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 г. "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, № 23, ст. 2672) следует принять нормативы удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через светопроемы и тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов. Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С ("нормальный") и соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий.

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать ввод тепловой энергии приборами учета, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Данные о нагрузке потребителей Межевого городского поселения представлены в таблице ниже.

Таблица 42. Существующая и перспективная тепловая нагрузка.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Отопление | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

В перспективе рост нагрузки не предполагается.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перепрофилирование производственных зон не предполагается.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В п. 96 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и мате-риалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон.

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

- Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при соблюдении следующих условий: заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации.

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного ка-питала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из рас-ходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рас-считанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций и списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

- ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu,

- ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

- ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети,

- Паспортизация объектов сети,

- Наладочный расчет тепловой сети,

- Поверочный расчет тепловой сети,

- Конструкторский расчет тепловой сети,

- Построение пьезометрического графика,

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию,

- Построение расчетной модели тепловой сети.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:

- ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu,

- ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

- ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети,

- Паспортизация объектов сети,

- Наладочный расчет тепловой сети,

- Поверочный расчет тепловой сети,

- Конструкторский расчет тепловой сети,

- Построение пьезометрического графика,

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию,

- Построение расчетной модели тепловой сети.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно - регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения.

Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определённому типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с ка-кими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом создаётся топологическое описание связности расчётной схемы сети.

3.2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

При разработке электронной модели системы теплоснабжения города выполняется паспортизация объектов системы теплоснабжения: источников, участков трубопроводов тепловых сетей, потребителей, ЦТП и т.д.

3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

В качестве единицы территориального деления при разработке схемы теплоснабжения принимается кадастровый квартал. Сетка территориального деления вводится в электронную модель.

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчёт тепловых сетей, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть выполняется с использованием разработанной электронной модели систем теплоснабжения Межевого городского поселения.

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых в тепловых сетях. Для этого необходимо изменять состояние элементов запорно-регулирующей арматуры, введённых в модель или осуществлять переключение участков - перемычек, путём изменения режима объекта с «выключен» на «включён» и наоборот. Результаты расчёта отображаются н карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт балансов тепловой энергии, как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчёта программа использует занесённые при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.

Программный комплекс Zulu позволяет выполнять расчёт как с учётом тепловых потерь, так и без.

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения;

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения – участка или потребителя). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по ка-кому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и прочее.

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять построение пьезометрических графиков, являющихся основным предметом анализа моделируемых гидравлических режимов.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 43. Баланс тепловой мощности котельной Межевого городского поселения.

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Отопление | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источника теплоснабжения и присоединенной нагрузки каждого источника теплоснабжения представлены в таблицах выше.

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет для каждого участка тепловых сетей ООО «КОНиС» представлен в приложении 1.

Гидравлический расчет для каждого участка сетей горячего водоснабжения ООО «КОНиС» представлен в приложении 2.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Межевом городском поселении позволяют сделать вывод о том, что существующей мощности хватает для обеспечения перспективной нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Межевого городского поселения

Перспективная застройка не предполагается. Приросты площади строительных фондов не планируются.

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по изменению существующей и перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не является актуальным для муниципального образования, так как существующие резервы установленной мощности достаточны для покрытия перспективной тепловой нагрузки. Имеющиеся резервы тепловой мощности создают возможность новых подключений к тепловой сети.

Глава 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 6.16.

Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок по каждому из источников теплоснабжения ООО «КОНиС» приведены в таблице ниже.

Таблица 44.  Необходимая производительность ВПУ.

| Источник теплоснабжения | Период | Объем тепловых сетей, м3 | Необходимая производительность ВПУ (согласно СНиП 41-02-2003), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КОНиС» | 2017г. | 275 | 2,06 |
|  | 2018г. |  |  |
|  | 2019г. |  |  |
|  | 2020г. |  |  |
|  | 2021г. |  |  |
|  | 2022г. |  |  |
|  | 2023-2027гг. |  |  |

В связи с отсутствием роста тепловой нагрузки отсутствует увеличение производительности ВПУ.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей многоквартирной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от котлов.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное тепло-снабжение применяется в основном в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях на перспективу не предусматривается.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда.

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Межевого городского поселения источники теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии не планируется, так как существующая мощность котельной, эксплуатируемой ООО «КОНиС» способна обеспечить существующие тепловые нагрузки.

7.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

7.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории Межевого городского поселения источники теплоснабжения с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с отсутствием других источников теплоснабжения вся тепловая нагрузка обеспечивается одной котельной, эксплуатируемой ООО «КОНиС».

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

При использовании централизованных источников теплоснабжения в районах застройки малоэтажными зданиями тепловые потери через изоляционные  конструкции теплопроводов и потери с утечками теплоносителя оказываются близкими к тепловым нагрузкам потребителей. Таким образом, теплоснабжение таких объектов от централизованных источников тепловой энергии малоэффективно. При использовании индивидуальных источников тепловой энергии потери тепловой энергии при передаче полностью отсутствуют, так как такие источники установлены непосредственно у потребителя, потери тепловой энергии с утечками снижаются в связи с незначительной протяженностью тепловой сети.

Таким образом, в зонах застройки города малоэтажными зданиями целесообразно использовать на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, индивидуальные поквартирные источники тепловой энергии.

7.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

На территории Межевого городского поселения отсутствуют производственные зоны, требующие обеспечение тепловой энергией от индивидуальных источников.

7.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными, так как прироста строительных фондов не планируется.

7.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и

- реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Однако, впервые речь об анализе эффективности централизованного теплоснабжения зашла еще в 1935 г. Более подробно вопрос развития анализа эффективности систем теплоснабжения описан в статье В.Н. Папушкина "Радиус теплоснабжения. Давно забытое старое", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения" №9 (сентябрь), 2010 г.

Как было верно отмечено в данной статье, к сожалению, у всех формул для расчета радиуса теплоснабжения, использовавшихся ранее, есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в, то время ценовые индикаторы.

Альтернативой описанному полуэмпирическому методу анализа влияния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта теплоты является прямой метод расчета себестоимости, органично встроенный в обязательные в настоящее время для применения компьютерные модели тепловых сетей на базе различных ИГС платформ. В данном проекте выводы о радиусе эффективного теплоснабжения.

Методика расчета.

1) На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

2) Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

3) Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/км2).

4) Определяется материальная характеристика тепловой сети.

𝑀=Σ(𝑑𝑖∗𝐿𝑖)

5) Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепло-вые сети) и удельная стоимость материальной характеристики сетей.

6) Определяется оптимальный радиус тепловых сетей

Rопт=140S0.4*φ0.4*1B0.1*(ΔτП)0.15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, , м2/Гкал/ч;;

П – теплоплотность района, Гкал/ч. км2;;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Таблица 45.  Результаты расчета эффективного радиуса.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная Межевого городского поселения |
| 1 | Площадь зоны действия источника | км2 | 4,7 |
| 2 | Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 135 |
| 3 | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 4,5 |
| 4 | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя | км | 3,25 |
| 5 | Расчетная температура в подающем трубопроводе | C | 100 |
| 6 | Расчетная температура в обратном трубопроводе | C | 60 |
| 7 | Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 | 28,72 |
| 8 | Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 0,96 |
| 9 | Материальная характеристика | м2 | 1970,9 |
| 10 | Удельная стоимость материальной характеристики сетей | м2/Гкал/ч | 437,8 |
| 11 | Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) | - | 1 |
| 12 | Эффективный радиус | км | 15,37 |

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

8.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой мощности отсутствуют. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Численность населения к 2027 году остается на уровне 2017 года и составляет 5048 человек и имеет тенденцию к снижению. Прирост площади жилой и общественно-деловой застройки, а так же объектов социального значения не планируется. Выданные технические условия на подключение отсутствуют.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется.

8.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

В муниципальном образовании на сегодняшний день действует один централизованный источник теплоснабжения – котельная Межевого городского поселения. Строительство либо ввод в эксплуатацию других источников тепловой энергии не запланированы.

8.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:

- высокий износ тепловых сетей;

- большие потери тепловой энергии при транспортировке;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

В системе теплоснабжения Межевого городского поселения физический износ тепловых сетей уже в данный момент превышает 75%. Без осуществления замены трубопроводов к расчетному сроку реализации Схемы теплоснабжения 85% сетей исчерпают свой эксплуатационный ресурс.

Таким образом, для повышения эффективности предлагается полная реконструкция существующих тепловых сетей с заменой трубопроводов на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Таблица 46. Перечень участков сетей теплоснабжения, подлежащих реконструкции трубопроводов на трубы ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой.

| № п/п | Наименование | Наименование сетей, адрес местонахождения | Протяженность, м | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-5 до ТК-4 ул.Шахтерская, п. Межевой | 209 | 2022г |
| 2 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-6.4 до ТК 6.4.6 ул.Советская, 23 до ул.К.Маркса, 11, п.Межевой | 286 | 2022г |
| 3 | сети теплотрассы | Теплотрасса ЦТП до ТК-3 ул.Шахтерская, котельная, п.Межевой | 264 | 2023г |
| 4 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-7 до ТК-8по ул.Шахтерская ,от дома 6 до дома 2а, п.Межевой | 240 | 2024г |
| 5 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-3 до ТК-4 ул.Шахтерская, п.Межевой | 183 | 2025г |
| 6 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-14 до ТК-17 ул.К.Маркса, 1а до автостанции, п.Межевой | 177 | 2026г |
| 7 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-15 до ТК-15.7 ул. Советская, 11 - ул.К.Маркса, 5, п.Межевой | 270 | 2026 г |
| 8 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-19 до ТК-20 ул. Советская, 5 – Детский сад, п.Межевой | 189 | 2027г |
| 9 | сети теплотрассы | Теплотрасса от ТК-3 до ТК-28 ул.Лесная, 1 – ул.Дачная, 5, п.Межевой | 210 | 2027г |

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В пункте 7.4 предлагается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий. Таким образом, при реализации мероприятия будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация тепловых сетей.

8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Участки тепловой сети, эксплуатируемые ООО «КОНиС» и требующие замены в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 47. Оценка состояния объектов систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) .

|  | Наименование участка сетей, адрес местонахождения | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчеслении, п.м. | Материал труб | Тип изоляции | Тип укладки | Год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние (износ), % | Год замены | Ориентировочная стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Теплотрасса от ТК-5 до ТК-4 ул.Шахтерская, п. Межевой | Ø325 Ø219 Ø159 | 264 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2022г | 5306,9 |
| 2 2 | Теплотрасса от ТК-6.4 до ТК 6.4.6 ул.Советская, 23 до ул.К.Маркса, 11, п.Межевой | Ø150 Ø108 Ø89 Ø57 | 286 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2022г | 3446,2 |
| 33 | Теплотрасса ЦТП до ТК-3 ул.Шахтерская, котельная, п.Межевой | Ø377 Ø219 Ø159 | 264 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2023г | 8746,3 |
| 44 | Теплотрасса от ТК-7 до ТК-8по ул.Шахтерская, от дома 6 до дома 2а, п.Межевой | Ø273 | 240 | сталь | минвата | подземный | 1958г | 90,00 | 2024г | 5975,0 |
| 55 | Теплотрасса от ТК-3 до ТК-4 ул.Шахтерская, п.Межевой | Ø325 Ø219 Ø159 | 183 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2025г | 6099,0 |
| 66 | Теплотрасса от ТК-14 до ТК-17 ул.К.Маркса, 1а до автостанции, п.Межевой | Ø159 Ø89 | 177 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2026г | 2132,8 |
| 77 | Теплотрасса от ТК-15 до ТК-15.7 ул. Советская, 11 - ул.К.Маркса, 5, п.Межевой | Ø159 Ø100 | 270 | сталь | минвата | подземный | 1958г | 90,00 | 2026г | 3240,0 |
| 18 | Теплотрасса от ТК-19 до ТК-20 ул. Советская, 5 – Детский сад, п.межевой | Ø219 | 189 | сталь | минвата | подземный | 1975г | 90,00 | 2027г | 2268,3 |
| 19 | Теплотрасса от ТК-3 до ТК-28 ул.Лесная, 1 – ул.Дачная, 5, п.Межевой | Ø89 | 210 | сталь | минвата | подземный | 1958г | 90,00 | 2027г | 2520,4 |

8.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство новых, реконструкция и модернизация и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Тепловая схема котельной Межевого городского поселения предусматривает закрытую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения. Поэтому мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не требуется.

Глава 10. Существующие и перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Существуюшие и перспективные расходы топлива на источниках теплоснабжения  представлены в таблицах ниже.

Таблица 48. Существующие и перспективные расходы основного вида топлива

| Потребление топлива тыс.м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Природный газ (основное топливо) | 4714,908 | 4434,744 | 4112,996 | 4401,223 | 4541,818 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 |
| Дизельное топливо (резервное топливо) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 4714,908 | 4434,744 | 4112,996 | 4401,223 | 4541,818 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 | 5139,948 |

Увеличение расхода топлива не предполагается. Это обусловлено отсутствием подключаемых к централизованной системе теплоснабжения объектов.

10.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

В случае  аварии газопровода, топливом для котельной принято печное топливо марки «А» по ТУ 38001 50-71. Аварийное теплоснабжение осуществляется в объеме 30% теплопотребления системы отопления. Система горячего водоснабжения в этом случае отключается. Аварийное теплоснабжение предусмотрено от 2-х котлов, оборудованных  горелками  жидкого топлива типа АПНД-2,2  для перехода работы котельной на аварийное топливо.

По данным режимно-наладочных испытаний расход топлива 2-х котлов составляет 370 кг/час. Для поддержания аварийного теплоснабжения Межевого городского поселения в течение 10 часов (время необходимое для устранения аварии) – необходимо жидкого топлива 3,7 тонн.

Информация о запасах общего нормативного запаса  топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) представлена в таблицах ниже.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Перспективный показатель надежности Рч, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети ресурсоснабжающей организации, исчисляется по формуле:

Рч = Мо / L,

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным ресурсоснабжающей организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Исходя из результатов анализа существующего положения, сложившегося за 2016-2019г в системах теплоснабжения Межевого городского поселения не было прекращений подачи тепловой энергии в сетях, эксплуатируемых ООО «КОНиС».

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, определяемого числом нарушений в подаче тепловой энергии, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии, принимается равным 0 для ООО «КОНиС».

11.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

Перспективный показатель надежности Рп, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, исчисляется по формуле:

Мпо

Рп = S * Т * jпр / L,

j=1

где: Т*jпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

S – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Исходя из результатов анализа существующего положения, сложившегося за 2016-2022 гг в системах теплоснабжения Межевого городского поселения, эксплуатируемых ООО «КОНиС», не было зафиксировано прекращения подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, принимается равным 0 для ООО «КОНиС».

11.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

Перспективный показатель надежности Ро, определяемый суммарным приведенным объемом недотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

Мпо

Ро = S * Q * j / L,

j=1

где: Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал);

S – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/ч – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

Исходя из результатов анализа существующего положения, сложившегося за 2016-2022 гг в системах теплоснабжения Межевого городского поселения, эксплуатируемых ООО «КОНиС» , не  были зафиксированы прекращения подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

С учетом существующего значения показателя надежности систем теплоснабжения указанных организаций, а также реализации мероприятий, направленных на поддержание уровня надежности, предусмотренных схемой теплоснабжения, перспективный показатель надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, принимается равным 0.

11.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Перспективный показатель надежности Rв, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле:

Rв = S * Qiв * Rвi / S * Qiв,

i=1

где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения, (Rвi) исчисляется по формуле:

Rвi = S * Dв, i, j / hо ,

j = 1

где S – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

Dв, i, j - сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднечасовой величиной зафиксированного в течение этого часа (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, в градусах Цельсия;

hо - общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".

Показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и когда теплоноситель – горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Строительство новых, реконструкция и модернизация и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии не планируется, так как в этом нет необходимости.

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и источников тепловой энергии предполагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства теплоснабжающих организаций

Прибыль.

Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды.

Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-

технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит:

- осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит:

- выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83):Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения)

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075):

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.

- В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

- При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

- В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих тепловых сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 49. Мероприятия по реконструкции и модернизации с учетом источников финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции | Бюджет разного уровня, тыс.руб. |  |  | 5953,6 | 10997,5 | 10560,6 | 9355,4 | 4972,6 |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета | Средства собственников жилья/Средства РСО, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Разработка электронной модели системы теплоснабжения и ГВС | Средства РСО тыс. руб | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Реконструкция и техническое перевооружение котельной | Бюджет разного уровня, тыс. руб. |  | - | 3000 | - | - | - |  |

Участки тепловой сети, эксплуатируемой ООО «КОНиС», требующие замены и их ориентировочная стоимость представлены в таблице ниже.

Таблица 50. Оценка состояния объектов систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) .

|  | Наименование участка сетей, адрес местонахождения | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчеслении, п.м. | Материал труб | Тип изоляции | Тип укладки | Год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние (износ), % | Год замены |  | Ориентировочная стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса от ТК-6.4 до ТК 6.4.6 ул.Советская, 23 до ул.К.Маркса, 11, п.Межевой | Ø150 Ø108 Ø89 Ø57 | 289 | сталь | минвата | подземный | 1976г | 90,00 | 2023г |  | 5953,6 |
| 2 | Теплотрасса от ТК-5 до ТК-9 по ул.Шахтерская ,от дома 6 до дома 2а, п.Межевой | Ø273 | 418 | сталь | минвата | подземный | 1974г | 90,00 | 2024г |  | 10997,5 |
| 3 | Теплотрасса ЦТП до ТК-3 ул.Шахтерская, котельная, п.Межевой | Ø377 Ø219 Ø159 | 264 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2025г |  | 10560,6 |
| 4 | Теплотрасса от ТК-5 до ТК-4 ул.Шахтерская, п. Межевой | Ø325 Ø219 Ø159 | 209 | сталь | минвата | подземный | 1995г | 90,00 | 2026г | 5625,4 |  |
| 5 | Теплотрасса от ТК-3 до ТК-28 ул.Лесная, 1 – ул.Дачная, 5, п.Межевой | Ø89 | 210 | сталь | минвата | подземный | 1958г | 90,00 | 2026г | 3730,0 |  |
| 6 | Теплотрасса от ТК-19 до ТК-20 ул. Советская, 5 – Детский сад, п.межевой | Ø219 | 189 | сталь | минвата | подземный | 1975г | 90,00 | 2027г | 4972,6 |  |

12.3 Расчеты по эффективности инвестиций

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Расчёт показателей эффективности производится в т.ч. на основании тарифной документации. В предложенных в Схеме мероприятиях расчет эффективности инвестиции не производился.

12.4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Таблица 51. Тарифы на горячую воду ООО «КОНиС»

| № п/п | Наименование регулирующей организации | Год | Тариф на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (ГВС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тарифы, действующие с 1 января по 30 июня |  | Тарифы, действующие с 1 июля по 31 декабря |  |
|  |  |  | Компонент на теплоноситель, руб/куб.м | Компонент на тепловую энергию | Компонент на теплоноситель, руб/куб.м | Компонент на тепловую энергию |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб/Гкал |  | Одноставочный, руб/Гкал |
| 1 | ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» | 2019 | 52,12 | 1451,76 | 52,12 | 1451,76 |
|  |  | 2020 | 52,12 | 1451,76 | 56,58 | 1504,02 |
|  |  | 2021 | 34,94 | 1504,02 | 36,46 | 1555,09 |
|  |  | 2022 | 36,46 | 1555,09 | 42,5 | 1643,48 |
|  |  | 2023 | 61,13 | 1580,41 | 61,13 | 1647,05 |
|  |  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 52,12 | 1451,76 | 52,12 | 1451,76 |
|  |  | 2020 | 52,12 | 1451,76 | 56,58 | 1504,02 |
|  |  | 2021 | 34,94 | 1504,02 | 36,46 | 1555,09 |
|  |  | 2022 | 36,46 | 1555,09 | 42,5 | 1643,48 |
|  |  | 2023 | 61,13 | 1580,41 | 61,13 | 1647,05 |

Глава 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения Межевого городского поселения.

На территории Саткинского городского поселения можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в 2022г.:

Существующее положение – 0 шт.;

Перспективное положение – 0 шт.

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в 2019г.:

Существующее положение – 0 шт.;

Перспективное положение – 0 шт.

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- Существующее положение – 0,163 т.у.т на 1 Гкал

4) потери мощности в тепловой сети;

- Существующее положение – 1,28 Гкал/ч

- Перспективное положение – 1,28 Гкал/ч.

5) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 1,8 Гкал/м2

6) коэффициент использования установленной тепловой мощности – 43,15%;

7) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке – 2,9 тонн/м2.

8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- Факт 2019г. – 12,7%

- Факт 2020г. – 12,7%

- Прогноз 2023 – 13%

9) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) – 28 лет.

10) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материльной характеристике тепловых сетей – 0,25.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов являются общественно значимыми, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

снижение эксплуатационных затрат за счет строительства источников тепловой энергии, тем самым снижается себестоимость;

повышение надежности и качества теплоснабжения;

улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Прогнозные значения НВВ определены с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии, принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Согласно Прогнозу долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года, разработанного Минэкономразвития России рост тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2027 гг. может происходить по следующему варианту:

Таблица 52. Прогноз тарифов в %.

| Наименование | Вариант | 2019-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, рост тарифов (%), к предыдущему периоду | для жителей Межевого городского поселения | 113 | 115 |

Согласно предварительным расчетам рост тарифа на тепловую энергию для потребителей Межевого городского поселения в связи с реализацией проекта по реконструкции системы теплоснабжения составит в среднем 4.0% от существующего.

Глава 15. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, определены следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)  тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время АО «Энергосистемы» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- Согласно Распоряженя Администрации Межевого городского поселения от 20.03.2005г № 36  ООО «КОНиС» признана единой теплоснабжающей организацией .

- Согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, единой теплоснабжающей организацией для п.г.т Межевой определено предприятие ООО «КОНиС».

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Участки тепловой сети, эксплуатируемой ООО «КОНиС», требующие замены и их ориентировочная стоимость представлены в таблице ниже.

Таблица 53. Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей и их ориентировочная стоимость, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса от ТК-5 до ТК-4 ул.Шахтерская, п. Межевой |  | - | - | - |  | 5625,4 | - |
| 2 | Теплотрасса от ТК-6.4 до ТК 6.4.6 ул.Советская, 23 до ул.К.Маркса, 11, п.Межевой | - |  | 5953,6 | - | - | - | - |
| 3 | Теплотрасса ЦТП до ТК-3 ул.Шахтерская, котельная, п.Межевой | - | - |  | - | 10560,6 | - | - |
| 4 | Теплотрасса от ТК-5 до ТК-9 по ул.Шахтерская ,от дома 6 до дома 2а, п.Межевой | - | - | - | 10997,5 | - | - | - |
| 5 | Теплотрасса от ТК-19 до ТК-20 ул. Советская, 5 – Детский сад, п.Межевой | - |  |  |  | - | - | 4972,6 |
| 9 | Теплотрасса от ТК-3 до ТК-28 ул.Лесная, 1 – ул.Дачная, 5, п.Межевой | - | - | - | - | - | 3730,0 |  |

Для повышения эффективности предлагается полная реконструкция существующих тепловых сетей с заменой трубопроводов на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Таблица 54. Прогноз тарифов на тепловую энергию, %.

| Наименование | Вариант | 2019-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, рост тарифов (%), к предыдущему периоду | для жителей Межевого городского поселения | 113 | 115 |

Прогноз тарифов на тепловую энергию ООО «КОНиС» представлен в таблице ниже.

Таблица 55. Прогноз роста тарифов на тепловую энергию, руб.

| Наименование | Вариант | 2021г. | 2023г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, рост тарифов (руб.) | для жителей Межевого городского поселения | 1504,02 | 1709,22 | 1835,51 |

Согласно предварительным расчетам рост тарифа на тепловую энергию для потребителей Межевого городского поселения составит в среднем 4% от существующего ежегодно.

Таблица 56. Прогноз тарифов на теплоноситель, %.

| Наименование | Вариант | 2019-2023 гг. | 2024-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоноситель, рост тарифов (%), к предыдущему периоду | для жителей Межевого городского поселения | 109 | 108 |

Прогноз тарифов на теплоноситель ООО «КОНиС» представлен в таблице ниже.

Таблица 57. Прогноз роста тарифов на теплоноситель, руб.

| Наименование | Вариант | 2021г. | 2023г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, рост тарифов (руб.) | для жителей Межевого городского поселения | 34,94 | 37,92 | 66,61 |

Согласно предварительным расчетам рост тарифа на теплоноситель  для потребителей Межевого городского поселения составит в среднем 4% от существующего ежегодно.

Приложение 1. Гидравлический расчет для каждого участка тепловых сетей ООО «КОНиС».

Гидравлический расчет тепловой сети, эксплуатируемой ООО «КОНиС»

Таблица 57. Гидравлический расчет тепловых сетей ООО "КОНиС" .

| Наименование участка | диаметр трубопроводов на участке Dу, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Число Рейнольдса, Re | Коэффициент гидравлического сопротивления, λ | Удельное падение давления в трубопроводе R, Па/м | линейные потери давления в трубопроводе ∆Рл, Па | линейные потери напора ∆Нл, м.вод.ст | ∆Рм, Па | ∆Нм, м.вод.ст | ∆Нгео, м.вод.ст | Суммарные потери напора ∆Нм, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3*6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+10+11 |
| От ТУ-3 до ул Лесная,1 | 25 | 11 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 11998,36 | 1,1518 | 680,31 | 0,065 | -1,633 | -0,4156 |
| От ТК-28 до ул Дачная,1 | 25 | 79 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 86170,04 | 8,2723 | 4885,84 | 0,469 | -11,726 | -2,9847 |
| От ТК-28 до ул Дачная,3 | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| Итого |  | 95 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 103622,2 | 9,9477 | 5875,38 | 0,564 | -14,101 | -3,5891 |
| От ТК-5а.1 до ул.Шахтерская,6 | 32 | 29 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 24605,05 | 2,3621 | 1388,96 | 0,133 | -3,333 | -0,8381 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,8 | 32 | 7 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5939,15 | 0,5702 | 335,27 | 0,032 | -0,805 | -0,2023 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,10 | 32 | 23 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 19514,35 | 1,8734 | 1101,59 | 0,106 | -2,644 | -0,6647 |
| От ТК-6.1 до ул. Шахтерская,27 | 32 | 15 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 12726,75 | 1,2218 | 718,43 | 0,069 | -1,724 | -0,4335 |
| От ТК-6.1 до ул.Шахтерская,29 | 32 | 17 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 14423,65 | 1,3847 | 814,22 | 0,078 | -1,954 | -0,4913 |
| От ТК6.4.1 до ул.Советская, 25 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК6.4.2 до ул.Советская, 27 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК6.4.3 до ул.Советская, 29 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК6.4.4 до ул.Советская, 31 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК6.4.5 до ул.Советская, 33 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК-6.4 до ул.К.Маркса,11 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК-5а до ул.Шахтерская, 31 | 32 | 10 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 8484,5 | 0,8145 | 478,95 | 0,046 | -1,149 | -0,2890 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 23 | 32 | 13 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 11029,85 | 1,0589 | 622,64 | 0,060 | -1,494 | -0,3757 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 25 | 32 | 13 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 11029,85 | 1,0589 | 622,64 | 0,060 | -1,494 | -0,3757 |
| От ТУ-2до ул.Шахтерская, 4 | 32 | 9 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 7636,05 | 0,7331 | 431,06 | 0,041 | -1,035 | -0,2601 |
| От ТУ-2до ул.Шахтерская, 2 | 32 | 16 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 13575,2 | 1,3032 | 766,32 | 0,074 | -1,839 | -0,4624 |
| От ТК-8.1 до ул.Шахтерская, 19 | 32 | 9 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 7636,05 | 0,7331 | 431,06 | 0,041 | -1,035 | -0,2601 |
| От ТК-8.1 до ул.Шахтерская, 21 | 32 | 15 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 12726,75 | 1,2218 | 718,43 | 0,069 | -1,724 | -0,4335 |
| От ТК-8 до ул Советская, 10 | 32 | 35 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 29695,75 | 2,8508 | 1676,33 | 0,161 | -4,023 | -1,0115 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 12 | 32 | 32 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 27150,4 | 2,6064 | 1532,64 | 0,147 | -3,678 | -0,9248 |
| От ТК-15.1 до ул Советская, 11 | 32 | 15 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 12726,75 | 1,2218 | 718,43 | 0,069 | -1,724 | -0,4335 |
| От ТК-15.2 до ул Советская, 13 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-15.3 до ул Советская, 15 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-15.4 до ул Советская, 17 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-15.5 до ул Советская, 19 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-15.6 до ул Советская, 21 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-15.7 до ул К.Маркса, 5 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-16 до ул Советская, 9 | 32 | 18 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 15272,1 | 1,4661 | 862,11 | 0,083 | -2,069 | -0,5202 |
| От ТК-18 до ул К.Маркса, 3 | 32 | 4 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 3393,8 | 0,3258 | 191,58 | 0,018 | -0,460 | -0,1156 |
| От ТК-19.1 до ул Советская, 8 | 32 | 7 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5939,15 | 0,5702 | 335,27 | 0,032 | -0,805 | -0,2023 |
| От ТК-19.2 до ул Советская, 6 | 32 | 7 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5939,15 | 0,5702 | 335,27 | 0,032 | -0,805 | -0,2023 |
| От ТК-19.3 до ул Советская, 4 | 32 | 7 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5939,15 | 0,5702 | 335,27 | 0,032 | -0,805 | -0,2023 |
| От ТК-19.4 до ул Советская, 2 | 32 | 7 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5939,15 | 0,5702 | 335,27 | 0,032 | -0,805 | -0,2023 |
| От ТК-19.7 до ул Советская, 7 | 32 | 5 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 4242,25 | 0,4073 | 239,48 | 0,023 | -0,575 | -0,1445 |
| От ТК-19.11 до ул Советская, 1 | 32 | 5 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 4242,25 | 0,4073 | 239,48 | 0,023 | -0,575 | -0,1445 |
| От ТК-25.4 до ул Лесная ,10 | 32 | 6 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5090,7 | 0,4887 | 287,37 | 0,028 | -0,690 | -0,1734 |
| От ТК-25.5 до ул Лесная ,12 | 32 | 8 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 6787,6 | 0,6516 | 383,16 | 0,037 | -0,920 | -0,2312 |
| От ТК-25.7 до ул К.Маркса, 4 | 32 | 6 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5090,7 | 0,4887 | 287,37 | 0,028 | -0,690 | -0,1734 |
| От ТК-25 до ул Лесная ,2 | 32 | 5 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 4242,25 | 0,4073 | 239,48 | 0,023 | -0,575 | -0,1445 |
| От ТУ-1 до ул Лесная ,3 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТУ-2 до ул Лесная ,5 | 32 | 3 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 2545,35 | 0,2444 | 143,69 | 0,014 | -0,345 | -0,0867 |
| От ТК-28 до ул Дачная, 5 | 32 | 9 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 7636,05 | 0,7331 | 431,06 | 0,041 | -1,035 | -0,2601 |
| От ТУ-1 до ул Дачная, 1 | 32 | 26 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 22059,7 | 2,1177 | 1245,27 | 0,120 | -2,989 | -0,7514 |
| Итого | 32 | 426 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 361439,7 | 34,6982 | 20403,27 | 1,959 | -48,968 |  |
| От ТК-5а.1 до ТК-5а.2 | 40 | 15 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 9628,95 | 0,9244 | 514,0896 | 0,049 | -1,234 | -0,2601 |
| От ТК-6.3 до ул Советская, 23 | 40 | 4 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 2567,72 | 0,2465 | 137,0906 | 0,013 | -0,329 | -0,0694 |
| От ТК-5 до ул.Шахтерская, 12 | 40 | 15 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 9628,95 | 0,9244 | 514,0896 | 0,049 | -1,234 | -0,2601 |
| От ТК-6.6 до ул К.Маркса, 7 | 40 | 4 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 2567,72 | 0,2465 | 137,0906 | 0,013 | -0,329 | -0,0694 |
| Итого | 40 | 38 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 24393,34 | 2,3418 | 1302,3604 | 0,125 | -3,126 | -0,6589 |
| От ТК-2 до ул.Олимпийская, 4 | 50 | 86 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 41768,48 | 4,0098 | 2108,8906 | 0,202 | -5,061 | -0,8491 |
| От ТК-2 до ул.Молодежная, 8 | 50 | 121 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 58767,28 | 5,6417 | 2967,1600 | 0,285 | -0,855 | 5,0720 |
| От ТУ-1 до ул.К.Маркса, 15 | 50 | 25 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 12142 | 1,1656 | 613,0496 | 0,059 | -1,471 | -0,2468 |
| От ТУ-3 до ул.Южная, 48 | 50 | 118 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 57310,24 | 5,5018 | 2893,5940 | 0,278 | -0,833 | 4,9462 |
| От ТУ-3 до ул.Южная, 49 | 50 | 115 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 55853,2 | 5,3619 | 2820,0281 | 0,271 | -0,812 | 4,8205 |
| От ТУ-4.1 до ул.1 Мая, 39 | 50 | 93 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 45168,24 | 4,3362 | 2280,5444 | 0,219 | -0,657 | 3,8983 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.4 | 50 | 14 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 6799,52 | 0,6528 | 343,3078 | 0,033 | -0,099 | 0,5868 |
| От ТУ-4.4 до ул.1 Мая, 36 | 50 | 9 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 4371,12 | 0,4196 | 220,6978 | 0,021 | -0,064 | 0,3773 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.5 | 50 | 78 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 37883,04 | 3,6368 | 1912,7147 | 0,184 | -0,551 | 3,2695 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 15 | 50 | 10 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 4856,8 | 0,4663 | 245,2198 | 0,024 | -0,071 | 0,4192 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 28 | 50 | 6 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 2914,08 | 0,2798 | 147,1319 | 0,014 | -0,042 | 0,2515 |
| От ТК-4.2 до Столовая | 50 | 39 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 18941,52 | 1,8184 | 956,3573 | 0,092 | -0,275 | 1,6348 |
| От ТК-5 до Баня+бокс | 50 | 111 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 53910,48 | 5,1754 | 2721,9401 | 0,261 | -0,784 | 4,6528 |
| От ТК-5а до ТК-5а.1 | 50 | 20 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 9713,6 | 0,9325 | 490,4397 | 0,047 | -0,141 | 0,8383 |
| От ТК-6 до ТК-6.1 | 50 | 34 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 16513,12 | 1,5853 | 833,7474 | 0,080 | -0,240 | 1,4252 |
| От ТК-6.5 до ЦСОН | 50 | 19 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 9227,92 | 0,8859 | 465,9177 | 0,045 | -0,134 | 0,7964 |
| От ТК-6.7 до ул.К.Маркса, 9 | 50 | 73 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 35454,64 | 3,4036 | 1790,1048 | 0,172 | -4,296 | -0,7208 |
| От ТК-7 до ТК-7.1 | 50 | 51 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 24769,68 | 2,3779 | 1250,6211 | 0,120 | -3,001 | -0,5035 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 50 | 29 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 14084,72 | 1,3521 | 711,1375 | 0,068 | -1,707 | -0,2863 |
| От ТК-8 до ТК-8.1 | 50 | 59 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 28655,12 | 2,7509 | 1446,7970 | 0,139 | -3,472 | -0,5825 |
| От ТК-19.3 до ТК-19.4 | 50 | 42 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 20398,56 | 1,9583 | 1029,9233 | 0,099 | -2,472 | -0,4147 |
| От ТК-18 до ВГСЧ | 50 | 51 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 24769,68 | 2,3779 | 1250,6211 | 0,120 | -3,001 | -0,5035 |
| От ТК-19.5 до у.Советская, 5 | 50 | 5 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 2428,4 | 0,2331 | 122,6099 | 0,012 | -0,294 | -0,0494 |
| От ТК-19-8 до Дворец | 50 | 15 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 7285,2 | 0,6994 | 367,8297 | 0,035 | -0,883 | -0,1481 |
| От ТК-19.10 до ул.Советская, 3 | 50 | 5 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 2428,4 | 0,2331 | 122,6099 | 0,012 | -0,294 | -0,0494 |
| От ТК-19.11 до ул.К.Маркса, 1 | 50 | 62 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 30112,16 | 2,8908 | 1520,3630 | 0,146 | -3,649 | -0,6121 |
| От ТК-25.2 до ТК-25.3 | 50 | 37 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 17970,16 | 1,7251 | 907,3134 | 0,087 | -2,178 | -0,3653 |
| От ТК-25.3 до ТК-25.4 | 50 | 60 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 29140,8 | 2,7975 | 1471,3190 | 0,141 | -3,531 | -0,5924 |
| От ТК-25.4 до ТК-25.5 | 50 | 50 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 24284 | 2,3313 | 1226,0992 | 0,118 | -2,943 | -0,4937 |
| От ТК-25.5 до ТК-25.6 | 50 | 22 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 10684,96 | 1,0258 | 539,4836 | 0,052 | -1,295 | -0,2172 |
| От ТК-25.6 до ТК-25.7 | 50 | 50 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 24284 | 2,3313 | 1226,0992 | 0,118 | -2,943 | -0,4937 |
| От ТУ-27 до ТУ-1 | 50 | 27 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 13113,36 | 1,2589 | 662,0935 | 0,064 | -1,589 | -0,2666 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 50 | 40 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 19427,2 | 1,8650 | 980,8793 | 0,094 | -2,354 | -0,3949 |
| От ТУ-28 до ТУ-1 | 50 | 53 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 25741,04 | 2,4711 | 1299,6651 | 0,125 | -3,119 | -0,5233 |
| Итого | 50 | 1629 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 791172,72 | 75,9526 | 39946,311 | 3,835 | -95,871 | -16,0837 |
| От ТК-3 до ТК-3.1(Юбилейная) | 65 | 257 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 81965,01 | 7,8686 | 3804,816 | 0,365 | -1,096 | 7,1381 |
| От ТК-19.1 до ТК-19.2 | 65 | 52 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 16584,36 | 1,5921 | 769,846 | 0,074 | -1,848 | -0,1816 |
| От ТК-19.2 до ТК-19.3 | 65 | 52 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 16584,36 | 1,5921 | 769,846 | 0,074 | -1,848 | -0,1816 |
| От ТК-19.6 до ТК-19.9 | 65 | 64 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 20411,52 | 1,9595 | 947,503 | 0,091 | -2,274 | -0,2235 |
| От ТК-19.9 до ТК-19.10 | 65 | 14 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 4465,02 | 0,4286 | 207,266 | 0,020 | -0,497 | -0,0489 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 65 | 24 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 7654,32 | 0,7348 | 355,314 | 0,034 | -0,853 | -0,0838 |
| От ТК-19.10 до ТК-19.11 | 65 | 60 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 19135,8 | 1,8370 | 888,284 | 0,085 | -2,132 | -0,2096 |
| Итого | 65 | 523 | 194444 | 0,04642 | 318,93 | 166800,39 | 16,0128 | 7742,874 | 0,743 | -18,583 | -1,8267 |
| От ТК-5 до Пожарной | 80 | 84 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 22671,6 | 2,1765 | 1017,73 | 0,098 | -2,443 | -0,1684 |
| От Интернат до Администрации | 80 | 44 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 11875,6 | 1,1401 | 533,10 | 0,051 | -1,279 | -0,0882 |
| От ТК-9 до ул.Шахтерская, 9а | 80 | 188 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 50741,2 | 4,8712 | 2277,77 | 0,219 | -5,467 | -0,3768 |
| От ТК-11 до ул.Шахтерская, 1 | 80 | 116 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 31308,4 | 3,0056 | 1405,43 | 0,135 | -3,373 | -0,2325 |
| От ул.Шахтерская, 8а до ТК-13 | 80 | 42 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 11335,8 | 1,0882 | 508,86 | 0,049 | -1,221 | -0,0842 |
| От ТК-19 до ТК-19.1 | 80 | 21 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 5667,9 | 0,5441 | 254,43 | 0,024 | -0,611 | -0,0421 |
| От ТК-19 до ТК-19.5 | 80 | 16 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 4318,4 | 0,4146 | 193,85 | 0,019 | -0,465 | -0,0321 |
| От ТК-19.5 до ТК-19.6 | 80 | 22 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 5937,8 | 0,5700 | 266,55 | 0,026 | -0,640 | -0,0441 |
| От ТК-19.6 до ТК-19.7 | 80 | 52 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 14034,8 | 1,3473 | 630,02 | 0,060 | -1,512 | -0,1042 |
| От ТК-19.7 до ТК-19.8 | 80 | 36 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 9716,4 | 0,9328 | 436,17 | 0,042 | -1,047 | -0,0722 |
| От ТК-21 до ул.К.Маркса, 8а | 80 | 16 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 4318,4 | 0,4146 | 193,85 | 0,019 | -0,465 | -0,0321 |
| От ул.К.Маркса, 6а до ТК-23 | 80 | 75 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 20242,5 | 1,9433 | 908,69 | 0,087 | -2,181 | -0,1503 |
| От ТК-23 до ТК-24 | 80 | 27 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 7287,3 | 0,6996 | 327,13 | 0,031 | -0,785 | -0,0541 |
| От ТК-25 до ТК-25.1 | 80 | 21 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 5667,9 | 0,5441 | 254,43 | 0,024 | -0,611 | -0,0421 |
| От ТК-25.1 до ТК-25.2 | 80 | 21 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 5667,9 | 0,5441 | 254,43 | 0,024 | -0,611 | -0,0421 |
| От ТК-26 до ТК-27 | 80 | 15 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 4048,5 | 0,3887 | 181,74 | 0,017 | -0,436 | -0,0301 |
| От ТК-27 до ТУ-3 | 80 | 18 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 4858,2 | 0,4664 | 218,08 | 0,021 | -0,523 | -0,0361 |
| От ТК ТУ-3 до ТК-28 | 80 | 140 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 37786 | 3,6275 | 1696,21 | 0,163 | -4,071 | -0,2806 |
| Итого | 80 | 954 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 257484,6 | 24,7185 | 11558,484 | 1,110 | -27,740 | -1,9122 |
| От ТК-1.3 до ул.Луговая, 20 | 100 | 128 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 26137,6 | 2,5092 | 1109,80 | 0,107 | -2,664 | -0,0478 |
| От ТК-1.4 до ТК-1.5 | 100 | 58 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 11843,6 | 1,1370 | 502,88 | 0,048 | -1,207 | -0,0216 |
| От ТК-1.5 до ул.Олимпийская, 37 | 100 | 159 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 32467,8 | 3,1169 | 1378,58 | 0,132 | -3,309 | -0,0593 |
| От ТУ-2 до ул Южная, 29 | 100 | 132 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 26954,4 | 2,5876 | 1144,48 | 0,110 | -2,747 | -0,0493 |
| От ТК-4.3 до ул.1 Мая, 38 | 100 | 18 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 3675,6 | 0,3529 | 156,07 | 0,015 | -0,375 | -0,0067 |
| От ТК-4а до Мотоклуб | 100 | 156 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 31855,2 | 3,0581 | 1352,57 | 0,130 | -3,246 | -0,0582 |
| От ТК-6.4.5 до ТК-6.4.6 | 100 | 59 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 12047,8 | 1,1566 | 511,55 | 0,049 | -1,228 | -0,0220 |
| От ТК-8 до ул.Шахтерская, 2а | 100 | 48 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 9801,6 | 0,9410 | 416,18 | 0,040 | -0,999 | -0,0179 |
| От ТК-ул. Шахтерская, 6а до ул.Шахтерская, 8а | 100 | 178 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 36347,6 | 3,4894 | 1543,32 | 0,148 | -3,704 | -0,0664 |
| От ТК-10 до ул.Шахтерская, 4а | 100 | 16 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 3267,2 | 0,3137 | 138,73 | 0,013 | -0,333 | -0,0060 |
| От ТК-15.5 до ТК-15.6 | 100 | 30 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 6126 | 0,5881 | 260,11 | 0,025 | -0,624 | -0,0112 |
| От ТК-15.6 до ТК-15.7 | 100 | 20 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 4084 | 0,3921 | 173,41 | 0,017 | -0,416 | -0,0075 |
| От ТК-17 до ул. К.Маркса, 1а | 100 | 21 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 4288,2 | 0,4117 | 182,08 | 0,017 | -0,437 | -0,0078 |
| От ТК-17 до ТК-18 | 100 | 22 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 4492,4 | 0,4313 | 190,75 | 0,018 | -0,458 | -0,0082 |
| От ТК-18 до ТК-18.1 | 100 | 30 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 6126 | 0,5881 | 260,11 | 0,025 | -0,624 | -0,0112 |
| От ТК-18.1 до ул. К.Маркса, 3а | 100 | 6 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 1225,2 | 0,1176 | 52,02 | 0,005 | -0,125 | -0,0022 |
| От ТК-20 до Детский сад | 100 | 12 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 2450,4 | 0,2352 | 104,04 | 0,010 | -0,250 | -0,0045 |
| От ТК-22 до ул.К.Маркса, 6а | 100 | 56 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 11435,2 | 1,0978 | 485,54 | 0,047 | -1,165 | -0,0209 |
| От ТК-22 до ТК-25 | 100 | 22 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 4492,4 | 0,4313 | 190,75 | 0,018 | -0,458 | -0,0082 |
| Итого | 100 | 1171 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 239118,2 | 22,9553 | 10152,959 | 0,975 | -24,367 | -0,4371 |
| От ТК-1 до ТК-1.1 | 125 | 223 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 34453,5 | 3,3075 | 1383,308 | 0,133 | -3,320 | 0,1204 |
| От ТК-1.1 до ТК-1.2 | 125 | 55 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 8497,5 | 0,8158 | 341,175 | 0,033 | -0,819 | 0,0297 |
| От ТК-1.2 до ТК-1.3 | 125 | 60 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 9270 | 0,8899 | 372,191 | 0,036 | -0,893 | 0,0324 |
| От ТК-1.3 до ТК-1.4 | 125 | 87 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 13441,5 | 1,2904 | 539,676 | 0,052 | -1,295 | 0,0470 |
| От ТК-4.1 до ТУ-4.1 | 125 | 90 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 13905 | 1,3349 | 558,286 | 0,054 | -1,340 | 0,0486 |
| От ТК-4.1 до ТК-4.2 | 125 | 77 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 11896,5 | 1,1421 | 477,644 | 0,046 | -1,146 | 0,0416 |
| От ТК-4.2 до ТК-4.3 | 125 | 92 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 14214 | 1,3645 | 570,692 | 0,055 | -1,370 | 0,0497 |
| Итого | 125,00 | 684 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 105678 | 10,1451 | 4242,972 | 0,407 | -10,183 | 0,3693 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 150 | 47 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 5781,47 | 0,5550 | 221,777 | 0,021 | -0,532 | 0,0440 |
| От ТК-6.6 до ТК-6.7 | 150 | 8 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 984,08 | 0,0945 | 37,749 | 0,004 | -0,091 | 0,0075 |
| От ТК-6.7 до Интернат | 150 | 63 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 7749,63 | 0,7440 | 297,276 | 0,029 | -0,713 | 0,0590 |
| От ТК-6.4 до ТК-6.4.1 | 150 | 65 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 7995,65 | 0,7676 | 306,713 | 0,029 | -0,736 | 0,0609 |
| От ТК-6.4.1 до ТК-6.4.2 | 150 | 60 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 7380,6 | 0,7085 | 283,120 | 0,027 | -0,679 | 0,0562 |
| От ТК-6.4.2 до ТК-6.4.3 | 150 | 42 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 5166,42 | 0,4960 | 198,184 | 0,019 | -0,476 | 0,0394 |
| От ТК-6.4.3 до ТК-6.4.4 | 150 | 18 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 2214,18 | 0,2126 | 84,936 | 0,008 | -0,204 | 0,0169 |
| От ТК-6.4.4 до ТК-6.4.5 | 150 | 47 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 5781,47 | 0,5550 | 221,777 | 0,021 | -0,532 | 0,0440 |
| От ТК-14 до ТК-15 | 150 | 42 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 5166,42 | 0,4960 | 198,184 | 0,019 | -0,476 | 0,0394 |
| От ТК-15 до ТК-15.1 | 150 | 49 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 6027,49 | 0,5786 | 231,215 | 0,022 | -0,555 | 0,0459 |
| От ТК-15.1 до ТК-15.2 | 150 | 27 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 3321,27 | 0,3188 | 127,404 | 0,012 | -0,306 | 0,0253 |
| От ТК-15.2 до ТК-15.3 | 150 | 73 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 8979,73 | 0,8621 | 344,462 | 0,033 | -0,827 | 0,0684 |
| От ТК-15.3 до ТК-15.4 | 150 | 29 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 3567,29 | 0,3425 | 136,841 | 0,013 | -0,328 | 0,0272 |
| От ТК-15.4 до ТК-15.5 | 150 | 28 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 3444,28 | 0,3307 | 132,123 | 0,013 | -0,317 | 0,0262 |
| От ТК-15 до ТК-16 | 150 | 80 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 9840,8 | 0,9447 | 377,493 | 0,036 | -0,906 | 0,0750 |
| От ТК-16 до ТК-17 | 150 | 86 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 10578,86 | 1,0156 | 405,805 | 0,039 | -0,974 | 0,0806 |
| От ТК-20 до ТК-21 | 150 | 40 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 4920,4 | 0,4724 | 188,747 | 0,018 | -0,453 | 0,0375 |
| От ТК-21 до ТК-22 | 150 | 24 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 2952,24 | 0,2834 | 113,248 | 0,011 | -0,272 | 0,0225 |
| Итого | 150 | 828 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 101852,28 | 9,7778 | 3907,053 | 0,375 | -9,377 | 0,7760 |
| От ТК-4 до ТК-4.1 | 200,0 | 203 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 17429,58 | 1,6732 | 622,236 | 0,060 | -1,493 | 0,2396 |
| От ТК-4.1 до ТУ-1 | 200,0 | 27 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 2318,22 | 0,2225 | 82,760 | 0,008 | -0,199 | 0,0319 |
| От ТК-5 до ТК-5а | 200,0 | 54 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 4636,44 | 0,4451 | 165,521 | 0,016 | -0,397 | 0,0637 |
| От ТК-5а до ТК-6 | 200,0 | 68 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 5838,48 | 0,5605 | 208,434 | 0,020 | -0,500 | 0,0803 |
| От ТК-6 до ТК-6.2 | 200,0 | 81 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 6954,66 | 0,6676 | 248,281 | 0,024 | -0,596 | 0,0956 |
| От ТК-6 до ТУ-1 | 200,0 | 87 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 7469,82 | 0,7171 | 266,673 | 0,026 | -0,640 | 0,1027 |
| От ТК-6.2 до ТК-6.3 | 200,0 | 21 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 1803,06 | 0,1731 | 64,369 | 0,006 | -0,154 | 0,0248 |
| От ТК-6.3 до ТК-6.4 | 200,0 | 15 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 1287,9 | 0,1236 | 45,978 | 0,004 | -0,110 | 0,0177 |
| От ТК-6.4 до ТК-6.5 | 200,0 | 19 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 1631,34 | 0,1566 | 58,239 | 0,006 | -0,140 | 0,0224 |
| От ТК-6.5 до ТК-6.6 | 200,0 | 57 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 4894,02 | 0,4698 | 174,717 | 0,017 | -0,419 | 0,0673 |
| От ТК-8 до ТК-9 | 200,0 | 63 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 5409,18 | 0,5193 | 193,108 | 0,019 | -0,463 | 0,0744 |
| От ТК-9 до ТК-10 | 200,0 | 103 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 8843,58 | 0,8490 | 315,716 | 0,030 | -0,758 | 0,1216 |
| От ТК-10 до ТК-11 | 200,0 | 20 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 1717,2 | 0,1649 | 61,304 | 0,006 | -0,147 | 0,0236 |
| От ТК-11 до ТК-12 | 200,0 | 23 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 1974,78 | 0,1896 | 70,500 | 0,007 | -0,169 | 0,0271 |
| От ТУ-1 до ТК-3 | 200,0 | 118 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 10131,48 | 0,9726 | 361,694 | 0,035 | -0,868 | 0,1393 |
| От ТУ-3 до ТК-14 | 200,0 | 58 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 4979,88 | 0,4781 | 177,782 | 0,017 | -0,427 | 0,0685 |
| От ТУ-14 до ТК-19 | 200,0 | 16 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 1373,76 | 0,1319 | 49,043 | 0,005 | -0,118 | 0,0189 |
| От ТУ-19 до ТК-20 | 200,0 | 109 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 9358,74 | 0,8984 | 334,107 | 0,032 | -0,802 | 0,1287 |
| Итого | 200,0 | 1142 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 98052,12 | 9,4130 | 3500,461 | 0,336 | -8,401 | 1,3479 |
| От ТК-6 до ТК-7 | 250,0 | 428 | 694444 | 0,03377 | 64,96 | 27802,88 | 2,6691 | 938,903 | 0,090 | -2,253 | 0,5058 |
| От ТК-7 до ТК-8 | 250,0 | 494 | 694444 | 0,03377 | 64,96 | 32090,24 | 3,0807 | 1083,687 | 0,104 | -2,601 | 0,5838 |
| Итого | 2,5 | 922 | 694444 | 0,03377 | 64,96 | 59893,12 | 5,7497 | 2022,591 | 0,194 | -4,854 | 1,0897 |
| От ЦТП до ТК-1 | 300,0 | 227 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 11740,44 | 1,1271 | 378,747 | 0,036 | 0,044 | 1,2071 |
| От ТК-1до ТК-2 | 300,0 | 328 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 16964,16 | 1,6286 | 547,264 | 0,053 | 0,063 | 1,7441 |
| От ТК-2до ТК-3 | 300,0 | 272 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 14067,84 | 1,3505 | 453,829 | 0,044 | 0,052 | 1,4464 |
| От ТК-3до ТК-4 | 300,0 | 283 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 14636,76 | 1,4051 | 472,182 | 0,045 | 0,054 | 1,5049 |
| От ТК-4до ТК-4а | 300,0 | 205 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 10602,6 | 1,0178 | 342,040 | 0,033 | 0,039 | 1,0901 |
| От ТК-4а до ТК-5 | 300,0 | 190 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 9826,8 | 0,9434 | 317,013 | 0,030 | 0,037 | 1,0103 |
| От ТК-5 до ТК-6 | 300,0 | 227 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 11740,44 | 1,1271 | 378,747 | 0,036 | 0,044 | 1,2071 |
| Итого | 300 | 1732 | 833333 | 0,03226 | 51,72 | 89579,04 | 8,5996 | 2889,820 | 0,277 | 0,333 | 9,2099 |

Перечень указанных в таблице обозначений:

- L - длина участка, м.

- D - диаметр участка, м

- Re - число Рейнольдса.

- λ - коэффициент гидравлического сопротивления

- R – удельное падение давления в трубопроводе, Па/м.

- ∆Pл – линейные потери давления в трубопроводе, Па.

- ∆Hл – линейные потери напора, м.вод.ст.

Приложение 2. Гидравлический расчет сетей горячего водоснабжения, эксплуатируемой ООО «КОНиС»

Гидравлический расчет сетей горячего водоснабжения, эксплуатируемой ООО «КОНиС» представлен в таблице ниже.

Таблица 58. Гидравлический расчет сетей горячего водоснабдения, эксплуатируемой ООО «КОНиС».

| Наименование участка | диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Re | λ | R, Па/м | ∆Рл, Па | ∆Нл, м.вод.ст | ∆Рм, Па | ∆Нм, м.вод.ст | ∆Нгео, м.вод.ст | ∆Нм, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| От ТК-4.2 до ул К.Маркса, 11 | 25 | 41 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 44721,16 | 4,2932 | 2535,69 | 0,243 | -6,086 | -1,5490 |
| От ТУ-6.2 до ул Советская, 27 | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| От ТУ-6.2 до ул Советская, 25 | 25 | 10 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 10907,6 | 1,0471 | 618,46 | 0,059 | -1,484 | -0,3778 |
| От ТУ-6.2 до ул Советская, 25 | 25 | 33 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 35995,08 | 3,4555 | 2040,92 | 0,196 | -4,898 | -1,2468 |
| От ТК-15.4 до ул Советская, 17 | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 19 | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 21 | 25 | 7 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 7635,32 | 0,7330 | 432,92 | 0,042 | -1,039 | -0,2645 |
| От ТУ-2 до ул К.Маркса, 5 | 25 | 90 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 98168,4 | 9,4242 | 5566,15 | 0,534 | -13,359 | -3,4002 |
| От ТУ-5 до ул Шахтерская,21 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТУ-5 до ул Шахтерская,19 | 25 | 57 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 62173,32 | 5,9686 | 3525,23 | 0,338 | -8,461 | -2,1535 |
| От ТК-14 до ул Советская, 10 | 25 | 86 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 93805,36 | 9,0053 | 5318,76 | 0,511 | -12,765 | -3,2491 |
| От ТК-15.1 до ул Советская, 13 | 25 | 21 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 22905,96 | 2,1990 | 1298,77 | 0,125 | -3,117 | -0,7934 |
| От ТУ-2 до ул Советская, 9 | 25 | 9 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 9816,84 | 0,9424 | 556,61 | 0,053 | -1,336 | -0,3400 |
| От ТК-18 до ул К.Маркса, | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| От ТК-19А до ул Советская, 8 | 25 | 19 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 20724,44 | 1,9895 | 1175,08 | 0,113 | -2,820 | -0,7178 |
| От ТУ-1 до ул Советская, 5 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТУ-2 до ул Советская, 5 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТК-19.7 до ул Советская, 7 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТК-19Б до ул Советская, 6 | 25 | 19 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 20724,44 | 1,9895 | 1175,08 | 0,113 | -2,820 | -0,7178 |
| От ТК-19В до ул Советская, 4 | 25 | 25 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 27269 | 2,6178 | 1546,15 | 0,148 | -3,711 | -0,9445 |
| От ТК-19Г до ул Советская, 2 | 25 | 11 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 11998,36 | 1,1518 | 680,31 | 0,065 | -1,633 | -0,4156 |
| От ТК-25.3 до ул Лесная, 9 | 25 | 63 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 68717,88 | 6,5969 | 3896,30 | 0,374 | -9,351 | -2,3802 |
| От ТК-25.3 до ул Лесная, 10 | 25 | 63 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 68717,88 | 6,5969 | 3896,30 | 0,374 | -9,351 | -2,3802 |
| От ТК-2 до ул.Олимпийская, 4 | 25 | 106 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 115620,56 | 11,0996 | 6555,69 | 0,629 | -15,734 | -4,0047 |
| От ТУ-1 до ул.К.Маркса, 15 | 25 | 45 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 49084,2 | 4,7121 | 2783,07 | 0,267 | -6,679 | -1,7001 |
| От ТК-5а.1 до ул.Шахтерская,6 | 25 | 29 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 31632,04 | 3,0367 | 1793,54 | 0,172 | -4,304 | -1,0956 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,8 | 25 | 7 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 7635,32 | 0,7330 | 432,92 | 0,042 | -1,039 | -0,2645 |
| От ТК-5а.2 до ул.Шахтерская,10 | 25 | 23 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 25087,48 | 2,4084 | 1422,46 | 0,137 | -3,414 | -0,8690 |
| От ТК-6.1 до ул. Шахтерская,27 | 25 | 33 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 35995,08 | 3,4555 | 2040,92 | 0,196 | -4,898 | -1,2468 |
| От ТК-6.1 до ул.Шахтерская,29 | 25 | 17 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 18542,92 | 1,7801 | 1051,38 | 0,101 | -2,523 | -0,6423 |
| От ТК-6.3 до ул Советская, 23 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТК-6.5 до ЦСОН | 25 | 19 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 20724,44 | 1,9895 | 1175,08 | 0,113 | -2,820 | -0,7178 |
| От ТК-6.6 до ул К.Маркса, 7 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТК-6.7 до ул.К.Маркса, 9 | 25 | 73 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 79625,48 | 7,6440 | 4514,76 | 0,433 | -10,835 | -2,7580 |
| От ТК-5а до ул.Шахтерская, 31 | 25 | 10 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 10907,6 | 1,0471 | 618,46 | 0,059 | -1,484 | -0,3778 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 23 | 25 | 27 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 29450,52 | 2,8272 | 1669,84 | 0,160 | -4,008 | -1,0201 |
| От ТК-7.1до ул.Шахтерская, 25 | 25 | 26 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 28359,76 | 2,7225 | 1608,00 | 0,154 | -3,859 | -0,9823 |
| От ТУ-2до ул.Шахтерская, 2 | 25 | 39 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 42539,64 | 4,0838 | 2412,00 | 0,232 | -5,789 | -1,4734 |
| От ТУ-3 до ул Советская, 12 | 25 | 41 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 44721,16 | 4,2932 | 2535,69 | 0,243 | -6,086 | -1,5490 |
| От ТК-15.1 до ул Советская, 11 | 25 | 15 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 16361,4 | 1,5707 | 927,69 | 0,089 | -2,226 | -0,5667 |
| От ТК-18 до ул К.Маркса, 3 | 25 | 4 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 4363,04 | 0,4189 | 247,38 | 0,024 | -0,594 | -0,1511 |
| От ТК-19.10 до ул.Советская, 3 | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| От ТК-19.11 до ул Советская, 1 | 25 | 5 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 5453,8 | 0,5236 | 309,23 | 0,030 | -0,742 | -0,1889 |
| Итого | 25 | 1122 | 69444 | 0,05670 | 1090,76 | 1223832,72 | 117,4879 | 69391,32 | 6,662 | -166,539 | -42,3896 |
| От ТК-2 до ул.Молодежная, 8 | 32 | 151 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 128115,95 | 12,2991 | 7232,15 | 0,694 | -17,357 | -4,3637 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.4 | 32 | 14 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 11878,3 | 1,1403 | 670,53 | 0,064 | -1,609 | -0,4046 |
| От ТУ-4.4 до ул.1 Мая, 36 | 32 | 9 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 7636,05 | 0,7331 | 431,06 | 0,041 | -1,035 | -0,2601 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 15 | 32 | 10 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 8484,5 | 0,8145 | 478,95 | 0,046 | -1,149 | -0,2890 |
| От ТК-4.5 до ул.Бр.Пупышевых, 28 | 32 | 6 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5090,7 | 0,4887 | 287,37 | 0,028 | -0,690 | -0,1734 |
| От ТК-4.2 до Столовая | 32 | 39 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 33089,55 | 3,1766 | 1867,91 | 0,179 | -4,483 | -1,1271 |
| От ТК-5 до Баня+бокс | 32 | 111 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 94177,95 | 9,0411 | 5316,35 | 0,510 | -12,759 | -3,2078 |
| От ТК-5 до ул.Шахтерская, 12 | 32 | 15 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 12726,75 | 1,2218 | 718,43 | 0,069 | -1,724 | -0,4335 |
| От ТК-5а.1 до ТК-5а.2 | 32 | 15 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 12726,75 | 1,2218 | 718,43 | 0,069 | -1,724 | -0,4335 |
| От ТК-18 до ТК-18.1 | 32 | 60 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 50907 | 4,8871 | 2873,70 | 0,276 | -6,897 | -1,7339 |
| От ТК-18 до ул.К.Маркса,3а | 32 | 6 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5090,7 | 0,4887 | 287,37 | 0,028 | -0,690 | -0,1734 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 32 | 6 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 5090,7 | 0,4887 | 287,37 | 0,028 | -0,690 | -0,1734 |
| От ТУ-4 до ТК-7.1 | 32 | 18 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 15272,1 | 1,4661 | 862,11 | 0,083 | -2,069 | -0,5202 |
| От ТУ-4 до ТУ-5 | 32 | 97 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 82299,65 | 7,9008 | 4645,82 | 0,446 | -11,150 | -2,8032 |
| От ТК-19.11до ул К.Маркса, 3 | 32 | 61 | 88889 | 0,05645 | 848,45 | 51755,45 | 4,9685 | 2921,60 | 0,280 | -7,012 | -1,7628 |
| Итого | 32 | 618 | 88889 | 0,05670 | 1090,76 | 674089,68 | 64,7126 | 38220,88 | 3,669 | -91,730 | -23,3483 |
| От ТК-5а. до ТК-5а.1 | 40 | 20 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 12838,6 | 1,2325 | 685,4529 | 0,066 | -1,645 | -0,3468 |
| От ТК-6 до ТК-6.1 | 40 | 34 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 21825,62 | 2,0953 | 1165,2699 | 0,112 | -2,797 | -0,5895 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 40 | 29 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 18615,97 | 1,7871 | 993,9066 | 0,095 | -2,385 | -0,5028 |
| От ТУ-2 до ул.Шахтерская, 4 | 40 | 9 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 5777,37 | 0,5546 | 308,4538 | 0,030 | -0,740 | -0,1560 |
| От ТК-25.2 до ТК-25.3 | 40 | 37 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 23751,41 | 2,2801 | 1268,0878 | 0,122 | -3,043 | -0,6415 |
| От ТК-6.2 до ТУ-6.2 | 40 | 72 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 46218,96 | 4,4370 | 2467,6303 | 0,237 | -5,922 | -1,2484 |
| От ТУ-1 до ТК-15.4 | 40 | 39 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 25035,27 | 2,4034 | 1336,6331 | 0,128 | -3,208 | -0,6762 |
| От ТК-15.4 до ТК-15.3 | 40 | 19 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 12196,67 | 1,1709 | 651,1802 | 0,063 | -1,563 | -0,3294 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 40 | 47 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 30170,71 | 2,8964 | 1610,8142 | 0,155 | -3,866 | -0,8149 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 40 | 18 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 11554,74 | 1,1093 | 616,9076 | 0,059 | -1,481 | -0,3121 |
| От ТУ-3 до ТУ-4 | 40 | 58 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 37231,94 | 3,5743 | 1987,8133 | 0,191 | -4,771 | -1,0057 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 40 | 52 | 111111 | 0,05339 | 641,93 | 33380,36 | 3,2045 | 1782,1774 | 0,171 | -4,277 | -0,9016 |
| Итого | 40 | 434 | 111111 | 0,05670 | 1090,76 | 473389,84 | 45,4454 | 26841,20 | 2,577 | -64,419 | -16,3967 |
| От ТК-3 до ТК-3.1(Юбилейная) | 50 | 207 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 100535,76 | 9,6514 | 5076,0505 | 0,487 | -12,183 | -2,0438 |
| От ТК-1.3 до ул.Луговая, 20 | 50 | 188 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 91307,84 | 8,7656 | 4610,1328 | 0,443 | -1,328 | 7,8804 |
| От ТК-1.5 до ул.Олимпийская, 37 | 50 | 296 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 143761,28 | 13,8011 | 7258,5070 | 0,697 | -17,420 | -2,9225 |
| От ТУ-2 до ТУ-3 | 50 | 24 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 11656,32 | 1,1190 | 588,5276 | 0,056 | -0,169 | 1,0060 |
| От ТУ-3 до ул.Южная, 48 | 50 | 138 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 67023,84 | 6,4343 | 3384,0337 | 0,325 | -0,975 | 5,7846 |
| От ТУ-4.1 до ул.1 Мая, 38 | 50 | 18 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 8742,24 | 0,8393 | 441,3957 | 0,042 | -0,127 | 0,7545 |
| От ТК-4.3 до ТК-4.5 | 50 | 78 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 37883,04 | 3,6368 | 1912,7147 | 0,184 | -4,591 | -0,7701 |
| От ТК-19.10 до ТК-19.11 | 50 | 60 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 29140,8 | 2,7975 | 1471,3190 | 0,141 | -0,424 | 2,5150 |
| От ТК-21 до ул.К.Маркса, 8а | 50 | 16 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 7770,88 | 0,7460 | 392,3517 | 0,038 | -0,942 | -0,1580 |
| От К.Маркса , 6а до ТК-23 | 50 | 115 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 55853,2 | 5,3619 | 2820,0281 | 0,271 | -0,812 | 4,8205 |
| От ТК-23 до ТК-24 | 50 | 27 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 13113,36 | 1,2589 | 662,0935 | 0,064 | -0,191 | 1,1318 |
| От ТК-25 до ТК-25.1 | 50 | 41 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 19912,88 | 1,9116 | 1005,4013 | 0,097 | -0,290 | 1,7186 |
| От ТК-25.1 до ТК-25.2 | 50 | 41 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 19912,88 | 1,9116 | 1005,4013 | 0,097 | -2,413 | -0,4048 |
| От ТК-4.2 до у.Советская, 29 | 50 | 208 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 101021,44 | 9,6981 | 5100,5725 | 0,490 | -1,469 | 8,7187 |
| От ТК-6.2 до ТУ-1 | 50 | 30 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 14570,4 | 1,3988 | 735,6595 | 0,071 | -1,766 | -0,2962 |
| От ТУ-2 до ТК-18 | 50 | 105 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 50996,4 | 4,8957 | 2574,8082 | 0,247 | -0,742 | 4,4013 |
| От ТК-14.1 до ул.Шахтерская, 2а | 50 | 92 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 44682,56 | 4,2895 | 2256,0225 | 0,217 | -0,650 | 3,8564 |
| От ТК-19А до ТК-19.6 | 50 | 70 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 33997,6 | 3,2638 | 1716,5388 | 0,165 | -0,494 | 2,9342 |
| От ТК-19.6 до ТУ-1 | 50 | 10 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 4856,8 | 0,4663 | 245,2198 | 0,024 | -0,589 | -0,0987 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 50 | 30 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 14570,4 | 1,3988 | 735,6595 | 0,071 | -0,212 | 1,2575 |
| От ТУ-2 до ТК-19,7 | 50 | 32 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 15541,76 | 1,4920 | 784,7035 | 0,075 | -1,883 | -0,3159 |
| От ТК-19.7 до ул.К.Маркса, 1А | 50 | 48 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 23312,64 | 2,2380 | 1177,0552 | 0,113 | -0,339 | 2,0120 |
| От ТУК-19Д до Детский сад | 50 | 18 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 8742,24 | 0,8393 | 441,3957 | 0,042 | -0,127 | 0,7545 |
| От ТК-19Ж до ул.Шахтерская, 4а | 50 | 5 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 2428,4 | 0,2331 | 122,6099 | 0,012 | -0,035 | 0,2096 |
| От ул.Шахтерская, 6а до ул.К.Маркса, 10 | 50 | 296 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 143761,28 | 13,8011 | 7258,5070 | 0,697 | -17,420 | -2,9225 |
| От ТК-21 до ТК-25 | 50 | 157 | 138889 | 0,05049 | 485,68 | 76251,76 | 7,3202 | 3849,9514 | 0,370 | -1,109 | 6,5810 |
| Итого | 50 | 2350 | 138889 | 0,05670 | 1090,76 | 2563286 | 246,0755 | 145338,32 | 13,952 | -348,812 | -88,7840 |
| От ТК-1.3 до ТК-1.4 | 80 | 87 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 23481,3 | 2,2542 | 1054,08 | 0,101 | -2,530 | -0,1744 |
| От ТК-1.4 до ТК-1.5 | 80 | 58 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 15654,2 | 1,5028 | 702,72 | 0,067 | -1,687 | -0,1163 |
| От ТУ-1 до ТУ-2 | 80 | 37 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 9986,3 | 0,9587 | 448,29 | 0,043 | -1,076 | -0,0742 |
| От ТК-6 до ТК-6.2 | 80 | 161 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 43453,9 | 4,1716 | 1950,65 | 0,187 | -4,682 | -0,3227 |
| От ТК-6 .2до ТК-6.3 | 80 | 21 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 5667,9 | 0,5441 | 254,43 | 0,024 | -0,611 | -0,0421 |
| От ТК-6.3 до ТК-6.4 | 80 | 25 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 6747,5 | 0,6478 | 302,90 | 0,029 | -0,727 | -0,0501 |
| От ТК-6.4 до ТК-6.5 | 80 | 29 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 7827,1 | 0,7514 | 351,36 | 0,034 | -0,843 | -0,0581 |
| От ТК-6.5 до ТК-6.6 | 80 | 67 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 18083,3 | 1,7360 | 811,76 | 0,078 | -1,948 | -0,1343 |
| От ТК-6.6 до ТК-6.7 | 80 | 8 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 2159,2 | 0,2073 | 96,93 | 0,009 | -0,233 | -0,0160 |
| От ТК-6.7 до Интернат | 80 | 53 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 14304,7 | 1,3733 | 642,14 | 0,062 | -1,541 | -0,1062 |
| От ТК-14 до ТК-15 | 80 | 32 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 8636,8 | 0,8291 | 387,71 | 0,037 | -0,930 | -0,0641 |
| От ТК-15 до ТК-15.1 | 80 | 39 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 10526,1 | 1,0105 | 472,52 | 0,045 | -1,134 | -0,0782 |
| От ТК-20 до ТК-21 | 80 | 40 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 10796 | 1,0364 | 484,63 | 0,047 | -1,163 | -0,0802 |
| От ТК-21 до ТК-22 | 80 | 24 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 6477,6 | 0,6218 | 290,78 | 0,028 | -0,698 | -0,0481 |
| От ТК-22 до ул.К.Маркса, 6а | 80 | 72 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 19432,8 | 1,8655 | 872,34 | 0,084 | -2,094 | -0,1443 |
| От ТК-15.3 до ул.Советская, 15 | 80 | 12 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 3238,8 | 0,3109 | 145,39 | 0,014 | -0,349 | -0,0241 |
| От Деского сада до ТК-20 | 80 | 11 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 2968,9 | 0,2850 | 133,27 | 0,013 | -0,320 | -0,0220 |
| От ТК-19Ж до ул.Шахтерская, 6а-8а | 80 | 207 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 55869,3 | 5,3635 | 2507,97 | 0,241 | -6,019 | -0,4149 |
| Итого | 80 | 983 | 222222 | 0,04489 | 269,9 | 265311,7 | 25,4699 | 11909,842 | 1,143 | -28,584 | -1,9704 |
| От ТК-1 до ТК-1.1 | 100 | 223 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 45536,6 | 4,3715 | 1933,48 | 0,186 | -4,640 | -0,0832 |
| От ТК-1.1 до ТК-1.2 | 100 | 55 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 11231 | 1,0782 | 476,87 | 0,046 | -1,144 | -0,0205 |
| От ТК-1.2 до ТК-1.3 | 100 | 60 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 12252 | 1,1762 | 520,22 | 0,050 | -1,249 | -0,0224 |
| От ТК-4 до ТК-4.1 | 100 | 265 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 54113 | 5,1948 | 2297,64 | 0,221 | -5,514 | -0,0989 |
| От ТК-4.1 до ТУ-1 | 100 | 27 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 5513,4 | 0,5293 | 234,10 | 0,022 | -0,562 | -0,0101 |
| От ТК-4.1 до ТУ-4.1 | 100 | 90 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 18378 | 1,7643 | 780,33 | 0,075 | -1,873 | -0,0336 |
| От ТУ-4.1 до ТК-4.2 | 100 | 77 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 15723,4 | 1,5094 | 667,62 | 0,064 | -1,602 | -0,0287 |
| От ТК-4.2 до ТК-4.3 | 100 | 92 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 18786,4 | 1,8035 | 797,67 | 0,077 | -1,914 | -0,0343 |
| Итого | 1,0 | 889 | 277778 | 0,04246 | 204,2 | 181533,8 | 17,4272 | 7707,925 | 0,740 | -18,499 | -0,3318 |
| От ТК-14.1 до ТК-19А | 125 | 20 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 3090 | 0,2966 | 124,064 | 0,012 | -0,298 | 0,0108 |
| От ТК-19А до ТК-19Б | 125 | 52 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 8034 | 0,7713 | 322,565 | 0,031 | -0,774 | 0,0281 |
| От ТК-19Б до ТК-19В | 125 | 37 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 5716,5 | 0,5488 | 229,517 | 0,022 | -0,551 | 0,0200 |
| От ТК-19В до ТК-19Г | 125 | 57 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 8806,5 | 0,8454 | 353,581 | 0,034 | -0,849 | 0,0308 |
| От ТК-19Г до ТК-19Д | 125 | 27 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 4171,5 | 0,4005 | 167,486 | 0,016 | -0,402 | 0,0146 |
| От ТК-19Д до ТК-19Ж | 125 | 115 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 17767,5 | 1,7057 | 713,365 | 0,068 | -1,712 | 0,0621 |
| Итого | 125 | 308 | 347222 | 0,04015 | 154,5 | 47586 | 4,5683 | 1910,578 | 0,183 | -4,585 | 0,1663 |
| От ТК-5 до ТК-5а | 150 | 54 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 6642,54 | 0,6377 | 254,808 | 0,024 | -0,612 | 0,0506 |
| От ТК-5а до ТК-6 | 150 | 68 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 8364,68 | 0,8030 | 320,869 | 0,031 | -0,770 | 0,0637 |
| От ТК-6 до ТУ-1 | 150 | 107 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 13162,07 | 1,2636 | 504,897 | 0,048 | -1,212 | 0,1003 |
| От ТУ-1 до ТУ-3 | 150 | 158 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 19435,58 | 1,8658 | 745,549 | 0,072 | -1,789 | 0,1481 |
| От ТУ-3 до ТК-14 | 150 | 68 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 8364,68 | 0,8030 | 320,869 | 0,031 | -0,770 | 0,0637 |
| Итого | 150 | 455 | 416667 | 0,03836 | 123,01 | 55969,55 | 5,3731 | 2146,992 | 0,206 | -5,153 | 0,4264 |
| От ЦТП до ТК-1 | 200 | 27 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 2318,22 | 0,2225 | 82,760 | 0,008 | -0,199 | 0,0319 |
| От ТК-1 до ТК-2 | 200 | 128 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 10990,08 | 1,0550 | 392,346 | 0,038 | -0,942 | 0,1511 |
| От ТК-2 до ТК-3 | 200 | 72 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 6181,92 | 0,5935 | 220,695 | 0,021 | -0,530 | 0,0850 |
| От ТК-3 до ТК-4 | 200 | 150 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 12879 | 1,2364 | 459,780 | 0,044 | -1,103 | 0,1771 |
| От ТК-4 до ТК-4а | 200 | 105 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 9015,3 | 0,8655 | 321,846 | 0,031 | -0,772 | 0,1239 |
| От ТК-4а до ТК-5 | 200 | 90 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 7727,4 | 0,7418 | 275,868 | 0,026 | -0,662 | 0,1062 |
| От ТК-5 до ТК-6 | 200 | 127 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 10904,22 | 1,0468 | 389,281 | 0,037 | -0,934 | 0,1499 |
| Итого | 200 | 699 | 555556 | 0,03570 | 85,86 | 60016,14 | 5,7615 | 2142,576 | 0,206 | -5,142 | 0,8251 |
|  |  | 7858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень указанных в таблице обозначений:

- L - длина участка, м.

- D - диаметр участка, м

- Re - число Рейнольдса.

- λ - коэффициент гидравлического сопротивления

- R – удельное падение давления в трубопроводе, Па/м.

- ∆Pл – линейные потери давления в трубопроводе, Па.

- ∆Hл – линейные потери напора, м.вод.ст.

- ∆Hгео – потери напора, вследствие разности высот начала и конца участка тепловой сети.

- ∆H – суммарные потери напора.