СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СУЛЕИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 05.07.2013г. № 111

п.Сулея

Об утверждении схемы водоснабжения,

водоотведения муниципального образования

«Сулеинское городское поселения»

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года №416 «О водоснабжении, водоотведении», Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сулеинского городского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЛЕИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить схему водоснабжения, водоотведения Сулеинского городского поселения, согласно приложению № 1.

- Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Саткинского района в разделе муниципального образования «Сулеинское городское поселение».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Сулеинского городского поселения                                                                              Р.Ф. Гареев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Сулеинского городского поселения

от 05.07.2013г. №111

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сулеинского городского поселения

Основанием для разработки схемы водоснабжения, водоотведения Сулеинского городского поселения является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года №416 «О водоснабжении, водоотведении»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района Челябинской области до 2025 года

I. Общие положения

Схема водоснабжения, водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения, водоотведения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения, водоотведения:

определить возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей  Сулеинского городского поселения водоснабжения;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения муниципального образования Сулеинское городское поселение;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III . Графическая часть

IV. Пояснительная записка схемы водоснабжения, водоотведения

Таблица .1. Организации, участвующие в централизованном водоснабжении Сулеинского городского поселения

| Населённые пункты | Организация - производитель | Водотранспортная компания |
| --- | --- | --- |
| пгт. Сулея | ООО «ЖКХ» п. Сулея | ООО «ЖКХ» п. Сулея |

Эксплуатацию систем водоснабжения осуществляют в большей мере Управляющие компании на основании договоров с потребителями.

Таблица 2. Общая характеристика источников питьевого водоснабжения

| Наименование | Характер | Разрешенный объем, м3/сут; тыс. м3/год | Подтверждающий документ (Отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатируемые |
| Скважина ул. Коммунисттческая | Подземный | 62 / 22,841 | Нет |
| Скважина ул. Есенина | Подземный | 51 / 18,615 | Нет |
| Перспективные |
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

Таблица 3. Характеристика подземного водозабора

| Наименование, тип водозабора, место нахождения | Производительность, тыс. м3/сут, паспорт/факт | Год ввода в эксплуатацию | Состав сооружений, установлен-ного оборудования и их характерис-тика | Характерис-тика (напор, расход), паспортные данные. Год установки. Глубина, м | Состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина ул.Есенина | 0,036 / 0,005 | 1993 | ЭЦВ –6 5м3/час | 5 м3/час; 140 м; 2009; 75 | 20 |
| Скажина ул.Коммунис-тическая | 0,036 / 0,006 | 1974 | ЭЦВ –6 5м3/час | 5 м3/час; 140 м; 2008; 80 | 30 |

Используемые для водоснабжения колодцы в 2010 г. пересохли.

В д. Покровка для водоснабжения использовались ключи (родники). В 2010 г. – пересохли.

Очистных сооружений Сулеинское городское поселение не имеет.

Таблица 4. Характеристика водопроводных сетей

| Положение на схеме | Длина, м | Диаметр, мм | Материалы | Степень износа, %, срок ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина ул. Коммунистическая | 3200 | 50 | Пластик 1800 Сталь 1400 | Сталь износ 80% 1974 г. |

Сооружения на сетях водоснабжения – сведения не предоставлены.

Нужны водопроводы в д. Покровка, по ул. Зеленая, ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, ул. Новая (Гаврюшина). Строительство на новых участках тормозится из-за отсутствия водоснабжения.

Разработан проект «Модернизация системы водоснабжения Сулеинского городского поселения Челябинской области», ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2007 г., РП, (Сети водопровода и пожарный резервуар). Проектировались: сети наружного водопровода 5750 м, Ду100 мм, из напорных полиэтиленовых труб ПЭ80. Резервуар 100 м3, ж/б, сборный, полузаглубленный. Сменная стоимость 3944, 17 тыс. руб.(в ценах 2001 г.). Заключение госэкспертизы  № 234ДЛ/2-05/08 от 26.07.2008 г.

Таблица 5. Распределение водопотребления по категориям потребителям

| Потребители | Водопотребление, 2010 г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) | Водопотребление, 2030 г. (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год) - по данным водоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Население | 0,055/20,3 | 0,049/18,2 |
| Промышленность | - | - |
| Бюджетные организации | 0,01/3,7 | 0,01/3,7 |
| Собственные нужды |  |  |
| Потери | 0,025/9,4 | 0,031/11,5 |
| Итого | 0,091/33,2 | 0,091/33,2 |

Таблица 6. Объемные показатели по водоснабжению, тыс. м3/год

| Потребители | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, в т.ч. | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Население | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Прочие | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Техническая вода, всего | - | - | - | - |
| Итого водопровод | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |

Таблица 7. Максимальное и среднесуточное водопотребление

| Потребитель (группа потребите-лей) | Расход воды в сутки максимального водопротребления (2009/2010г.г.), м3/сут | Среднее потребление воды (2008...2010г.г.) в сутки максимального водопотребле- ния, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. | Мин. | Средний | Расчетный |  |
| Всего | 140 | 102 | 121 | 120 | 120 |

Таблица 8. Средний  и минимальный часовой расход

| Потребитель (группа потребителей) | Средний часовой расход в сутки среднего водопотребления (2008-2010г.г.) | Минимальный часовой расход в сутки минимального водопотребления (усреднение за 2008...2010г.г.), м3/час |
| --- | --- | --- |
| Всего | 5 м3 | 4 м3 |

Таблица 9. Характеристика водопотребления в годовом разрезе

| Потребитель (группа потребителей) | Среднесуточное водопотребление по месяцам, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего | 120 | 118 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Качество воды централизованной системы водоснабжения предоставлено в Приложении 10. По химическому, микробиологическому и радиационному составу вода соответствует нормативным требованиям.

Таблица 10. Качество подаваемой потребителям воды

| Потребитель (группа потребителей) | Доля проб, не отвечающих нормативным показателям, % |
| --- | --- |
|  | санитарно-химическим | микробиологическим |
| Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

##### Надежность водоснабжения потребителей

Износ сетей водоснабжения составляет от 70 до 100%.

Утечки и другие потери – около 46%.

Данные по аварийности не предоставлены.

Защита сооружений водоснабжения от террористических операций организована недостаточно. Водозаборные сооружения имеют  зону санитарной охраны 1-го пояса, ограждены. Специальной охраны не имеют.